团	体	标	准

T/ CECS XXXXX-202X

绿色市政基础设施评价标准

Assessment standard for green municipal infrastructure

（征求意见稿）

XX-XX-XX 发布	XX-XX-XX 实施

中国工程建设标准化协会	发布

团 体 标 准

绿色市政基础设施评价标准

Assessment standard for green municipal infrastructure

T/CECS ***-20**

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：20** 年 **月 ** 日

中国 XX 出版社

202X 	北	 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本指南主要技术内容为：总则、术语、基本规定、安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐、智慧服务和技术创新等。

本指南由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国市政工程华北设计研究总院有限公司（地址：天津市河西区气象台路99号，邮编300074，邮箱：13821927908@163.com）。

主编单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

中国建设科技集团有限公司

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1  总  则		1

2  术  语		2

3  基本规定	3

3.1	基本要求	3

3.2	评价方法	3

4  安全韧性	6

4.1	控制项	6

4.2	市政供水	9

4.3	市政污水	12

4.4	市政雨水	13

4.5	城市水体	15

4.6	市政环卫	16

4.7	市政土壤	17

4.8	市政燃气	18

4.9	市政供热	20

4.10	市政供电	20

4.11	市政交通	22

4.12	市政道路	25

4.13	市政桥梁	27

4.14	市政隧道	28

4.15	轨道交通	31

4.16	市政空间	34

4.17	市政景观	36

4.18	智慧市政	39

5  高效集约	41

5.1	控制项	41

5.2	市政供水	43

5.3	市政污水	44

5.4	市政雨水	45

5.5	城市水体	46

5.6	市政环卫	47

5.7	市政土壤	48

5.8	市政燃气	49

5.9	市政供热	50

5.10	市政供电	51

5.11	市政交通	52

5.12	市政道路	55

5.13	市政桥梁	55

5.14	市政隧道	57

5.15	轨道交通	58

5.16	市政空间	60

5.17	市政景观	61

5.18	智慧市政	63

6  低碳节能	66

6.1	控制项	66

6.2	市政供水	68

6.3	市政污水	70

6.4	市政雨水	71

6.5	市政水体	72

6.6	市政环卫	73

6.7	市政土壤	74

6.8	市政燃气	74

6.9	市政供热	76

6.10	市政供电	77

6.11	市政交通	79

6.12	市政道路	81

6.13	市政桥梁	82

6.14	市政隧道	83

6.15	轨道交通	85

6.16	市政空间	86

6.17	市政景观	88

6.18	智慧市政	90

7  生态和谐	92

7.1	控制项	92

7.2	市政供水	94

7.3	市政污水	95

7.4	市政雨水	96

7.5	城市水体	97

7.6	市政环卫	99

7.7	市政土壤	100

7.8	市政燃气	100

7.9	市政供热	102

7.10	市政供电	102

7.11	市政交通	103

7.12	市政道路	104

7.13	市政桥梁	105

7.14	市政隧道	107

7.15	轨道交通	109

7.16	市政空间	110

7.17	市政景观	112

7.18	智慧市政	114

8  智慧服务	116

8.1	控制项	116

8.2	市政供水	118

8.3	市政污水	118

8.4	市政雨水	119

8.5	城市水体	120

8.6	市政环卫	122

8.7	市政土壤	123

8.8	市政燃气	124

8.9	市政供热	125

8.10	市政供电	127

8.11	市政交通	127

8.12	市政道路	128

8.13	市政桥梁	129

8.14	市政隧道	130

8.15	轨道交通	132

8.16	市政空间	135

8.17	市政景观	136

8.18	智慧市政	137

9  技术创新	140

9.1	控制项	140

9.2	加分项	140

引用标准名录	142

Content

1  Prerequisite Items	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

3.1  General requirements	3

3.2  Evaluation methodology	3

4. Safety Toughness 	6

4.1  Prerequisite Items	6

4.2  Municipal Water supply	9

4.3  Municipal Sewage	12

4.4  Municipal Drainage	13

4.5  Urban River & Lake	15

4.6  Municipal sanitation	16

4.7  Municipal soil	17

4.8  Municipal gas 	18

4.9  Municipal heating	20

4.10  Municipal power supply	20

4.11  Municipal Transportation	22

4.12  Municipal road	25

4.13  Municipal Bridges	27

4.14  Municipal Tunnel	28

4.15  Rail Transit	31

4.16  Municipal Space	34

4.17  Municipal Landscape	36

4.18  Smart Municipal Administration	39

5. Efficient and Intensive	41

5.1  Prerequisite Items	41

5.2  Municipal water supply	43

5.3  Municipal sewage	44

5.4  Municipal Drainage	45

5.5  Urban  River & Lake	46

5.6  Municipal Sanitation	47

5.7  Municipal Soils	48

5.8  Municipal Gas	49

5.9  Municipal heating	50

5.10  Municipal power supply	51

5.11  Municipal traffic	52

5.12  Municipal roads	55

5.13  Municipal Bridges	55

5.14  Municipal tunne	57

5.15  Rail traffic	58

5.16  Municipal space	60

5.17  Municipal landscape 	61

5.18  Smart Municipal Administration 	63

6. Low carbon and energy-saving	66

6.1  Prerequisite Items	66

6.2  Municipal water supply	68

6.3  Municipal sewage	70

6.4  Municipal Drainage	71

6.5  Municipal River & Lake	72

6.6  Municipal sanitation	73

6.7  Municipal soil	74

6.8  Municipal gas 	74

6.9  Municipal heating	76

6.10  Municipal power supply	77

6.11  Municipal traffic	79

6.12  Municipal road	81

6.13  Municipal Bridges	82

6.14  Municipal Tunnel	83

6.15  Rail traffic	85

6.16  Municipal space	86

6.17  Municipal Landscape	88

6.18  Smart City	90

7. Ecological Harmony	92

7.1  Prerequisite Items	92

7.2  Municipal water supply	94

7.3  Municipal sewage	95

7.4  Municipal Drainage	96

7.5  Urban Water	97

7.6  Municipal sanitation	99

7.7  Municipal soil	100

7.8  Municipal gas	100

7.9  Municipal heating	102

7.10  Municipal power supply	102

7.11  Municipal traffic	103

7.12  Municipal roads	104

7.13  Municipal bridges	105

7.14  Municipal tunnel	107

7.15  Rail traffic	109

7.16  Municipal space	110

7.17  Municipal landscape	112

7.18  Smart Municipaly	114

8. Smart Services	116

8.1  Prerequisite Items	116

8.2  Municipal water supply	118

8.3  Municipal sewage	118

8.4  Municipal Drainage	119

8.5  Urban River & Lake	120

8.6  Municipal sanitation	122

8.7  Municipal soil	123

8.8  Municipal gas	124

8.9  Municipal heating	125

8.10  Municipal power supply	127

8.11  Municipal transportation	127

8.12  Municipal road	128

8.13  Municipal bridge	129

8.14  Municipal tunnel	130

8.15  Rail traffic	132

8.16  Municipal space	135

8.17  Municipal Landscape	136

8.18  Smart Municipaly	137

9. Technological Innovation	140

9.1  Prerequisite Items	140

9.2  Additional points	140

# 总  则

- 1.0.1  为贯彻落实绿色发展理念，推动和引领市政基础设施的绿色高质量发展，助力城市体检和评估，实现碳达峰、碳中和目标，制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于对市政基础设施规划、设计、建设、运维等阶段，进行单专业、多专业及综合专业的评价。

- 1.0.3  评价内容包括市政基础设施的安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐和智慧服务等绿色特征及实施成效。

- 1.0.4  采用本标准时，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术  语

- 2.0.1  绿色市政基础设施  Green Municipal Infrastructure

在全生命周期内，按照安全高效、低碳节能、生态和谐的要求进行规划、建设、运营的市政基础设施，包括市政供排水、水体、环卫、土壤、燃气、热力、供电、交通、道路、桥隧、轨道交通，此外还有市政景观、市政空间、智慧市政等。

2.0.2  智慧市政 Smart Municipal Administration

利用物联网、云计算、大数据、GIS等先进信息技术和创新理念建设的市政基础设施数字化管理系统，具有智慧感知、集中监控、科学诊断分析、智能预警、远程运维、在线模拟、统一调度和辅助决策等功能，以达到市政设施的安全高效运行和公共服务水平提升。

# 基本规定

## 基本要求

- 3.1.1  评价应以市政基础设施服务区域为对象，包括市政供水、市政污水、市政雨水、市政水体、市政环卫、市政土壤、市政燃气、市政热力、市政供电等专业、市政交通、市政道路、市政桥梁、市政隧道、轨道交通等专业，同时还包括市政空间、市政景观、智慧市政等专业。

- 3.1.2  应对参评市政基础设施绿色生态低碳发展建设情况进行全寿命期技术和经济分析，并应在评价时提交相应分析、测试报告和相关文件，基本内容应包括：市政基础设施规模、交通系统、能源系统和环境生态建设，选用的技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运维进行管控的情况。

- 3.1.3  评价机构应对申请评价方提交的分析、测试报告和相关文件进行审查，出具评价报告，确定等级或评价结论。

## 评价方法

- 3.2.1  绿色市政评价指标体系应由安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐、智慧服务五类指标组成，且每类指标均包括一般项和评分项；评价指标体系还统一设置提高与创新加分项。

- 3.2.2  一般项的评定结果应为满足或不满足；对于评分项的评定结果应按本标准评价条、款文规定确定得分值或不得分。提高与创新加分项的评定结果应为某得分值或不得分。

- 3.2.3  安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐和智慧服务五类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5,其分值为每类指标下各专业得分之和再除以参评专业数。

- 3.2.4  评价指标体系五类指标下的17个专业各专业评分项得分Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 … Z17，应按参评市政基础设施各专业的评分项实际得分除以适用于该市政基础设施该专业的评分项总分值再乘以100分计算。

- 3.2.5  提高与创新项的附加得分Qchx应按照本标准第9章的有关规定确定。

- 3.2.6  绿色市政基础设施综合评价的总得分应按下式进行计算：

其中为绿色市政五类评价指标的权重，i为1-5，其设定应符合表3.2.6的规定。

表3.2.6 绿色市政分项评价指标权重

| 项目 | 安全韧性W1 | 高效集约W2 | 低碳节能W3 | 生态和谐W4 | 智慧服务W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |

为安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐和智慧服务五类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5。其计算公式如下：

(3.2.6.2）

为第i类指标下参与评价的第n个专业系统实际得分。

- 3.2.7  绿色市政基础设施多专业评价的总得分应按下式进行计算：

其中为绿色市政五类评价指标的权重，其中为绿色市政五类评价指标的权重，i为1-5，其设定应符合表3.2.6的规定。

为安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐和智慧服务五类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5。其计算公式如下：

(3.2.7.2）

（3.2.6）

为第i类指标下参与评价的第n个专业系统实际得分，n取值2~16。

- 3.2.8  绿色市政基础设施单专业评价的总得分应按下式进行计算：

其中为绿色市政五类评价指标的权重，其中为绿色市政五类评价指标的权重，i为1-5，其设定应符合表3.2.6的规定。

为安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐和智慧服务五类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5。其计算公式如下：

(3.2.8.1）

为第i类指标下该评价专业系统实际得分。

- 3.2.9  绿色市政基础设施评价应按照总得分确定等级。绿色市政基础设施评价结果分应为一星级、二星级、三星级、四星级和五星级5个等级。5个等级的绿色市政基础设施均应满足本标准所以一般项的要求。当总得分分别达到30分、60分、70分、80分、90分时，绿色市政等级分别为一星级、二星级、三星级、四星级和五星级。

# 安全韧性

## 控制项

- 4.1.1  市政供水应满足以下条款：

1  城市供水应采用多水源供水的给水系统，并应考虑事故时相互调度；单一水源供水的城市应建设应急水源或备用水源，备用水源应能与常用水源互为备用、切换运行。

2  水处理厂和泵站应保证满足城镇用水对水质、水量和水压的需求。

3  输配水工程中选择绿色优质管材，保证管网的水质稳定，做好二次供水的水质保障工作，保证最终用户龙头水稳定达到《生活饮用水卫生标准》的要求。

4  设施满足人身安全、事故防范、反恐等方面的要求。

- 4.1.2  评价期内，市政排水系统不得出现以下情形之一，否则，评价为不满足：

1  因市政排水系统造成人员死亡安全事故；

2  因市政排水系统造成重大公众投诉事件；

- 4.1.3  市政雨水系统评价对象包括源头减排、雨水管网和排涝除险等工程性设施，以及应急管理等非工程性措施，区域市政雨水系统建设应满足以下要求：

1  雨水管渠设计重现期对应的降雨标准情况下，不应出现积水，内涝防治设计重现期对应的暴雨标准情况下，不应出现内涝；

2  对超过设计重现期降雨，应采取应急措施避免人员伤亡，雨后应迅速恢复城镇正常秩序；

3  有排水设施运行维护管理制度体系、相应的运营维护队伍，并按要求开展运行维护管理 。

- 4.1.4  城市水体应强化排水与亲水安全设计，并加强水环境质量与水生态安全监测管控。

1  城市水体应加强断面优化设计，保障排水防涝安全。

2  城市水体应满足断面水质目标的要求，并具备一定的雨季污染恢复能力。

3  城市景观娱乐水体应加强水体及其补水粪大肠菌群、余氯等卫生学指标的监控和安全防护设施的配置，确保亲水安全。

- 4.1.5  市政环卫安全韧性应满足以下规定：

1  城镇市政环卫设施应具备应对台风、洪水等极端天气以及疫情等极端情况导致垃圾量临时急剧变化的能力和应急预案，保障垃圾及时清运。

2  垃圾处理过程易产生或聚集沼气、氢气等易燃易爆物质的设备和构筑物，以及易产生或聚集氨气、硫化氢等有毒物质的设备和构筑物，均应设置危险或有害气体泄漏预警装置，并建立安全事故应急预案。

3  垃圾处理过程产生的飞灰等危险废物，应按照环保要求贮存、外运。

4  城镇市政环卫设施应设置应急设施，比如应急调节池等，容积应满足相关规定。

5  城镇市政环卫设施应采取雨污分流措施，并应设置初期雨水储存池。

6  应制定与生活垃圾特性和工艺要求相适宜的操作维护规程和事故应急预案。

7  应设置道路行车指示、安全标识、防火防爆及环境卫生设施设置标志。易燃易爆物、化学品、药品等储放点应设置醒目的安全标示。

8  工作人员进入垃圾储坑、焚烧锅炉、脱酸塔、脱氮塔、袋式除尘器、渗沥液收集池、调节池、生化池、厌氧反应器等受限空间或存在有毒有害气体场所进行检修时严格遵守安全作用规定。

9  应具备应对突发公共卫生事件的功能。

- 4.1.6  土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则

- 4.1.7  绿色市政燃气应符合下列规定：

1  应具备气源多样且广覆盖的常规保障能力，并应能够保障应急情况下的目标使用量。

2  应定期开展地下管线运行风险评估，并应设置燃气泄漏预警监测设施。

3  应建立市政燃气管网应急机制、制定相应应急预案。

- 4.1.8  市政供热应满足以下要求：

1  供热系统事故供热保障率应高于最低事故供热保障率；

2  供热系统应制定事故应急预案；

3  供热管网应设置泄漏监测系统。

4.1.9  市政供电应供电可靠且质量合格。

4.1.10  城市交通应以安全韧性为基本前提，通过科学合理的规划、设计、建设、运维，实现预防和减少交通事故发生、增强道路网络韧性、提升交通事故处置和保障能力，支撑城市经济社会活动正常运行。

4.1.11  绿色市政道路工程应以安全为前提，根据道路等级及相应服务能力，结合地形、地质、沿线生态环境景观及路用材料等条件进行设计，保证其具有足够的强度、稳定性和耐久性。

4.1.12  城市桥梁结构应满足承载力和使用功能要求，选择合理的结构体系与构造，采用利于控制质量及安全的建造方法，提高结构安全性和耐久性。

- 4.1.13  城市隧道应满足下列规定：

1  城市隧道线形的平面、纵断面和横断面应进行综合设计，平面顺适、断面均衡、横断面合理。保证视距合理，确保行车安全、舒适。

2  城市隧道交通设施设计应加强安全行车引导，交通设施应简洁、可视性好、易识别。

3  城市隧道人行和车行横通道、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救援等要求，且应保持畅通。

4  城市隧道结构、外装饰构件及配件的结构设计应满足承载需求和使用要求。

5  城市隧道应具备防范各类风险的措施，包括防火、防淹、抗震等。

- 4.1.14  城市轨道应满足下列规定：

1  轨道交通的设施设备及功能应保证运营安全，包括列车安全运行、设施设备的安全使用等。

2  轨道交通的防灾设施包括防火、防淹、抗震、人员安全疏散等设施，应全面完整有效。

3  轨道交通运营阶段应制定各类应急预案，以应对各类运营突发事件的发生。

4  轨道交通应设有防范恐袭、爆炸、毒气等造成的公共安全事件的安全措施及预案。

5  轨道交通结构物承载力、变形、渗漏水应满足功能及使用要求。

6  轨道交通的设计、施工应全面周到，能防范各类风险，确保建造安全。4.1.15  市政空间相关的城市竖向、市政管线（含综合管廊）及市政场站设施应满足安全性要求，并具有一定的韧性。

4.1.16  市政景观应满足以下要求：

1  应严格执行绿线管控制度，制定园林绿化规划建设运行维护全过程管控制度，并切实执行。

- 2  建成区绿化覆盖率不应低于30%。

- 3  建成区绿地率不低于25%。

- 4  建成区配套的应急避难场所500米服务半径覆盖率不低于90%。

- 5  城市各类绿地分别承担相应的雨洪利用职能。

- 4.1.17  智慧市政应满足以下要求：

1  智慧市政应具有在灾害环境（网络被攻击、系统崩溃、重要传感器设备失灵等）中承受、适应和快速恢复的能力。

## 市政供水

- 4.2.1  对国标水质稳定达标率进行评价，评价总分值为20分。按照水质满足最新的《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的合格率进行评价，国标水质稳定达标率的分值应符合表4.2.1的规定。

- 表4.2.1   国标水质稳定达标率分值

| 国标水质稳定达标率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 达标率≥99% | 20 |
| 98%≤达标率＜99% | 16 |
| 96%≤达标率＜98% | 12 |
| 95%≤达标率＜96% | 8 |

- 4.2.2  对高品质供水工作推进情况进行评价，评价总分值为20分。按照城市制订并贯彻实施优于国标的地方标准，为用户提供高品质饮用水的情况进行评价，高品质供水工作推进情况的分值应符合表4.2.2的规定。

- 表4.2.2   高品质供水工作推进情况分值

| 高品质供水工作推进情况 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 城市全域实施高品质饮用水标准 | 20 |
| 城市部分城区实施高品质饮用水标准 | 16 |
| 城市已制订高品质供水工作方案和标准 | 12 |
| 城市启动高品质供水工作方案和标准编制工作 | 8 |

- 4.2.3  对供水水源水量保证率进行评价，评价总分值为20分。按照供水水源预期取水量在多年中能够得到充分满足年数的比率进行评价，供水水源水量保证率的分值应符合表4.2.3的规定。

- 表4.2.3   供水水源水量保证率分值

| 供水水源水量保证率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 保证率≥97% | 20 |
| 95%≤保证率＜97% | 16 |
| 92%≤保证率＜95% | 12 |
| 90%≤保证率＜92% | 8 |

- 4.2.4  对设施能力弹性系数进行评价，评价总分值为10分。按照城市各水厂设计综合生产能力与实际最高日供水量的比值进行评价，设施能力弹性系数的分值应符合表4.2.4的规定。

- 表4.2.4   设施能力弹性系数分值

| 设施能力弹性系数 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 弹性系数≥1.2 | 10 |
| 1.1≤弹性系数＜1.2 | 8 |
| 1.0≤弹性系数＜1.1 | 6 |
| 弹性系数=1.0 | 4 |

- 4.2.5  对应急供水保障能力进行评价，评价总分值为10分。按照应对当地潜在的突发水源水污染的应急水处理措施和能力，供水设施事故或管网爆管时应急抢修能力等，应避免产生5万人24小时以上的停水事故或者水质严重超标事故进行评价，应急供水保障能力的分值应符合表4.2.5的规定。

- 表4.2.5  应急供水保障能力分值

| 应急供水保障能力 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ①供水企业应具备应对持续一周、超标4倍以内的各类突发水源污染事件的设施、药剂和人员； ②供水企业应具有24小时内修复受损供水干管的设施、器材和人员。 | 10 |
| 具备应对大多数类别突发水源污染事件和36小时内修复受损供水干管能力 | 8 |
| 仅具备应对个别突发水源污染事件和48小时内修复受损供水干管能力 | 6 |
| 不具备应对任何类别突发水源污染事件或超过48小时修复受损供水干管能力 | 0 |

- 4.2.6  对安全生产和应急预案进行评价，评价总分值为10分。按照供水企业的安全生产机构、管理机制和设备设施的情况，应急预案编制及是否每年组织演练的工作情况进行评价，安全生产和应急预案的分值应符合表4.2.6的规定。

- 表4.2.6  安全生产和应急预案分值

| 安全生产和应急预案 | 最高 得分 |
| --- | --- |
| 供水企业的安全生产机构、管理机制和设备设施健全的，应急预案编制合理且每年组织演练 | 10 |
| 安全生产机构、管理机制和设备设施较为齐全，应急预案编制合理但未每年组织演练 | 8 |
| 安全生产机构、管理机制和设备设施不够健全，应急预案编制不够合理 | 4 |
| 未设置安全生产机构、管理机制，设备设施严重缺失的，或者未编制应急预案 | 0 |

## 市政污水

- 4.3.1  建成区排水管道密度，评估收集设施覆盖及完善程度，该评价项分值为20分，分值应符合下表的规定

| 建成区排水管道密度 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [17，∞] | 20 |
| [13，17） | 10~20 |
| [10，13） | 5~10 |
| [0，10） | 5 |

- 4.3.2  管渠故障率，评估公共污水管网结构状态，该评价项分值为20分，得分=20x（1-管渠故障率）×普查率。

- 4.3.3 污水处理能力冗余系数，评估区域污水处理设施抗冲击能力，该评价项分值为20分，分值应符合下表的规定：

| 污水处理能力冗余系数 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [1.3，∞） | 20 |
| [1.0，1.3） | 20×（污水处理能力冗余系数/1.3） |
| [0，1.0） | 0 |

- 4.3.4  城镇污水处理厂出水稳定达标率：评估城市污水处理设施出水主要指标值的稳定性和达标保障能力，评价总分值为20分,分值应符合下表的规定：

| 出水稳定达标率 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [95，100] | 20出水稳定达标率 |
| [0，95） | 0 |

4.3.5  城镇污泥安全处理处置率：评估城市污水处理厂污泥的处理处置能力，评价总分值为20分，分值应符合下表的规定：

| 城镇污泥安全处理处置率 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [80%，100] | 15x镇污泥安全处理处置率 |
| [50，80） | 8x镇污泥安全处理处置率 |
| [0，50） | 0 |

## 市政雨水

- 4.4.1  市政雨水系统应确保设计标准下雨水的转输、调蓄和排放，对其运行状况进行评价，总分值为30分。按表4.4.1的规则分别评分，并累计：

- 表4.4.1   市政雨水系统设计标准分值

| 设计标准 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 市政雨水系统满足区域设计标准，并实现了设计标准内降雨不积水 | 15 |
| 通过源头减排、过程调蓄和末端水位调控等综合措施有效提高了片区雨水设施内涝防治能力 | 15 |

- 4.4.2  市政雨水系统采取了安全防护措施，对其安全措施的有效性进行评价，总分值为20分。按表4.4.2的规则分别评分，并累计：

- 表4.4.2   市政雨水系统安全防护分值

| 安全防护 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 重点部位内涝风险点、下立交、行泄通道等设置了自动监测、预警、 报警、警示设施与标识 | 5 |
| 排涝泵站等设施的配电、自控设备，采取了防淹的安全防护措施及备用电源 | 5 |
| 封闭排水设施内部设置送排风设施，及易燃易爆气体、有毒有害气体 监测报警设施 | 5 |
| 上述设施相应设施、措施、标识能够发挥作用，并按规定予以维护 | 5 |

- 4.4.3  市政雨水系统按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68进行维护，对其设施完好程度和安全稳定性进行评价，总分值为25分。按表4.4.3的规则分别评分，并累计：

- 表4.4.3   市政雨水系统运行维护分值

| 运行维护 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 开展了排水管渠普查，建立地理信息系统，并不断更新 | 5 |
| 建立了市政雨水系统检查和养护管理制度及档案 | 5 |
| 市政雨水系统配备了疏通设施设备 | 5 |
| 按上述规程维护雨水排口、闸门、涵闸、调蓄池、排涝泵站及各类机械、电气设备等 | 5 |
| 按上述规程清疏排水管道、雨水口和检查井 | 5 |

- 4.4.4  超标降雨时采取了应急管理措施，对其应急措施的有效性进行评价，总分值为25分。按表4.4.4的规则分别评分，并累计：

- 表4.4.4   超标降雨应急管理分值

| 超标降雨应急管理 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 编制完成洪涝风险图 | 5 |
| 建设完成预报、预警、预演、预案“四预”体系 | 5 |
| 采取预降水位、水系联通调度、闸站群调度等综合措施提高了水体调蓄容积，增强排涝能力 | 5 |
| 配备了应急排水抢险车、应急通讯设备、应急供电设备等抢险物资，并建立了抢险物资存放、安全管理、调用等相关制度 | 5 |
| 开展了洪涝应急避险普及教育及宣传 | 5 |

## 城市水体

- 4.5.1  城市雨洪调蓄功能水体的面积比例，评估城市水体调蓄雨洪能力的指标，评价总分值为40分，按下列规则评分：

| 城市雨洪调蓄功能水体的面积比例 | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| ≥90% | 40 |
| [70%，90%) | 30 |
| [50%，70%) | 20 |
| [30%，50%) | 10 |
| <30% | 0 |

- 4.5.2  雨季污染恢复天数，表征降雨污染后城市水体的水质恢复能力。从降雨后排口无水排出算起，当水体水质恢复到水体透明度大于25cm、ORP大于50mV且氨氮指标小于8mg/L时所经历的天数。评价总分值为25分，按下列规则评分：

| 雨季污染恢复天数 （天） | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| 3 | 25 |
| (3，5 | 20 |
| (5，7 | 15 |
| (7，9 | 10 |
| >9 | 0 |

- 4.5.3城市水体公共安全事故次数，表征公众能够安全使用开放城市水体的指标。计算公式为一定时期城市水体公共安全事故发生的次数。评价总分值为35分，按下列规则评分：

| 城市水体公共安全事故次数 | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| 0 | 35 |
| 1 | 20 |
| 2 | 10 |
| 3 | 0 |

## 市政环卫

- 4.6.1 对收运处过程环境优质达标率进行评价，评价总分值为40分。按城市生活垃圾的收集和运输过程、以及转运和处理处置设施、污染排放监测点位满足污染控制标准要求、环境质量监测点位达到环境质量标准要求，且得到公众认可进行评价，环境质量/污染控制达标率或公众认可度分值应符合表4.6.1的规定。

- 表4.6.1   环境质量/污染控制达标率或公众认可度的分值

| 环境质量/污染控制达标率A，或公众认可度B | 最高得分 |
| --- | --- |
| A＜50%或B＜70% | 10 |
| A为50%~80%或B为70%~80% | 20 |
| A为80%~90%或B为80%~90% | 30 |
| A≥90%或B为≥90% | 40 |

- 4.6.2垃圾处理设施设置了各类危险有害物质泄漏的应急预案，评价总分值为20分,应按表4.6.2的规定分别评分并累计：

- 表4.6.2   应急预案的分值

| 应急预案 | 分值 |
| --- | --- |
| 针对沼气、甲烷、氢气等易燃易爆物质易产生和聚集的设备和构筑物，设置了泄漏预警装置，并建立了完善的泄漏处置应急预案 | 10 |
| 针对氨气、硫化氢等有毒物质易产生和聚集设备和构筑物，设置了泄漏预警装置，并建立了完善的安全事故应急预案 | 10 |

4.6.3 城镇市政环卫应设置应急填埋设施，在发生突发紧急情况时，城市垃圾可运往应急设施，对应急填埋设施容量进行评价，评价总分值为40分。按应急设施容量将那些评价，分值应符合表4.6.3的规定。

- 表4.6.3   应急填埋设施的分值

| 是否设置应急填埋设施，应急填埋设施容量 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 未设置应急填埋设施 | 0 |
| 应急填埋设施容量能满足当地最大处理设施20天以下的暂存量 | 20 |
| 应急填埋设施容量能满足当地最大处理设施20~45天的暂存量 | 30 |
| 应急填埋设施容量能满足当地最大处理设施45天以上的暂存量 | 40 |

## 市政土壤

- 4.7.1建设用地土壤污染风险：在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或低于土壤污染风险筛选值的，得40分；超过土壤污染风险筛选值且等于或低于土壤污染风险管制值的，得分20分；超过土壤污染风险管制值的，不得分。土壤污染物测定方法遵从《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）。

- 4.7.2土壤污染事件次数：指通过监测或公众检举、核实后发现的土壤污染事件年发生数量，评价总分值为30分。土壤污染事件次数≤1的得分30分；土壤污染事件次数介于1~3之间的，得分20分；土壤污染事件次数介于3~5之间的，得分10分。

- 4.7.3公众满意度：指公众对土壤整体状况的满意程度，评价总分值为30分。公众满意度≥95%的，得分30分；公众满意度介于80%~95%之间的，得分20分；公众满意度介于70%~80%之间的，得分10分。

## 市政燃气

- 4.8.1  气源供应保障格局，评价总分值为20分，按照气源的多样性和供气管网的覆盖面，对连续供应保障能力进行评价，气源供应保障格局的分值应符合表4.8.1的规定。

- 表4.8.1   气源供应保障格局分值

| 气源供应保障格局 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 具有2种及以上气源，形成互联互通的多层级、全覆盖供气格局 | 20 |
| 仅有1种气源但形成互联互通的多层级、全覆盖供气格局，或具有2种及以上气源，但未形成互联互通的多层级、全覆盖供气格局 | 10 |
| 仅有1种气源，且未形成互联互通的多层级、全覆盖供气格局 | 0 |

- 4.8.2  应急调峰保障能力，评价总分值为20分，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028要求，按照考评对象的日常调峰以及应急储备等储气能力进行评价，应急调峰保障能力的分值应符合表4.8.2的规定。

- 表4.8.2   应急调峰保障能力分值

| 应急调峰保障能力 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 储气能力达到现行国家标准要求，且大于等于标准规定储气能力的120% | 20 |
| 储气能力达到现行国家标准要求，且小于标准规定储气能力的120% | 10 |
| 储气能力达不到现行国家标准要求 | 0 |

- 4.8.3  管网风险评估，评价总分值为15分，按照市政燃气管网的运行风险进行评价，管网风险评估的分值应符合表4.8.3的规定。

- 表4.8.3   管网风险评估分值

| 管网风险评估 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 对市政燃气管网定期开展风险评估，且评估对象覆盖全部管网 | 15 |
| 对市政燃气管网定期开展风险评估，但评估对象未覆盖全部管网 | 8 |
| 未对市政燃气管网开展风险评估 | 0 |

- 4.8.4  燃气管网泄漏预警设施设置，评价总分值为15分，按燃气管网系统上泄漏预警设施的设置覆盖面来评价，燃气管网泄漏预警设施设置的分值应符合表4.8.4的规定。

- 表4.8.4   燃气管网泄漏预警设施设置分值

| 燃气管网泄漏预警设施设置 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 各级压力燃气管网均系统设置有泄漏预警设施，且数量满足系统监测需求 | 15 |
| 各级压力燃气管网泄漏预警设施设置未覆盖各级燃气管网或设置数量不能满足全系统监测需求 | 8 |
| 未设置燃气管网泄漏预警设施 | 0 |

- 4.8.5  管道巡检到位率，评价总分值为20分，按巡检计划的执行率及对管网巡检情况进行评价，管道巡检到位率的分值应符合表4.8.5的规定。

- 表4.8.5   管道巡检到位率分值

| 管道巡检到位率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 按计划开展管道巡检 | 20 |
| 有开展巡检工作，但未满足计划要求 | 10 |
| 未开展巡检工作 | 0 |

- 4.8.6  应急机制，评价总分值为10分，从应急队伍、应急物资、应急保障以及应急预案等角度，按照应急机制进行评价，应急机制的分值应符合表4.8.6的规定。

- 表4.8.6   应急机制分值

| 应急机制 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 建立有应急机制，应急资源、应急预案完整有效 | 10 |
| 建立有应急机制，应急资源、应急预案不足或缺失的 | 5 |
| 未建立应急救援机制 | 0 |

## 市政供热

- 4.9.1  事故供热保证率，评价总分值35分。按在事故工况供热量与设计供热量的比率进行评估，事故供热保证率的分值应符合表4.9.1的规定。

- 表4.9.1   事故供热保证率分值

| 事故供热保证率（Rgc） | 得分 |
| --- | --- |
| Rgc≥（Rge+10%） | 35 |
| （Rge+5%）≤Rgc＜（Rge+10%） | 28 |
| Rge≤Rgc＜（Rge+5%） | 21 |
| Rgc＜Rge | 0 |
| 注：Rge为现行行业标准《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022第5.0.7条的要求。 |  |

- 4.9.2  供热事故应急预案，评价总分值35分。按是否编制供热事故应急预案进行评估，制定应急预案，35分；未制定应急预案，0分。

4.9.3  供热管网泄漏监测系统使用率，评价总分值为30分。按供热管网使用泄漏监测系统的管网长度与其管网主干线长度的比率进行评估，泄漏监测系统使用率的分值应符合表4.9.3的规定。

表4.9.3   泄漏监测系统使用率分值

| 泄漏监测系统使用率（Rjc） | 得分 |
| --- | --- |
| Rjc≥50% | 30 |
| 30%≤Rjc＜50% | 24 |
| 10%≤Rjc＜30% | 18 |
| Rjc＜10% | 0 |

## 市政供电

- 4.10.1  电压总谐波畸变率，评价总分值15分，按采用谐波抑制装置限制市政供电系统电网谐波含量的效果进行评估，电压总谐波畸变率的分值应符合表4.10.1的规定。

- 表4.10.1   电压总谐波畸变率分值

| 电压总谐波畸变率 | 得分 |
| --- | --- |
| 0%≤0.38kV及10kV电压总谐波畸变率＜1% | 15 |
| 1%≤0.38kV及10kV电压总谐波畸变率＜3% | 13 |
| 3%≤0.38kV电压总谐波畸变率≤5% 3%≤10kV电压总谐波畸变率≤4% | 11 |
| 0.38kV电压总谐波畸变率＞5% 10kV电压总谐波畸变率＞4% | 0 |

- 4.10.2  谐波电流占比，评价总分值15分，按采用谐波抑制装置限制市政供电系统电网谐波电流进行评估，谐波电流占比分值应符合表4.10.2的规定。

- 表4.10.2   谐波电流占比分值

| 谐波电流占比 | 得分 |
| --- | --- |
| 0%≤注入公用配电网谐波电流值占GB/T 14549表2允许值的百分比＜10% | 15 |
| 10%≤注入公用配电网谐波电流值占GB/T 14549表2允许值的百分比＜50% | 13 |
| 50%≤注入公用配电网谐波电流值占GB/T 14549表2允许值的百分比≤100% | 11 |
| 注入公用配电网谐波电流超过GB/T 14549表2 允许值 | 0 |

- 4.10.3  年平均电压合格率，评价总分值30分，按实际运行电压偏差在限值范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比进行评估，年平均电压合格率的分值应符合表4.10.3的规定。

- 表4.10.3   年平均电压合格率分值

| 年平均电压合格率 | 得分 |
| --- | --- |
| 10kV电压合格率＞99% 0.38kV电压合格率＞98% | 30 |
| 98%＜10kV电压合格率≤99% 95%＜0.38kV电压合格率≤98% | 25 |
| 10kV电压合格率＜98% 0.38kV电压合格率＜95% | 0 |

- 4.10.4  年平均停电时间，评价总分值20分，按用户每年的平均停电小时数进行评估，年平均停电时间的分值应符合表4.10.4的规定。

- 表4.10.4   年平均停电时间分值

| 年平均停电时间 | 得分 |
| --- | --- |
| 平均停电小时数≤1小时 | 20 |
| 1小时＜平均停电小时数≤4小时 | 16 |
| 4小时＜平均停电小时数≤9小时 | 12 |
| 平均停电小时数＞9小时 | 8 |

- 4.10.5  年平均停电频率，评价总分值20分，按用户每年的平均停电次数进行评估，年平均停电频率的分值应符合表4.10.5的规定。

- 表4.10.5  年平均停电频率分值

| 年平均停电频率 | 得分 |
| --- | --- |
| 平均停电次数≤0.5次 | 20 |
| 0.5次＜平均停电次数≤1.0次 | 16 |
| 1.0次＜平均停电小时数≤1.5次 | 12 |
| 平均停电次数＞1.5次 | 8 |

## 市政交通

- 4.11.1交通稳静化设施设置：结合评价范围内交通需求、运行特点，按照《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）等有关规范的要求设置交通管理设施。评价总分值为20分，分值应符合表4.11.1的规定：

（1）当城市中心区、重点功能片区在高峰期交通较为拥堵时，宜设置部分车辆限行等设施。

（2）在限行的范围和时间内，应有公共交通等替代出行方式满足被限制车辆驾驶人和乘客的交通需求，并根据需要在限行区域外围设置停车换乘场地。

（3）在住宅较为集中的城市片区、大型社区、学校、医院、养老院门口路段，为提高道路的安全性，宜采用区域限速的方式。

（4）为保证道路通行的安全性，应明确每条道路的限速值。在经常发生恶劣天气、交通事故、交通拥堵的路段，宜设置可变限速管理设施。限速标志的设置及限速值的确定符合相关规定。

- 表4.11.1   交通稳静化设施设置分值

| 交通稳静化设施设置满足率 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足4项 | 20 |
| 满足3项 | 15 |
| 满足2项 | 10 |
| 满足1项 | 5 |

- 4.11.2  交通事故多发点整治率：评价范围内已进行整治的交通事故多发点数目占交通事故多发点总数的比例。评价总分值为30分，分值应符合表4.11.2的规定：

- 表4.11.2   交通事故多发点整治率分值

| 交通事故多发点整治率 | 得分 |
| --- | --- |
| 整治率≥90% | 30 |
| 70%≤整治率＜90% | 20 |
| 60%≤整治率＜70% | 10 |
| 整治率＜60% | 0 |

- 4.11.3  重大交通通道布局：结合评价范围地理区位、对外联系特征，按照《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）等有关规范的要求布局对外通道设施。评价总分值为30分，分值应符合表4.11.3的规定：

（1）规划人口规模100万及以上的城市主要对外方向应有2条以上城市干线道路，其他对外方向宜有2条城市干线道路。分散布局的城市，各相邻片区、组团之间宜有2条以上城市干线道路。带形城市应确保城市长轴方向的干线道路贯通，且不宜少于两条，道路等级不宜低于2级主干路。

（2）城市交通瓶颈地区，提高通道数量，建设不同类型通道(如跨江河的桥梁与隧道)和多种交通方式的提供，保障跨瓶颈交通的可靠性。

（3）结合机场、港口等重大枢纽客货运交通需求，参考《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）要求设置专用道路。

（4）7度地震设防的城市每个疏散方向应有不少于2条对外放射的城市道路，承担城市防灾救援的通道应适当增加通道方向的道路数量。

（5）城市保证一个主要灾害源发生最大可能灾害影响时可有效通行的疏散救援出人口数量，大城市不得少于3个、中等城市和小城市不得少于2个，特大城市、超大城市应按城市组团分别考虑疏散救援出入口设置。

- 表4.11.3   重大交通通道布局分值

| 重大交通通道布局 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足5项 | 30 |
| 满足4项 | 24 |
| 满足3项 | 18 |
| 满足2项 | 12 |
| 满足1项 | 6 |

- 4.11.4  交通事故快速处理机制：建立轻微道路交通事故快速处理机制，减少因交通事故造成的通行阻碍，提高路网通行效率。评价总分值为20分，分值应符合表4.11.4的规定：：

（1）制定并发布实施了轻微交通事故快速处理的有关规定。

（2）规定明确了可以自行协商处理交通事故的范围。

（3）规定明确了发生轻微交通事故快速撤离现场的要求。

（4）建立了道路交通事故理赔服务中心。

（5）道路交通事故理赔服务中心功能全面，实现了评估、认定、理赔、维修等“一站式”服务。

（6）市区范围内按照简易程序处理交通事故的起数（含自行协商解决事故）占事故总数（含自行协商解决事故）的比例不低于85%。

- 表4.11.4   重大交通通道布局分值

| 重大交通通道布局 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足5项 | 20 |
| 满足4项 | 15 |
| 满足3项 | 10 |
| 满足2项 | 5 |

## 市政道路

4.12.1  道路线形设计应协调平面、纵断面、横断面三者间的组合，技术指标满足《城市道路路线设计规范》（CJJ 193）的要求，保证线形连续、指标均衡、视觉良好、安全舒适，得10分。

4.12.2  道路断面布置应在明确城市道路等级、服务功能、交通特征、交通组织方式基础上，分别满足人行道、非机动车道、机动车道、分车带、设施带等宽度的要求。具有街道功能的道路应优先布置行人、非机动车、公共交通设施所需宽度，并合理设置安全设施。评价总分为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1  非机动车道设置连续，宽度合理，并没有障碍物影响车道宽度，得4分。

2  非机动车道与机动车道间设绿化机非分隔带，得4分，设机非分隔栏杆得2分。

3  人行道设置连续，宽度合理，并没有障碍物影响行人通行，得4分。

4  人行道设置完备的无障碍设施，得2分。

5  人行道铺装应平整防滑，得2分。

6  公共交通主要走廊上道路合理设置公交专用道，服务设施齐全，得4分；其他道路设置港湾式公交停靠站得3分。

7* 车流量较低，以商业、生活性服务为主的道路，采用3m宽机动车道，进口道可进一步缩减至2.75m，促使驾驶员谨慎驾驶，得4分（加分项）。

8* 人行道设置与周边功能、环境、景观、公共空间相结合，得2分（加分项）。

4.12.3  路基具有足够的强度、整体稳定性、抗变形能力和耐久性，得10分4.12.4 合理采用耐久型、功能型路面结构，提升工程品质，评价总分值为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1  城区内长寿命路面应用比例达到X%，得X分；满分10分。

2  在不影响路面正常性能的前提下，应用排水降噪路面/主动融雪路面/阻燃路面/凉爽路面/自净化路面等功能型路面结构，得10分。

- 4.12.5  城区内道路合理布设安全设施并进行定期检查、维护，评价总分值为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1  护栏、交通标志标线、中央分隔设施、车速控制设施等安全设施配备完善，设置合理，得12分；

2  道路施工、养护作业区设置完善的安全标识及安全防护措施，得3分。

3  制定有安全设施维护计划，定期进行技术检测，对老化松动的安全设施及时更换，保证清洁完整、功能正常，得5分。

- 4.12.6  道路照明布置满足《城市道路照明设计标准》，评价总分值为10分，应按下列规则分别评分并累计：

1  采用光效高、寿命长、显色性好的光源，得分5分；

2  设置有智能监控系统，能够实时采集灯具、配电设备等照明设施各种状态，能够对照明系统进行智能控制，得分5分。

- 4.12.7  城区内道路建设应符合城市总体规划，以近期为主，考虑到远期发展的需要，远近期结合设计，评价总分值为10分，应按下列规则分别评分并累计：

1  综合考虑机动车道、非机动车道、人行道、附属设施相互关系，按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行道路设计，得4分。

2  道路与管廊管线布置应统筹考虑，避免远期因管线增设对道路进行二次开挖，得3分。

3  平、纵线形设计应遵循城市道路网规划、竖向规划高程，避免远期按规划实施后造成废弃工程，得3分。

- 4.12.8  积极推行标准化施工，评价总分值10分，应按下列规则分别评分并累计：

1  制定并实施符合项目特点的标准化施工工艺，得4分；

2  建设标准化的工地环境，科学布设施工作业区、办公区和生活区，得3分；

3  建立完善的施工管理与质量控制文件，定期组织标准化培训，得3分。

## 市政桥梁

4.13.1  市政桥梁设计阶段的安全韧性，评价总分值为40分。按设计时考虑结构的抗震韧性、正常使用状态韧性以及构件失效韧性等进行评价，各分值应符合表4.13.1的规定。

- 表4.13.1   设计阶段安全韧性评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 结合路网的韧性进行了桥梁的韧性设计，即考虑市政桥梁震后对交通网络功能的影响，制定了合理的抗震韧性决策框架 | 8 |
| 对市政桥梁的震后修复问题进行了专项分析，并提出了相应措施，满足快速易修的目标 | 5 |
| 对设防烈度为7度及以下地区的市政桥梁采用了基于性能的抗震设计并合理提高桥梁结构的抗震性能；对设防烈度为8度及以上地区的市政桥梁，进行了桥梁减隔震体系设计 | 6 |
| 结构具有合理的冗余度，不会发生因某个构件失效而倒塌的情况 | 8 |
| 进行了耐久性专项设计 | 8 |
| 结构具有应对突变作用的能力，包括台风、撞击、火灾等作用；结构具有应对渐变作用的能力，包括沉降、收缩徐变等作用 | 5 |
| 注：各分值叠加。 |  |

4.13.2  市政桥梁建造阶段的安全韧性，评价总分值为30分。各分值应符合表4.13.2的规定。：

- 表4.13.2   建造阶段安全韧性评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 实施前，进行了危险源识别，并制定了相应的措施 | 8 |
| 施工现场设置完善的安全标识及安全防护措施 | 6 |
| 未出现质量事故 | 8 |
| 健全安全工作制度，未出现安全事故 | 8 |
| 注：各分值叠加。 |  |

4.13.3  市政桥梁运维阶段的安全韧性，评价总分值为30分。运维阶段，应做到可达、可检和可修，以保证桥梁结构的安全可靠。各分值应符合表4.13.3的规定。

- 表4.13.3   运维阶段安全韧性评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 对于特大桥梁、大桥，安装有结构健康监测系统；对于中桥、小桥，有安全监测措施 | 8 |
| 按规定进行定期养护 | 6 |
| 构建有融合桥梁运营风险特征的安全评价指标体系 | 8 |
| 对影响桥梁结构安全的极端事件制定有应急预案 | 8 |
| 注：各分值叠加。 |  |

## 市政隧道

- 4.14.1  隧道线形设计应协调，评价总分值为12分。按表4.14.1的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.1   隧道线形设计分值

| 隧道线形设计 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道洞内外平、纵线形协调顺畅，满足行车安全和舒适要求 | 3 |
| 根据地质、地形、路线走向、通风等因素综合确定隧道平面线形 | 3 |
| 隧道内纵断面线形考虑行车安全、运营通风规模、施工作业和排水要求 | 3 |
| 隧道横断面设计满足通行需要，在建筑限界内无任何土建工程部件侵入 | 3 |

- 4.14.2  隧道交通设施设计应完善，评价总分值为15分。按表4.14.2的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.2   隧道交通设施分值

| 隧道交通设施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 根据道路条件、交通流条件、交通环境、道路使用者的需求及交通管理的需要等，完善设置交通标志 | 3 |
| 根据道路条件、交通流条件、交通环境、道路使用者的需求及交通管理的需要等，完善设置交通标线 | 3 |
| 根据道路道路等级和城市规模，并结合城市经济发展阶段以及交通量和交通管理需求等，完善设置交通控制及诱导设施 | 3 |
| 隧道的主线分流端部应设置防撞设施 | 3 |
| 隧道出入口敞开段的护栏端部采取安全性处理措施 | 3 |

- 4.14.3  隧道通行空间应满足紧急疏散、应急救援等要求，评价总分值为9分。按表4.14.3的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.3   隧道通行空间分值

| 隧道通行空间 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道救援疏散设施设计根据环境、排烟方式、管养模式等因素，设置疏散救援设施及应急救援站 | 3 |
| 隧道人员安全疏散设计满足《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）第8.3.5条的规定 | 3 |
| 城市隧道车辆安全疏散设计满足《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）第8.3.6条的规定 | 3 |

- 4.14.4  隧道结构承载力强和稳定性好，评价总分值为10分。按表4.14.4的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.4  隧道结构承载力分值

| 隧道结构承载力 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道设置在满足承载力要求的地层中或地基上，当地基承载力不足时，采取加固或换填等措施，确保隧道结构稳定 | 5 |
| 隧道建设考虑对周边建构筑物的影响，影响较大时，采取建筑保护措施 | 5 |

- 4.14.5 隧道采取结构病害防治措施，评价总分值为12分。按表4.14.5的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.5  隧道结构病害防治措施分值

| 隧道结构病害防治措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道设计中采取有效措施保证隧道衬砌背后空洞回填密实 | 3 |
| 隧道设计中要求对混凝土结构掉块、缺角、裂缝等结构缺陷进行修补，并对上述缺陷处采取防水堵漏措施 | 3 |
| 隧道主体选用高于二级的防水标准，并采用相匹配的防水措施 | 3 |
| 隧道面临冻害、氯盐侵蚀、化学腐蚀等不利环境影响时，有相应结构保护措施 | 3 |

- 4.14.6 隧道采用主动及被动防火设施，评价总分值为9分。按表4.14.6的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.6  隧道防火设施分值

| 隧道防火设施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道主体结构耐火等级为一级，采用防火内衬和耐火装饰材料，并采取掺加混凝土添加剂、纤维材料等措施提升结构本体耐火性能 | 3 |
| 隧道工作井和区间重要电气设备房间设置对设备安全影响小的自动灭火装置，发生灾害后能即时与消防部门联动 | 3 |
| 长度大于3000m的隧道，采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式；长度不大于3000m的单洞单向交通隧道，采用纵向排烟方式；单洞双向交通隧道，采用重点排烟方式。 | 3 |

- 4.14.7 隧道洞口和洞内做好排水措施，评价总分值为9分。按表4.14.7的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.7  隧道排水措施分值

| 隧道排水措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道洞口设置有反坡排水驼峰，排水驼峰根据道路等级、排水重现期、周边地形环境等综合计算确定，且不小于0.3m | 3 |
| 隧道洞口、明洞及衔接高架处设置截水沟和排水沟，洞口外设置反向排水边沟或采取截流措施，防止洞外水流入隧道内，洞口截水沟不小于2道 | 3 |
| 按地下水和运营清洗污水、消防污水分离排放的原则设置纵向排水系统，能保证排水畅通，避免洞内积水 | 3 |

- 4.14.8  隧道结构应具有良好的抗震性能，评价总分值为9分。按表4.14.8的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.8  隧道结构抗震分值

| 隧道结构抗震 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道在选址时考虑宏观震害或地震效应 | 3 |
| 隧道地质勘察从抗震角度进行场地与地基勘察和评价 | 3 |
| 隧道结构接头部位、结构突变部位、地质条件突变部位等采取适应不均匀变形的措施或设置变形缝，提升结构整体抗震性能 | 3 |

- 4.14.9  隧道工程应制定适宜的防灾抢险应急预案，评价总分值为15分。按表4.14.9的规定分别评分，并累计。

- 表4.14.9  隧道防灾抢险应急预案分值

| 隧道防灾抢险应急预案 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 制定完善的应对突发交通事故的处置预案 | 3 |
| 制定完善的应对突发火灾的处置预案 | 3 |
| 制定完善的应对突发重要设备故障的处置预案 | 3 |
| 制定完善的应对化学品泄漏的处置预案 | 3 |
| 制定完善的严重漏水、涌水的处置预案 | 3 |

## 轨道交通

- 4.15.1  运营安全，主要包含列车运行安全、设施设备的安全使用等，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1  客室、司机室应配置便携式灭火器具，应采用环保无毒的水基灭火器，安放位置应有明显标识且便于取用，得2分；

2  车辆应设置自发光材料制成的紧急疏散指示标识，疏散标识应与客室内装饰融为一体，当进行疏散时，能够对乘客进行有效指导，得2分；

3  车辆的接地系统应满足现行国家标准《机车车辆电器隐患防护的规定》GB/T21414的要求，得2分；

4  向地面传输在途地铁列车安全运行状态信息，为实现对在途地铁车辆的运行安全监视、预警提供数据支持，得3分；

5  轨道结构具有足够的强度、稳定性和耐久性，轨道及安全设备完善并处于安全运营状态，得3分；

6  供电、通信、信号，综合监控、通风空调、给排水及消防、自动扶梯、站台门等机电设备符合规范要求，并处于安全运营状态，得3分。

- 4.15.2  防灾设施完整，评价总分值为30分，并按下列规则分别评分并累计：

1  车站及区间应配备火灾自动报警系统，以便能第一时间了解火灾发生的具体情况,并第一时间加以控制，得4分；

2  建立雷灾、风灾、地震、水灾应急管理系统，包括管理体系及分层、各层次应急预案的着重点和应急预案的执行主体的应急准备工作、应急响应措施和恢复运营手段，得4分；

3  防排烟系统，各类单体库房及各种用房均应采用自然排烟系统,如果不能满足自然排烟,需要设置机械排烟，得3分;

4  消防给水系统，按规模设定消防用水量，满足消防水压，根据规范要求每隔一定距离设置消火栓，得3分；

5  车站公共区域、走道、出入口、区间隧道等均应设置应急照明，疏散照明照度按相关标准制定，利于人群疏散，得3分；

6  车站出入口高出室外地坪0.45m，在楼扶梯下及出入口与车站交界处设置截水沟，出入口通道内设置防淹挡板，得3分。

- 7  合理利用水体、生态用地等构建区域排涝除险体系，按下表的规定分别评分并累计，评价总分值为10分。

- 区域排涝除险体系构建分值

| 区域排涝除险体系构建 | 最高 得分 |
| --- | --- |
| 划定适宜的水体、下沉广场、下沉运动场、建筑地下空间、绿地等作为应急调蓄空间 | 4 |
| 与城市道路、广场、滨河空间有效衔接，实现雨水排水及时表面排泄 | 2 |
| 采取工程和非工程措施，改善了河湖水系间的连通，实现城市水系水位动态控制 | 2 |
| 被封盖、填埋的天然排水沟、河道等，采取措施恢复 | 1 |
| 通过占补平衡，河湖水面率得到保证，满足市政雨水排水防涝要求 | 1 |

- 4.15.3  应急预案具体内容为应对各类运营突发状况的预案，编制运营操作手册，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1  运营单位级应急预案应包括综合预案、专项预案、现场处置方案，得3分。

2  编制《应急预案快速指南》，运用流程图简明、清晰的特点，直观反映各岗位人员应急工作流程和主要步骤，得3分

3  应急预案内容全面、职责明晰、流程清晰、突出要点，得4分。

- 4.15.4  公共安全，具体内容涉及防范恐袭、爆炸、毒气等造成的公共安全事件的安全措施及预案，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1  建立高效的地铁反恐应急体系和协调机制，得3分；

2  建立反生化恐怖的监测体系。能够对毒气施放的源头进行快速鉴别，得3分；

3  加强安全评估管理，以规范化管理减少公共安全事故发生，得2分；

4  设置监控系统，包括建立综合监控系统、自动人脸识别检票系统、智慧安防系统等，进行无死角监视，得2分；

5  加强安全检查，将潜在危险人、危险物品控制在城市轨道交通区域外，得2分；

6  加强对公共安全事件的预测监控，加强对客流的监控，做好轨道交通区域的监视，得3分；

- 4.15.5  结构安全，合理使用建筑材料及构件，对结构安全至关重要，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1  钢筋混凝土结构:

1)400MPa级及以上强度等级钢筋应用，得2分;

2)混凝土框架柱采用强度等级C45，得3分;

2  钢结构:

1)Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量比例达到50%得3分;

2)螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%，得2分。

3  混合结构:对其混凝土结构部分和钢结构部分，分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的加权平均值。

- 4.15.6建造安全，工程施工阶段风险管理必须实施动态风险管理，利用现场检测数据和风险记录，实现施工风险动态跟踪与控制，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计：

1  拟定详尽的风险管理计划，制定工程风险管理体系，明确风险管理流程，得4分；

2  制定工程施工风险实施细则，确定工程施工风险管理的人员组织及名单和工作职责，得4分；

3  正式开工建设前，分心施工前期及合同签订阶段中已识别的工程风险，并考虑企业的施工设备、技术条件和人员，针对新辨识的风险提出相应的风险控制措施，得3分；

4  针对风险较大的风险事故，制定工程风险预警标准，列举风险事故发生的征兆现象，得3分；

5  编制详尽的工程风险管理培训计划，并对作业层进行施工风险交底,当工程设计、施工方案或工期有重大变更时，应对工程风险重新进行分析与评估，得3分；

6  结合工程施工进度，施工单位应及时上报施工信息，明确工程风险管理过程中的专项保证费用额度，并承诺专款专用，得3分；

## 市政空间

- 4.16.1  城市竖向设计应充分考虑防洪排涝安全要求，应采用以下评分标准：

| 竖向设计安全指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 竖向设计合理，防洪、防涝设施均达到现行规范规定的标准，无防洪未达标河段和易涝点 | 10分 |
| 竖向设计基本合理，防洪设施均达到现行规范规定的标准，易涝点不超过3个 | 8分 |
| 防洪不达标河段不超过3处、易涝点不超过3个 | 6分 |
| 防洪不达标河段超过3处，或易涝点超过3个 | 不得分 |

- 4.16.2  市政场站设施及管线（含综合管廊）的防灾能力应满足以下要求：

1  抗震性能应满足《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223、《给水排水及燃气热力工程抗震设计规范》GB50032等标准的要求。

2  防洪排涝能力应满足防洪、排涝标准要求，并编制应急预案，防止积水产生的次生灾害；

3  综合管廊的消防系统应符合《城市综合管廊技术标准》GB50838的相关规定，其火灾报警系统、灭火设施及燃气泄露探测报警系统应定期检测维护并保证其正常、有效工作；并应编制消防运维应急预案；

4  地下市政场站设施的消防系统应符合国家相关标准的规定；并应编制消防运维应急预案。

有综合管廊且有地下市政场站设施的城市，满足上述4项要求得10分；满足上述1、2、3、4项要求分别得3分、3分、2分、2分；不满足上述要求不得分；

无综合管廊、但有地下市政场站设施的城市，满足上述1、2、4项要求分别得4分、3分、3分，不满足上述要求不得分；

有综合管廊、但无地下市政场站设施的城市，满足上述1、2、3项要求分别得4分、3分、3分，不满足上述要求不得分；

无综合管廊且无地下市政场站设施的城市，满足上述1、2项要求分别得5分，不满足上述要求不得分。

4.16.3  管线空间布局合理性采用以下方法评估：总分为10分，出现第1-2项，扣2分；其他每项扣一分。

| 管线空间布局合理性指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 1. 两种及以上地下管线布置于机动车道下； | -2 |
| 2. 因预留管位不合理或未预留过路通道，产生破路现象； | -2 |
| 3. 管线近五年因水平净距不足发生过安全事故； | -1 |
| 4. 管线近五年因垂直净距不足发生过事故； | -1 |
| 5. 管线近五年因检查井问题发生过事故； | -1 |
| 6. 地下管线与路缘石存在竖向重叠； | -1 |
| 7. 地下管道与路灯杆存在竖向重叠； | -1 |
| 8. 地下管线与树木根系互相影响。 | -1 |

- 4.16.4  地下市政场站设施及综合管廊防水性能应满足相关要求，采用以下评分标准：

| 防水性能指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 防水性能很好，基本没有渗漏现象 | 10分 |
| 防水性能良好，渗漏量低于现行国家标准《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069、《城市综合管廊技术规范》GB50838规定 | 8分 |
| 防水性能一般，渗漏量超出标准值10%以内 | 6分 |
| 防水性能较差，渗漏量超出标准值10%以上 | 不得分 |

- 4.16.5  加强管理以减少市政设施工程建设及运维过程中导致的事故，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

| 事故下降评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 较去年呈下降趋势 | 10分 |
| 与去年持平 | 5分 |
| 较去年呈上升趋势 | 不得分 |

## 市政景观

4.17.1  绿线和绿地的管控运维评价总分值共计20分，其评价应符合表4.17.1的规定。

表4.17.1  绿线和绿地管控分值

| 绿线管控及执行情况 | 评分 | 评定方法 |
| --- | --- | --- |
| 在项目建设阶段严格执行遵循控规制定的绿线和管控指标，并在建设方案审查中落实 | 5 | 查验绿线管控制度和项目方案审查纪要 |
| 对照控规绿线划定和建设指标要求，审查初步设计方案落实情况 | 5 | 查验项目初步设计审查纪要 |
| 项目竣工验收时，对照管控指标绿线坐标，海绵指标、应急场所配建指标等，核查落实情况 | 5 | 查验项目验收纪要 |
| 项目竣工后运维管理责任明确，运维台账清晰 | 5 | 查验项目运维台账 |

4.17.2  绿色市政基础设施项目绿化覆盖率，评价总分值为20分。按照所有绿化植被的垂直投影面积占区域或单个项目用地面积的占比进行评估，计算方法及原则参照《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563- 2010。绿化覆盖率的分值应符合表4.17.2的规定。

- 表4.17.2  绿化覆盖率分值

| 绿化覆盖率 | 评分 |
| --- | --- |
| 绿化覆盖率≥40% | 20 |
| 36%≤绿化覆盖率＜40% | 15 |
| 34%≤绿化覆盖率＜36% | 10 |
| 30%≤绿化覆盖率＜34% | 5 |
| 绿化覆盖率＜30% | 0 |

4.17.3  绿色市政基础设施项目绿地率，评价总分值为20分。按照各类绿地面积占区域或单个项目用地面积的比进行评估，计算方法及原则参照《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563- 2010。绿地率的分值应符合表4.17.3的规定。

- 表4.17.3  绿地率分值

| 绿地率 | 评分 |
| --- | --- |
| 绿地率≥35% | 20 |
| 31%≤绿地率＜35% | 15 |
| 29%≤绿地率＜31% | 10 |
| 25%≤绿地率＜29% | 5 |
| 绿地率＜25% | 0 |

4.17.4  应急避难场所覆盖率，评价总分值为20分。应急避难场所设置应符合现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB51143、《城市抗震防灾规划标准》GB50413、《地震应急避难场所场址及配套设施》GB21734的有关规定。覆盖率的分值应符合表4.17.4的规定。

表4.17.4  应急避难场所500m服务半径覆盖率分值

| 应急避难场所500m服务半径覆盖率 | 评分 |
| --- | --- |
| 覆盖率=100% | 20 |
| 95%≤覆盖率＜100% | 12 |
| 90%≤覆盖率＜95% | 6 |
| 覆盖率＜90% | 0 |

4.17.5  城市各级绿地应承担相应的雨洪消纳功能的情况评价总分值20分。评分按照表4.17.5的规定。

表4.17.5  各类绿地承担雨洪消纳情况分值

| 绿地类型 | 承担的雨洪消纳功能 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 附属绿地 | 地块所在场地源头减排的雨水径流消减功能 | 5 |
| 公园绿地 | 满足自身雨水管渠的雨水径流的消纳功能，最低达到城市两年一遇的降雨标准 | 5 |
| 区域绿地 | 消纳自身场地对应的城市内涝防治标准对应的雨水径流 | 5 |
| 所有绿地 | 分担客水消纳的功能 | 5 |

注：海绵城市指标参见《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018、海绵城市专项规划及城市绿地系统规划等。

## 智慧市政

- 4.18.1  智慧市政系统遭受灾害后的恢复率，评价总分值20分。按在考核期内系统受到灾害影响，能在规定时间内的恢复率进行评估，智慧市政系统遭受灾害后的恢复率的分值应符合表4.18.1的规定。

- 表4.18.1   智慧市政系统遭受灾害后的恢复率分值

| 智慧市政系统遭受灾害后的恢复率（%） | 得分 |
| --- | --- |
| 恢复率 = 100% | 20 |
| 80%≤恢复率＜100% | 15 |
| 60%≤恢复率＜80% | 10 |
| 恢复率＜60% | 0 |

- 4.18.2  网络安全组织协调机制的建立情况，评价总分值20分。按建立智慧市政网络安全工作机制，落实各级网络安全责任情况进行评估。网络安全组织协调机制的建立情况的分值应符合表4.18.2的规定。

- 表4.18.2   网络安全组织协调机制的建立情况分值

| 网络安全组织协调机制的建立情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 以正式文件形式发布，建立智慧市政网络安全工作机制，并落实各级网络安全责任 | 20 |
| 以正式文件形式发布，建立智慧市政网络安全工作机制，或落实各级网络安全责任 | 15 |
| 未建立智慧市政网络安全工作机制，亦未落实各级网络安全责任 | 0 |

- 4.18.3  安全信息共享和预警机制的建立情况，评价总分值20分。按建立通报机构及机制，对安全信息进行共享和通报预警，提高防范控制能力情况进行评估。

- 安全信息共享和预警机制的建立情况的分值应符合表4.18.3的规定。

- 表4.18.3   安全信息共享和预警机制的建立情况分值

| 安全信息共享和预警机制的建立情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 建立起有效的通报预警机制，通报成员单位范围覆盖所有关键信息基础设施，并对通报事件或隐患进行及时整改 | 20 |
| 建立通报预警机制，通报成员单位覆盖关键信息基础设施范围≥80% | 15 |
| 60%≤建立通报预警机制，通报成员单位覆盖关键信息基础设施范围＜80% | 10 |
| 其他 | 0 |

- 4.18.4  应急响应机制建立情况，评价总分值20分。对建立完善网络安全应急机制,提高风险应对能力，并对重大网络安全事件进行及时有效的响应和处置情况进行评估。同时满足如下四项要求得20分，满足两项要求得15分，满足一项要求得5分，其他得0分：

- ① 制定有效的应急预案并定期演练；

- ② 应急资源包括专业技术支撑服务单位；

- ③ 建立起与网信、公安、通信等部门的应急协作机制；

- ④ 出现重大网络安全事件后,及时响应,有效处置,责任追究到位。

- 4.18.5  风险评估和等级测评情况，评价总分值20分。按照对基础设施进行风险评估和等级测评完成情况进行评估。风险评估和等级测评情况的分值应符合表4.18.4的规定。

- 表4.18.4   风险评估和等级测评情况分值

| 风险评估和等级测评情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 完成风险评估和等级测评，并进行整改 | 20 |
| 90%≤风险评估和等级测评完成率 | 15 |
| 80%≤风险评估和等级测评完成率<90% | 10 |
| 其他 | 0 |

# 高效集约

## 控制项

- 5.1.1  市政供水应满足以下条款：

1  市政供水要做到资源循环，空间集约，高效利用水资源，降低管网漏损率，提高质效。

2  对水厂排泥水进行处理，滤池反冲洗排水、初滤水等进行回收利用，实现排泥水处理的循环利用。

3  水厂总平集约化布置，节省用地。

- 5.1.2  应强化配套管网的规划和建设、采用绿色低碳的新型污水污泥处理技术等措施，综合提高污水设施的效能水平。

- 5.1.3  因地制宜建设形成了源头减排、雨水管网、排涝除险等绿、蓝、灰设施相互结合的排水防涝工程体系，实现了雨水的源头减排和径流污染控制。

- 5.1.4  应遵循近自然的设计理念，减少技术强化措施，降低运维成本，维持城市水体水质；优先选择非常规水源进行生态补水，提高水资源利用效率，确保城市水体健康可持续发展。

5.1.5  市政环卫的各类垃圾处理处置设施宜集约建设，邻建或合建。宜按照循环经济园区或静脉产业园区的形式协同建设，加强各设施间的联系和协同，公辅共建共享，热能梯级利用，物质循环使用。

5.1.6  建设用地土地开发利用应充分考虑与产业布局的协调，实现土地资源利用的高效集约。

- 5.1.7  绿色市政燃气应符合管道输送高效集约的原则，充分发挥市政管网作用，降低输送介质单位能耗。

- 5.1.8  市政供热应满足以下要求：

1  绿色市政供热工程热源（锅炉）运行热效率应高于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定值；

2  绿色市政供热工程管网热能输送效率应高于92%。

- 5.1.9  市政供电电力变压器位置应综合考虑并应配置节能型变压器。

- 5.1.10  高效集约是城市交通体系的重要原则，城市交通体系应通过优化路网级配、倡导集约型公共交通出行、城市空间立体复合开发，实现城市交通高效运行和资源集约利用。

- 5.1.11  市政道路建设应协调道路交通和土地利用的关系，集约利用土地、空间和其它物质材料，提升利用效率与效益。

- 5.1.12  市政桥梁建设宜采用标准化设计、工业化建造的建设方式，应统筹考虑建、管、养运全过程，实现资源的高效使用。

- 5.1.13  城市隧道应满足下列规定：

1  城市隧道的建设应满足相关规划和预测交通需求；

2  城市隧道与地面道路衔接应便捷顺畅；

3  城市隧道与风井、设备房等其他设施协调建设；

4  城市隧道应对深覆土明挖隧道上部空腔或隧道多余空间进行利用；

5  城市隧道应协调好与市政管线、轨道交通、综合管廊、地下文物以及其他地下基础设施的关系。

5.1.14  城市轨道应满足下列规定：

1  轨道交通线站位应与规划道路红线协调，与地块整体方案融合。

2  应与轨道交通线网有效衔接，条件允许时实现资源共享。

3  土地应集约利用，条件允许时进行车站、车辆基地上盖物业开发。

4  与其他设施相协调，与其他交通方式衔接良好、便于乘客集散。

5  地下空间的综合利用，配线上方空腔用于商业开发或建设地下停车等。

5.1.15  市政设施之间以及市政设施与其他设施间宜统筹集约建设，推进市政空间的共建共享、分层使用和复合利用。

5.1.16  城市市政基础设施项目应满足以下基本要求：

1 绿色市政基础设施项目规划建设应重视对于基址现有自然生态、历史文化资源的保护和尊重，制定对区域自然生境和生态空间管理措施和管控指标。积极主动保护自然风貌格局与特色，采取措施修复和恢复因人工建设受到干扰和破坏的生态空间。

2 绿色市政基础设施项目重视植物景观特色塑造，鼓励乔灌草结合的植物群落的种植方式。

3 绿色市政基础设施项目重视古树名木及其后备资源的保护。

4 绿色市政基础设施项目应推广立体绿化。

5 绿色市政基础设施项目应推广林荫停车场。

5.1.17  智慧市政应满足以下要求：

1  智慧市政应资源共享，运行高效。感知设备、通信资源应充分共享，系统应具有开放性、标准化接口，在保证安全的条件下可与其他相关系统和应用共享。

## 市政供水

- 5.2.1  对用地节省率进行评价，评价总分值为20分。按照水厂及泵站实际的占地面积低于国家标准最高限值的百分比进行评价，用地节省率的分值应符合表5.2.1的规定。

- 表5.2.1   用地节省率分值

| 用地节省率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 用地节省率≥20% | 20 |
| 10%≤用地节省率＜20% | 16 |
| 0≤用地节省率＜10% | 12 |
| 用地节省率＜0 | 0 |

- 5.2.2  对排泥水利用率进行评价，评价总分值为40分。按照水厂排泥水回收利用总量占排泥水排放总量的百分比进行评价，排泥水利用率的分值应符合表5.2.2的规定。

- 表5.2.2   排泥水利用率分值

| 排泥水利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 排泥水利用率≥90% | 40 |
| 70%≤排泥水利用率＜90% | 32 |
| 50%≤排泥水利用率＜70% | 24 |
| 排泥水利用率＜50% | 16 |

- 5.2.3  对管网漏损控制率进行评价，评价总分值为40分。按照控制管网漏损水量与供水总量之百分比在一定范围内的数值进行评价，管网漏损控制率的分值应符合表5.2.3的规定。

- 表5.2.3   管网漏损控制率分值

| 管网漏损控制率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 管网漏损控制率≤10% | 40 |
| 10%＜管网漏损控制率≤12% | 24 |
| 12%＜管网漏损控制率≤15% | 16 |
| 管网漏损控制率＞15% | 0 |

## 市政污水

- 5.3.1  城市生活污水集中收集率：评估城镇污水收集系统的污染物收集能力的指标,该指标评价分值为50分，分值应符合下表：

| 城市生活污水集中收集率 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [75%，100] | 50 |
| [60，75） | 40 |
| [50，60） | 30 |
| [30，50） | 10-30 |
| [0，30） | 0 |

- 5.3.2  处理设施集约度：评估污水处理设施的集约化程度的指标。计算公式为：

该指标评价分值为20分，并结合出水排放标准，分类确定评价层级，分值应符合下表：

| 一级A排放标准 |  | 其他地方标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理设施集约度 | 评价分值 | 处理设施集约度 | 评价分值 |
| [0.8，∞） | 0 | [1，∞） | 0 |
| [0.6，0.8） | 0-12 | [0.8，1） | 0-12 |
| [0.4，0.3） | 12-16 | [0.5，0.8） | 12-16 |
| [0.3，0.4） | 16-20 | [0.4，0.5） | 16-20 |
| （0，0.3） | 20 | （0，0.4） | 20 |

- 5.3.3  单位有效占地污染物综合去除量：评估城镇污水处理设施单位占地面积的主要污染物综合去除能力的指标。该指标评价分值为30分，分值应符合下表：

| 单位有效占地污染物综合去除量 | 评价得分 |
| --- | --- |
| [20%，∞） | 30 |
| [10，20） | 24-30 |
| [5，10） | 18-24 |
| [3，5） | 0-18 |
| [0，3） | 0 |

单位有效占地污染物去除量

=（δCOD/100*20%+δTN/5*40%+δTP*30%+δSS/100*10%）/ 设施占地面积

## 市政雨水

- 5.4.1  对市政雨水系统完善程度、运行状况进行评价，总分值为50分。按表5.4.1的规则分别评分，并累计：

- 表5.4.1  市政雨水系统完善运行分值

| 完善程度运行状况 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 城市建成区无市政雨水管网空白区 | 15 |
| 新建和实施改造的雨水系统，设计标准达到或高于国家标准上限 | 10 |
| 对现有分流制雨水系统，进行雨污混接改造 | 15 |
| 市政雨水系统有健全的运行维护管理制度，且具有良好的水力功能和结构状况 | 10 |

- 5.4.2  能够合理利用水体、生态用地等构建区域排涝除险体系，对其体系的完整性、有效性进行评价，总分值为30分。按表5.4.2的规则分别评分，并累计：

- 表5.4.2   排涝除险体系构建分值

| 排涝除险体系完整性有效性 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 划定了适宜的水体、下沉广场、下沉运动场、建筑地下空间、绿地等作为应急调蓄空间 | 10 |
| 能够与城市道路、广场、滨河空间有效衔接，实现雨水排水及时表面排泄 | 5 |
| 采取了工程和非工程措施，改善了河湖水系间的连通，实现城市水系水位动态控制 | 5 |
| 被封盖、填埋的天然排水沟、河道等，采取了措施恢复 | 5 |
| 通过占补平衡，河湖水面率得到保证，满足市政雨水排水防涝要求 | 5 |

- 5.4.3  建立并实施了多系统联动排水防涝运行机制，对其机制的有效性进行评价，总分值为20分。按表5.4.3的规则分别评分，并累计：

- 表5.4.3   多系统联动排水防涝机制分值

| 多系统联动排水防涝机制 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 建立并实施了区域雨水管渠-泵站-调蓄设施-河湖水系等多系统蓄排的联合调度机制 | 10 |
| 建立并实施了区域雨排系统与周边水系的联排联调运行管理机制 | 10 |

## 城市水体

- 5.5.1城市水体水质达标率，评估城市水体水质管控能力和水环境质量改善状况的指标。评价总分值为35分，按下列规则评分：

| 水质达标率 | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| ≥95% | 35 |
| [90%，95%) | 25 |
| [85%，90%) | 15 |
| [80%，85%) | 5 |
| <80% | 0 |

- 5.5.2  城市水体水质管控措施中（近）自然措施数量的占比。总分值为35分，按下列规则评分：

| 水质达标率 | 自然措施数量占比 | 评价最高得分 |
| --- | --- | --- |
| ≥95% | ≥50% | 35 |
|  | <50% | 30 |
| [90%，95%) | ≥50% | 30 |
|  | <50% | 25 |
| [85%，90%) | ≥50% | 25 |
|  | <50% | 20 |
| [80%，85%) | ≥50% | 15 |
|  | <50% | 10 |
| <80% | ≥50% | 5 |
|  | <50% | 0 |

- 5.5.3  城市水体补水状况，评估城市水体补水的来源是否健康、有利于水资源可持续利用的情况。评价总分值为30分，按下列规则评分：

| 城市水体生态补水状况 | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| 不需要补水，或补水全部为非常规水资源 | 30 |
| 常规水补给或跨流域调水补给事件≤2次/年 | 20 |
| 2次/年＜常规水补给或跨流域调水补给事件≤6次/年 | 10 |
| 常规水补给或跨流域调水补给事件＞6次/年 | 0 |

## 市政环卫

- 5.6.1  对每人每天排放进入城市环卫收运系统的生活垃圾总量进行评价，评价总分值20分。按人均垃圾排放量进行评价，分值应符合表5.6.1的规定。

- 表5.6.1   人均垃圾排放量的分值

| 人均垃圾排放量 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥1.2kg/（cap·d） | 5 |
| [1.0, 1.2) kg/（cap·d） | 10 |
| [0.8, 1.0) kg/（cap·d） | 15 |
| ＜0.8kg/（cap·d） | 20 |

5.6.2  环卫处理处置设施集约规划布置，形成垃圾处理处置静脉产业园或循环经济园区，污水处理等公辅设施共建共享，得20分。

5.6.3  对环卫设施清洁生产等级进行评价，评价总分值60分。根据《清洁生产评价指标体系环境及公共设施管理业》等环卫设施清洁生产和评价等级标准，从生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生于排放指标、清洁生产管理指标等，分别针对生活垃圾转运站、生活垃圾填埋场、生活垃圾分类后的厨余垃圾处理厂、生活垃圾焚烧厂、建筑垃圾处理厂、粪便处理厂等各自的清洁生产评价指标体系，确定环卫设施清洁生产等级。每个环卫处理设施一般水平（III级）得20分，先进水平（II级）得40分，领先水平（I级）得60分，将各环卫设施清洁生产等级得分加和除以环卫设施总数，最终确定评分。

## 市政土壤

5.7.1  土壤污染修复有效率：指应对土壤污染事件采取的有效治理措施次数占全部措施总次数的比值，评价总分值为40分。土壤污染修复有效率≥95%的，得分40分；土壤污染修复有效率介于80%~95%之间的，得分30分；土壤污染修复有效率介于70%~80%之间的，得分20分；土壤污染修复有效率介于60%~70%之间的，得分10分。

5.7.2  高效节能土壤监测设备占比：评价总分值30分。用于土壤监测的所有设备中高效节能设备占比大于90%的，得30分；占比介于80%~90%之间的，得20分；占比介于70%~80%之间的，得10分。

5.7.3  绿地面积达标率：根据不同土地利用类型评价地块的绿地面积是否达标，再进行宗地绿地面积达标率的综合评价，评价总分值30分。绿地面积达标率大于90%的，得30分；介于70%~80%之间的，得20分；介于60%~70%之间的，得10分。

## 市政燃气

- 5.8.1  站场系统输气量负荷，评价总分值为10分，根据一个自然年内站场实际输气量与设计输气量的比例进行评价，站场系统输气量负荷的分值应符合表5.8.1的规定。

- 表5.8.1   站场系统输气量负荷分值

| 站场系统输气量负荷 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 站场实际输气量≥80%设计输气量 | 10 |
| 50%设计输气量≤站场实际输气量＜80%设计输气量 | 5 |
| 站场实际输气量＜50%设计输气量 | 0 |

- 5.8.2  输送介质单位能耗，评价总分值为30分，按输送单位体积燃气消耗的电量进行评价，输送介质单位能耗的分值应符合表5.8.2的规定。

- 表5.8.2   输送介质单位能耗分值

| 输送介质单位能耗 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 燃气输送过程采取了节能降耗措施，且正常运行 | 30 |
| 燃气输送过程采取了节能降耗措施，但未正常运行 | 10 |
| 燃气输送过程未采取节能降耗措施 | 0 |

- 5.8.3  高效节能燃气燃烧器具占有率，评价总分值为30分，按区域高效节能燃气燃烧器具数量占区域燃气燃烧器具总量的百分比进行评价，高效节能燃气燃烧器具占有率的分值应符合表5.8.3的规定。

- 表5.8.3   高效节能燃气燃烧器具占有率分值

| 高效节能燃气燃烧器具占有率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 高效节能燃气燃烧器具区域占比≥40% | 30 |
| 20%≤高效节能燃气燃烧器具区域占比＜40% | 20 |
| 0＜高效节能燃气燃烧器具区域占比＜20% | 10 |
| 高效节能燃气燃烧器具区域无占比 | 0 |

- 5.8.4  高效节能燃气锅炉占有率，评价总分值为30分，按区域高效节能燃气锅炉数量占区域燃气锅炉总量的百分比进行评价，高效节能燃气锅炉占有率的分值应符合表5.8.4的规定。

- 表5.8.4   高效节能燃气锅炉占有率分值

| 高效节能燃气锅炉占有率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 高效节能燃气锅炉区域占比≥40% | 30 |
| 20%≤高效节能燃气锅炉区域占比＜40% | 20 |
| 0＜高效节能燃气锅炉区域占比＜20% | 10 |
| 高效节能燃气锅炉区域无占比 | 0 |

## 市政供热

- 5.9.1  热源（锅炉）运行热效率，评价总分值40分，按锅炉实际运行热效率ηgc和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定值ηge比较进行评估：热源运行热效率的分值应符合表5.9.1的规定。

表5.9.1热源运行热效率分值

| 锅炉实际运行热效率（ηgw） | 得分 |
| --- | --- |
| ηgc≥ηge+6% | 40 |
| ηge+4%≤ηgc＜ηge+6% | 36 |
| ηge+2%≤ηgc＜ηge+4% | 32 |
| ηge≤ηgc＜ηge+2% | 24 |
| ηgc＜ηge | 0 |
| 注：ηge为现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第3.2.5条的规定。 |  |

- 5.9.2  管网热能输送效率，评价总分值30分，按热用户收到的热量与热源输送热量的比率进行评估：管网热能输送效率的分值应符合表5.9.2的规定。

表5.9.2   管网热能输送效率分值

| 管网热能输送效率（ηgw） | 得分 |
| --- | --- |
| ηgw≥97% | 30 |
| 95%≤ηgw＜97% | 27 |
| 92%≤ηgw＜95% | 18 |
| ηgw＜92% | 0 |

- 5.9.3  一级管网补水量评价总分值15分，二级管网补水量评价总分值15分，按采暖季每月补水量进行评估：管网补水量的分值应符合表5.9.3的规定。

表5.9.3  管网补水量（kg/m2.月）分值

| 一级管网补水量（gc1） | 得分 | 二级管网补水量（gc2） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| gc1≤2 | 15 | gc2≤3 | 15 |
| 2＜gc1≤2.5 | 12 | 3＜gc2≤4 | 12 |
| 2.5＜gc1≤3 | 9 | 5＜gc2≤6 | 9 |
| gc1＞3 | 0 | gc2＞6 | 0 |
| 注：gc为现行国家标准《供热工程项目规范》GB55010-2021中第2.3.6条。 |  |  |  |

5.9.4  热力站耗电量，评价总分值15分。

## 市政供电

5.10.1  功率因数，评价总分值30分，按交流电路中电压与电流之间的相位差的余弦进行评估，功率因数的分值应符合表5.10.1的规定。

表5.10.1   功率因数分值

| 功率因数 | 得分 |
| --- | --- |
| 0.99＜10kV功率因数≤1 0.98＜0.38kV功率因数≤1 | 30 |
| 0.97＜10kV功率因数≤0.99 0.95＜0.38kV功率因数≤0.98 | 26 |
| 0.95≤10kV功率因数≤0.97 0.9≤0.38kV功率因数≤0.95 | 22 |
| 10kV功率因数＜0.95 0.38kV功率因数＜0.9 | 0 |

- 5.10.2  变压器能效，评价总分值35分，按能效限定值及能效等级进行评估，变压器能效的分值应符合表5.10.2的规定。

表5.10.2   变压器能效分值

| 变压器能效 | 得分 |
| --- | --- |
| 变压器能效等级=1级 | 35 |
| 2≤变压器能效等级＜1 | 31 |
| 3≤变压器能效等级＜2 | 27 |
| 变压器能效等级＜3 | 0 |

5.10.3  变压器经济运行，评价总分值35分，按变压器平均负载系数进行评估，变压器经济运行的分值应符合表5.10.3的规定。

表5.10.3   变压器经济运行分值

| 变压器经济运行 | 得分 |
| --- | --- |
| 1.33β≤变压器平均负载系数≤0.75 | 35 |
| β≤变压器平均负载系数＜1.33β 0.75＜变压器平均负载系数≤1 | 30 |
| 0≤变压器平均负载系数≤β | 0 |
| 注：β为现行国家标准《电力变压器经济运行》GB/T 13462-2008第6.1.3条的规定。 |  |

## 市政交通

- 5.11.1  严重拥堵里程比例：参考《城市交通运行状况评价规范》（GB/T 33171—2016）要求，统计评价范围内各级路网严重拥堵运行等级的路段里程占评价路网总里程的比例。评价总分值为20分，具体评分标准如下表所示：

- 表5.11.1   道路网严重拥堵里程比例分值

| 路网严重拥堵里程比例 | 得分 |
| --- | --- |
| [0, 4%) | 20 |
| [4% , 8%) | 18 |
| [8% , 11%) | 16 |
| [11% , 14%) | 14 |
| [14% , 24%) | 12 |
| [24% , 100%) | 10 |

- 5.11.2  高峰时段建成区主干道平均车速：早高峰时段建成区主干道上机动车的平均行程速度。评价总分值为20分，具体评分标准如下表所示：

表5.11.2   高峰时段建成区主干道平均车速分值

| 超大城市 | 特大、大城市 | 中小城市 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| [25，30) | [28，33) | [30，35) | 20 |
| [22，25) | [25，28) | [27，30) | 16 |
| [19，22) | [22，25) | [24，27) | 12 |
| [16，19) | [19，22) | [21，24) | 8 |
| [0，16) | [0，19) | [0，21) | 4 |

- 5.11.3  集约型公共交通系统：倡导公交优先，城区形成完善的集约型公共交通系统，评价总分值为10分，具体评分标准如下表所示：

（1）集约型公共交通骨干系统应串联城市活动联系密切的城市功能地区，并作为重大枢纽的主要集疏运方式。

（2）公共交通站点500m覆盖率达到90%，城市公共交通不同方式、不同线路之间的换乘距离不宜大于200m。

表5.11.3   集约型公共交通系统分值

| 集约型公共交通系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足2项 | 10 |
| 满足1项 | 5 |

- 5.11.4  机动车公共停车场规划应符合以下规定，评价总分为10分，具体评分标准如下表所示：

（1）规划用地总规模宜按人均0.5-1.0m2计算，规划人口规模100万及以上的城市宜取低值；

（2）城区主要公共场所、交通枢纽配建公共停车场；

（3）机动车停车位数量满足配建指标要求，在高密度开发区同时控制停车位数量上限；

表5.11.4  机动车公共停车场规划分值

| 机动车公共停车场规划 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足3项 | 10 |
| 满足2项 | 5 |

- 5.11.5  通道集约布设：注重通道集约利用，增强各方式协调对接，提升通道复合利用效率。评价总分值为20分，具体评分标准如下表所示：

（1）对跨河通道、穿山隧道、峡谷等交通瓶颈地区，充分利用通道资源。加强城市道路与公路、铁路、城市轨道等各方式的集约布局，具备条件的原则上进行合并设置。布局符合《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）相关要求。

（2）道路空间资源应集约使用，秉承以人为中心的理念，优先满足步行和非机动车、公共交通的运行空间与环境要求。沿地面公共交通系统主要走廊设置公交专用道。

（3）瓶颈地区交通设施的布局和路权资源分配上要优先保障公共交通的空间，满足城市公共交通组织要求。

表5.11.5   通道集约布设分值

| 通道集约布设 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足3项 | 20 |
| 满足2项 | 10 |
| 满足1项 | 5 |

- 5.11.6  空间立体化利用：注重交通空间立体化集约利用。评价总分值为20分，，具体评分标准如下表所示：

（1）在符合公共停车场设置条件的城市绿地与广场、公共交通场站、城市道路等用地内可采用立体复合的方式设置公共停车场。规划人口规模100 万及以上的城市公共停车场宜以立体停车楼(库)为主，并应充分利用地下空间；

（2）实现客运枢纽的立体开发和枢纽与城市其他功能用地的综合开发；

表5.11.6  空间立体化利用分值

| 空间立体化利用 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足2项 | 20 |
| 满足1项 | 10 |

## 市政道路

- 5.12.1  城区内道路建设应集约利用土地资源，评价总分值60分，应按下列规则分别评分并累计：

1  合理控制道路红线宽度和建筑后退红线距离，得10分；

2  横断面布置与地下道路、轨道交通、地下空间、综合管廓、低影响开发设施、环保设施、市政管线等相协调，得30分

3  利用道路红线及两侧空间，合理设置道路交叉口渠化，得10分；

4  绿化带、设施带结合护栏、标志牌、信号灯、照明、绿化、市政管线井口以及地下工程出地设施等的要求设置，得10分。

- 5.12.2  道路附属设施杆体的设置，评价总分值40分，按照交通标志、道路照明、交通监控、安防设施是否采用合杆方式统筹考虑，依据表5.12.2评分。

表5.12.2  道路附属设施多杆合一分值

| 附属设施种类 | 合并设置杆体种类数 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 交通标志杆；道路照明路灯杆 信号监控杆；安防设施杆 | 4 | 40 |
|  | 3 | 30 |
|  | 2 | 20 |

## 市政桥梁

5.13.1  市政桥梁设计阶段的高效集约，评价总分值为30分。市政桥梁应根据区域产业化的成熟程度，采用标准化设计、机械化施工的建造方式。各分值应符合表5.13.1的规定。

表5.13.1   设计阶段高效集约评价

| 内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用工业化装配技术，实现桥梁的高效建造 |  | 10 |
| 采用高性能材料实现结构的轻型化和集约化，使桥梁的施工更加高效 |  | 10 |
| 设计中采用标准跨径、标准构件的比例 | ≥80% | 10 |
|  | 50%≤比例＜80% | 5 |
| 注：各分值叠加。 |  |  |

5.13.2  市政桥梁建造阶段的高效集约评价，评价总分值为40分。各分值应符合表5.13.2的规定。

表5.13.2   建造阶段高效集约评价

| 内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 上部结构和下部结构主体构件预制率比例 | ≥80% | 20 |
|  | 60%≤预制率＜80% | 15 |
|  | 50%≤预制率＜60% | 10 |
| 采用了机械化施工，大幅减少现场工人的工作量 |  | 10 |
| 合理安排施工工期，减少交通中断或拥堵 |  | 10 |
| 注：各分值叠加。 |  |  |

5.13.3  市政桥梁运维阶段的高效集约评价，评价总分值为30分。市政桥梁的运维应做到及时发现问题、及时处理问题，各分值应符合表5.13.3的规定。

表5.13.3   运维阶段高效集约评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 构建有管养体系，能保障桥梁安全、高效的运营 | 15 |
| 在桥梁构件出现可预见性退化之前实施养护 | 15 |
| 注：各分值叠加。 |  |

## 市政隧道

- 5.14.1  城市隧道应满足相关规划和预测交通需求，评价总分值为为15分。按表5.14.1的规定分别评分，并累计。

表5.14.1  隧道相关规划和预测交通需求分值

| 隧道相关规划和预测交通需求 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 城市隧道满足城市地下空间、城市路网等相关规划要求 | 5 |
| 城市隧道设计交通量的预测年限合理，设计方案满足预测交通量需求 | 5 |
| 城市隧道服务水平设置合理，顺畅高效，阻塞少 | 5 |

- 5.14.2  城市隧道应与地面道路应衔接顺畅，评价总分值为20分。按表5.14.2的规定分别评分，并累计。

表5.14.2  隧道与地面道路衔接分值

| 隧道与地面道路衔接 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 城市隧道的设计速度宜与两端衔接的地面道路相协调 | 5 |
| 城市隧道做好出入口位置、间距和形式的综合设计 | 5 |
| 城市隧道做好出入口交通组织，协调与地面的交通衔接 | 5 |
| 城市隧道出口与邻接地面道路出口匝道减速车道渐变段起点的距离满足设置出口预告标志的需要 | 5 |

- 5.14.3  城市隧道与其他设施协调建设，节约集约利用土地，评价总分值为25分。按表5.14.3的规定分别评分，并累计。

表5.14.3  隧道节约集约利用土地分值

| 隧道节约集约利用土地 |  | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| 独立占地的地面附属建筑物合理提高场地利用率 | 容积率达到0.5 | 5 |
|  | 容积率达到0.8 | 10 |
|  | 容积率达到1.0 | 15 |
| 隧道地面附属建（构）筑物与周边建（构）筑物合建，或结合周边地块进行复合物业开发 |  | 10 |

- 5.14.4  合理开发利用地下空间。评价总分值为15分。按表5.14.4的规定分别评分，并累计。

表5.14.4  地下空间开发利用分值

| 地下空间开发利用 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 合理利用深覆土明挖隧道上部空腔设置管线廊道 | 5 |
| 合理利用隧道盾构井等地下空间集中设置隧道设备用房及设施 | 5 |
| 合理利用地下空间复合设置其它功能空间及设施 | 5 |

- 5.14.5 隧道应协调好与市政管线、轨道交通、综合管廊、地下文物以及其他地下基础设施的关系，评价总分值为25分。按表5.14.5的规定分别评分，并累计。

表5.14.5  协调与其他地下基础设施关系分值

| 协调与其他地下基础设施关系 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 处理好隧道与市政管线的关系 | 5 |
| 处理好隧道与轨道交通设施的关系 | 5 |
| 处理好隧道与综合管廊的关系 | 5 |
| 处理好隧道与地下文物的关系 | 5 |
| 处理好隧道与其他地下基础设施关系 | 5 |

## 轨道交通

- 5.15.1  与规划条件协调，合理规划车站主体及附属设施布局，减少车站占用空间，评价总分值为25分，并按下列规则分别评分并累计：

1  规划地铁车站与周边地块相协调，设置预留接口，与地块方案融合，得4分；

2  轨道交通线站位与规划道路红线协调，站位位于地块内时，与地块整体方案融合，得5分；

3  保证轨道交通功能前提下，采用线路叠落、站台错位、锲形或鱼腹式站台等压缩车站宽度，得3分；

4  采用设备层或局部夹层等压缩车站长度规模，得4分；

5  采取措施减少地下车站覆土、压缩埋深或是压低高架车站高度、减少竖向空间占用，得4分；

6  采用地面站房设置在区间桥下、地面附属设施设置在地下等减少地面占地规模的布局，得5分。

- 5.15.2  与轨道交通线网衔接与共享，车站换乘形式合理，换乘顺畅，评价总分值为25分，并按下列规则分别评分并累计：

1  线网的两条线衔接应能换乘，并采取合理换乘方式，如果其中一条线路远期预留，则考虑设置预留条件和接口，得 4分;

2  换乘路径应顺畅，不产生严重交叉，得3分;

3  车站实现主要客流方向同站台换乘，得3分;

4  车站每个换乘方向的走行时间均小于3min，得3 分;每个换乘方向的走行时间均小于 1min，得3分;

5  换乘路径上高差较大时设置自动扶梯，得4分;

6  换乘路径上满足无障碍通行要求，得5分。

7  换乘车站实现机电设备、设备管理用房资源共享，得3分）

8  至少两条轨道交通线在车辆基地实现资源共享，得3分）

- 5.15.3  轨道交通站位、车辆基地进行合理的开发利用，评价总分值为25分，并按下列规则分别评分并累计：

1  轨道交通车站在不影响客流流线的基础上，合理设置小型便民服务空间，得6分；

2  利用车站配线区、附属外挂区、结构预留层、高架线路桥下区域等空间，提供非轨道交通基本服务功能区，得6分；

3  轨道交通车站与周边地块结合，考虑上盖物业商业开发，土地集约利用，得6分

4  车辆基地上盖物业开发，土地集约利用，得7分

- 5.15.4  轨道交通与城市公共交通紧密结合，评价总分值为25分，并按下列规则评分：

1  轨道交通与机场、火车站、长途汽车站相结合，紧密衔接，得8分；

2  轨道交通与公交车站相结合，得8分；

3  轨道交通附属邻近商业综合体，办公区等人员密集区域，得9分；

## 市政空间

- 5.16.1  编制地下空间规划及市政基础设施规划

| 规划编制指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 编制地下空间规划，提出分层使用要求，并纳入市政基础设施内容，获得批复 | 2分 |
| 编制管线综合规划，获得批复 | 2分 |
| 编制综合管廊规划，获得批复 | 2分 |
| 编制各专业市政基础设施规划（包括城市道路、交通、竖向、给水、中水、雨水防涝、污水、燃气、热力、电力、通信、海绵城市等），获得批复 | 4分 |

### 5.16.2  市政管线集约建设评价，满足一下一项得2分，总分10分：

| 管线集约建设评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 道路及管线同期建设 | 2分 |
| 热力管线、10KV及以下电力电缆及通讯线缆入地敷设率达到100% | 2分 |
| 高压电力走廊入地敷设，释放建设用地 | 2分 |
| 合理设置城市廊道 | 2分 |
| 合理设置管线过路通道 | 2分 |

- 5.16.3  各类地上地下市政设施（场站、管廊）或与其他设施的集约建设：

| 设施集约建设评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 4类及以上市政设施（场站、管廊）或与其他设施集约建设 | 10分 |
| 3类及以上市政设施（场站、管廊）或与其他设施集约建设 | 8分 |
| 2类及以上市政设施（场站、管廊）或与其他设施集约建设 | 6分 |
| 市政设施（场站、管廊）没有集约建设 | 不得分 |

### 5.16.4  各类市政场站设施利用地下空间建设：

| 利用地下空间建设评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 4个及以上市政场站设施利用地下空间建设 | 10分 |
| 3个及以上市政场站设施利用地下空间建设 | 8分 |
| 2个及以上市政场站设施利用地下空间建设 | 6分 |
| 市政场站设施建设没有利用地下空间 | 不得分 |

- 5.16.5  市政空间的复合高效利用评价：

| 复合高效利用评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 不同类型的市政设施一体化建设，实现地下与地上空间的复合利用 | 2分 |
| 地下设施与公园绿地的复合利用 | 2分 |
| 公园绿地兼具蓄滞雨水功能 | 2分 |
| 综合管廊兼具排涝及海绵功能 | 2分 |
| 市政设施与非市政设施一体化建设，实现空间的复合利用 | 2分 |

## 市政景观

5.17.1  绿色市政基础设施项目规划建设之初要有对生态环境状况、城市历史遗迹、古树大树等人文资源的评估，分析场地竖向，充分利用场地原有条件开展建设，避免滥用人工造景，不尊重基址文脉，摧毁原有植被、地形地貌、进行破坏性建设。对于已出现的破坏，要采取自然恢复为主的方式开展修复，对于污染的治理应科学论证，采取合理的措施。本项总分值共计30分，其评价应符合表5.17.1的规定。

表5.17.1   城市生态保护与修复综合评价分值

| 城市生态保护与修复评价 | 评分 |
| --- | --- |
| 建立对于项目可行性研究、初步设计关于生态环境本底评估的要求，对于项目工程实施对于自然本底保护和修复措施，项目建成竣工验收后对于项目生态评价的全过程管控制度 | 8 |
| 项目之初对于建设场地开展了完整全面的生态环境和本底的调查，制定了评估报告 | 6 |
| 项目实施方案对于建设中可能造成的生态环境和本底的干扰制定了生态保护和修复方案及必要的工程措施 | 6 |
| 对城市自然资源、历史文化资源的保护和合理利用，以及对受到破环的环境和资源的恢复等工作的实际施策效果评估（查阅资料结合现场考评） | 10 |

5.17.2  市政基础设施项目的植物景观评价总分值共计15分，其评价应符合表5.17.2的规定。

表5.17.2   植物景观评价分值

| 植物景观塑造 | 评分 |
| --- | --- |
| 植物景观特色评价，从景观美感度、种类丰富度、特色凸显度、种类乡土度评价 | 10 |
| 植物种植采用复层配置，营建以乔木为骨干，乔、灌、藤、草（地被）相结合的复层种植结构，且占总绿化面积不低于50% | 5 |

5.17.3  古树名木和古树名木后备资源保护评价总分值为15分。按照古树名木保护率及后备资源保护率按照GB/T 51168《城市古树名木养护及复壮工程技术规范》保护，后备资源要求树龄在50年以上的各类树木。古树名木保护的分值应符合表5.17.3的规定。

表5.17.3   古树名木保护状况分值

| 评分项目 | 总分值 | 评价方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树名木保护率 | 8 | ≥99% | 95%~99% | 90%~95% | <90% |
|  |  | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 古树名木后备资源保护率 | 7 | ≥90% | 80%~90% | 70%~80% | <70% |
|  |  | 7 | 4 | 1 | 0 |

5.17.4  立体绿化推广评价总分值为25分。按照是否建立立体绿化推广的鼓励政策和技术措施、制定立体绿化推广的实施方案、执行立体绿化实施方案，执行效果三个方向进行评估。立体绿化推广综合评价的分值应符合表5.17.4。

表5.17.4   立体绿化推广分值

| 立体绿化推广 | 得分 |
| --- | --- |
| 建立立体绿化推广的鼓励政策和技术措施 | 5 |
| 制定立体绿化推广的实施方案 | 10 |
| 执行立体绿化实施方案，效果明显 | 10 |

注：根据城市条件开展的立体绿化，其包括垂直绿化、屋顶绿化、架空绿化、护坡绿化、高架绿化等多种形式。多年平均降雨≥400mm，且1月多年平均气温在-8℃以上的区域鼓励实行屋顶绿化。

5.17.5  按照市政基础设施中林荫停车场推广率进行评分，评价总分值为15分，具体评分见表5.17.5。

表5.17.5   林荫停车场分值

| 地面林荫停车场推广率 | 得分 |
| --- | --- |
| 林荫停车场推广率> 65% | 15 |
| 60%≤推广率＜65% | 12 |
| 50%≤推广率＜60% | 9 |
| 40%≤推广率＜50% | 6 |
| 30%≤推广率＜40% | 3 |
| 推广率＜30% | 0 |

注：所有地块配有停车场的项目为分母。

林荫停车场概念：地面停车场范围内绿化植被垂直投影面积占停车场总面积不小于25%。

## 智慧市政

- 5.18.1  设备集约化水平，评价总分值15分。按在市政设施智能化监测设备中，实际复用设备数占可复用设备数的比率进行评估，设备集约化水平的分值应符合表5.18.1的规定。

表5.18.1   设备集约化水平分值

| 设备集约化水平 | 得分 |
| --- | --- |
| 80%≤实际复用设备数占可复用设备数的比率 | 15 |
| 60%≤实际复用设备数占可复用设备数的比率<80% | 12 |
| 40%≤实际复用设备数占可复用设备数的比率<60% | 8 |
| 实际复用设备数占可复用设备数的比率<40% | 0 |

- 5.18.2  市政设施管理平台集约管理水平，评价总分值15分，对现有的各类市政设施信息化管理平台的集约化水平进行评估。市政设施管理平台集约管理水平的分值应符合表5.18.2的规定。

表5.18.2   市政设施管理平台集约管理水平分值

| 市政设施管理平台集约管理水平 | 得分 |
| --- | --- |
| 同一类市政设施在不同市政设施信息化管理系统的功能重合率<10% | 15 |
| 10%≤同一类市政设施在不同市政设施信息化管理系统的功能重合率<30% | 10 |
| 30%≤同一类市政设施在不同市政设施信息化管理系统的功能重合率<50% | 5 |
| 50%≤同一类市政设施在不同市政设施信息化管理系统的功能重合率 | 0 |

- 5.18.3  信息资源部门间共享率，评价总分值20分。对制定信息资源目录并提供共享的部门数量占市政行业运营和主管部门总数量的比例情况进行评估。信息资源部门间共享率的分值应符合表5.18.3的规定。

表5.18.3   信息资源部门间共享率分值

| 信息资源部门间共享率 | 得分 |
| --- | --- |
| 90%≤信息资源部门间共享率 | 20 |
| 70%≤信息资源部门间共享率<90% | 15 |
| 50%≤信息资源部门间共享率<70% | 10 |
| 信息资源部门间共享率<50% | 0 |

- 5.18.4  数据存储水平，评价总分值15分。对接入的实时数据建立实时数据库并进行本地存储情况进行评估。数据存储水平的分值应符合表5.18.4的规定。

表5.18.4   数据存储水平分值

| 数据存储水平 | 得分 |
| --- | --- |
| 接入的实时数据本地存储，并建立实时数据库 | 15 |
| 接入的实时数据具有本地存储功能，或建立实时数据库 | 10 |
| 其他 | 0 |

- 5.18.5  数据更新周期，评价总分值20分。对基于基础地理信息构建的智慧平台中基础地理数据更新周期进行评估。数据更新周期的分值应符合表5.18.5的规定。

表5.18.5   数据更新周期分值

| 数据更新周期 | 得分 |
| --- | --- |
| 更新周期≤半年 | 20 |
| 半年<更新周期≤一年 | 10 |
| 其他 | 0 |

- 5.18.6  基础测绘数据采集情况，评价总分值15分。按绿色市政基础设施测绘采用新技术获得的基础地理信息数据种类和数量进行评估，包括：全景及可量测实景影像数据、倾斜影像数据、激光点云数据、空间地图数据、地下空间数据五类。

- 基础测绘数据采集情况的分值应符合表5.18.6的规定。

表5.18.6   基础测绘数据采集情况分值

| 基础测绘数据采集情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 采取的数据类别=5 | 15 |
| 3≤采取的数据类别<5 | 12 |
| 2≤采取的数据类别<3 | 8 |
| 其他 | 0 |

-

# 低碳节能

## 控制项

- 6.1.1  市政供水应满足以下条款：

1  控制好水泵的电耗，利用水泵站节能降耗技术。

2  采用内壁光滑、输送能力大的绿色管道；选用摩阻小、不易漏损的阀门等设备。

3  合理选用混凝剂和消毒药剂，降低药耗；开发出智能药剂投加系统，建设绿色低碳的智慧水厂。

- 6.1.2  应采用全过程诊断、低碳设计与运维、控制药剂投加、降低动力消耗等措施，实现排水设施的低碳低耗；优化工艺流程，采用高效低能耗设备，推广清洁能源，提升污水污泥资源化利用效率，实现污水处理厂节能降耗；增加排水系统与城市基础设施等其他系统的协调性、和谐性。

- 6.1.3  因地制宜建设了绿色减排设施，并优先系统地利用水体、绿地、绿化隔离带、广场和道路等公共空间作为市政雨水绿色设施的组成部分。

- 6.1.4  城市水体应降低水系及岸带的运维成本和能耗成本，提升植被碳储能力。

- 6.1.5  市政环卫低碳节能应满足以下规定:

1  生活垃圾焚烧发电厂，宜结合周边用热需求，设置余热回收系统。

2  卫生填埋场应布设采用竖向或横向导气井，高效收集填埋气发电利用。

3  厨余垃圾宜厌氧发酵并对产生的沼气进行资源化利用，沼渣达到土壤利用要求，优先土壤施用。

4  厂区宜充分利用光能等非化石能源，宜建设太阳能路灯、屋顶光伏等新能源电力设施，可采用光伏发电、分布式储能、直流电建筑、柔性控制系统、浅层地热能等技术减少碳排放量。

- 6.1.6  重点区域的土壤监测点位应尽量采用在线监测系统，节约人力的投入成本。

- 6.1.7  绿色市政燃气应推进可再生燃气应用，提高燃气在一次能源消费中的占比。

- 6.1.8  市政供热需满足以下条款：

1  城镇绿色供热工程清洁能源供热率应大于或等于80%；

2  城镇绿色供热工程可再生能源供给率应大于或等于20%；

3  城镇绿色供热工程工业余热利用率应大于或等于20%。

- 6.1.9  市政供电应有节能低碳措施。

- 6.1.10  城区的交通规划应对降低交通碳排放与提高绿色交通出行提出指导性措施与总体控制指标。

- 6.1.11  市政道路建设宜提交详尽合理的碳排放计算与分析清单，制定分阶段减排目标和实施方案。

- 6.1.12  市政桥梁应因地制宜，通过设计方案、材料使用、施工建造等环节，实现桥梁工程的低碳节能。应统筹考虑建、管、养运全过程，降低全寿命周期成本与能耗。

- 6.1.13  在满足安全、经济、可靠的原则下，城市隧道应满足下列规定：

1  城市隧道的建设应积极采用预制装配技术，考虑土方平衡充分利用渣土，加大绿色建材使用。

2  城市隧道宜选用高效、低能耗的设备及系统。

6.1.14  城市轨道应满足下列规定：

1  轨道交通应低碳建造，建设应积极采用预制装配技术，考虑土方平衡充分利用渣土，加大绿色建材使用。

2  轨道交通应低碳运营，采用灵活编组的运营组织、线路设置节能坡和合适的配线；采用高效低能耗机电设备、照明通风的节能模式控制、变频控制等。

- 6.1.15  市政空间所属的城市竖向、市政管线、综合管廊及市政设施的规划设计、建设、运维中应积极采用可建筑材料的选择及循环利用建筑材料，预制装配、及管线非开挖修复等技术。

#### 6.1.16  市政基础设施低碳节能应满足以下要求：

1  服务的城市区域城市热岛效应强度不高于3℃，城市林荫路推广率不低于85%。

2  绿地建设以植物造景为主，绿化工程应充分使用本地或者乡土的苗木，禁止移栽场地内大树，禁止使用外购的其他区域的胸径在30cm以上的原生大树。

3  园林式居住区和单位比例不低于50%

4  采用节水灌溉技术，采用再生水、雨雪水作为灌溉水源或水体补水水源，或用于道路冲洗等养护。

6.1.17  鼓励采用下列低碳节能技术。

1  采用循环可再生的材料，或者利用建筑垃圾和经污染修复后的安全土壤作为下填土。

2  采用透水材料和透水铺装结构超过总铺装面积的50%。

3  利用可再生能源：利用风能、太阳能、水能、浅层地热能、生物质能等非化石能源，不低于总能耗的20%。

4  园林绿化废弃物采用本地处理回归绿地土壤技术。

- 6.1.18  智慧市政应满足以下要求：

1  智慧市政建设应选择低碳节能的感知设备、数据中心设备等，平台应具有市政基础设施碳排放监测、能耗数据管理和分析的功能。

## 市政供水

- 6.2.1  对单位能耗进行评价，评价总分值为30分，按照综合单位电耗指标（kWh/(km3.MPa））及其下降率进行评价，单位能耗的分值应符合表6.2.1的规定。

- 表6.2.1   单位能耗分值

| 单位能耗 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 单位能耗基准值390以内，年下降率1%以上 | 30 |
| 单位能耗基准值390以内，年下降率0.5%以上 | 24 |
| 单位能耗基准值390以上，年下降率1%以内 | 18 |
| 单位能耗基准值390以上，年下降率0.5%以内 | 12 |

- 6.2.2  对药剂有效使用率进行评价，评价总分值为30分。药剂消耗主要是矾耗和氯耗，采用药剂有效使用率（理论投加量/实际投加量）进行评价，药剂有效使用率的分值应符合表6.2.2的规定。

- 表6.2.2   药剂有效使用率分值

| 药剂有效使用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 有效使用率≥90% | 30 |
| 85%≤有效使用率＜90% | 24 |
| 75%≤有效使用率＜85% | 18 |
| 有效使用率＜75% | 12 |

- 6.2.3  对单位自用水率进行评价，评价总分值为20分。按照单位制水量下的厂内自来水使用量的占比（%）进行评价，单位自用水率的分值应符合表6.2.3的规定。

- 表6.2.3   单位自用水率分值

| 单位自用水率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 单位自用水率≤2% | 20 |
| 2%＜单位自用水率≤5% | 16 |
| 5%＜单位自用水率≤8% | 12 |
| 单位自用水率＞8% | 8 |

- 6.2.4  对再生水利用率进行评价，评价总分值为20分。污水厂出水再生利用的比率（包括直接与间接再生利用），按照极度缺水型城市（人均水资源量在500m3/年以下）和水资源紧缺城市（人均水资源量在1000m3/年以下）分别评价，其它城市参照水资源紧缺城市标准执行，再生水利用率的分值应符合表6.2.4的规定。

- 表6.2.4   再生水利用率分值

| 再生水利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 对于极度缺水型城市，再生水利用率80%以上； 对于水资源紧缺城市，再生水利用率60%以上 | 20 |
| 对于极度缺水型城市，60%≤再生水利用率＜80%； 对于水资源紧缺城市，40%≤再生水利用率＜60% | 16 |
| 对于极度缺水型城市，30%≤再生水利用率＜60%； 对于水资源紧缺城市，10%≤再生水利用率＜40% | 12 |
| 对于极度缺水型城市，再生水利用率＜30%； 对于水资源紧缺城市，再生水利用率＜10% | 8 |

## 市政污水

- 6.3.1  吨水电耗：评估污水处理系统的电耗水平。计算方法为：F=。。评价总分值为25分，分值应符合下表：

| - 吨水电耗 | - 评价得分 |
| --- | --- |
| - [0.4，∞） | - 0 |
| - [0.3，0.4） | - 4-15 |
| - [0.2，0.3） | - 15-25 |
| - [0，0.2） | - 25 |

- 6.3.2  吨水药耗：评估污水处理系统的药耗水平。计算方法为：吨水药耗=用药总量/处理污水量。评价总分值为25分。污水处理厂药剂通常包括：絮凝剂、助凝剂、除磷剂、碳源、消毒剂等，投加量因进出水水质、处理规模、处理工艺等因素有较大差异，因此建议充分调研、多次讨论后确定本指标数值。

- 6.3.3  再生水利用率：评估城市污水资源化利用水平。计算方法为评价总分值为50分，分值应符合下表：

| - 地级及以上缺水城市 |  | - 京津冀地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 再生水利用率 | - 评价得分 |  | - 评价得分 |
| - [25，∞） | - 50 | - [35，∞） | - 50 |
| - [15，25） | - 35-50 | - [25，35） | - 35-50 |
| - [5，15） | - 10-35 | - [15，25） | - 10-35 |
| - （0，5） | - 0-10 | - [5，15） | - 0-10 |
| - 0 | - 0 | - [0，5） | - 0 |

## 市政雨水

- 6.4.1  按《海绵城市建设技术指南》建设了雨水绿色减排设施，对其建设和应用效能进行评价，总分值为40分。按表6.4.1的规则分别评分，并累计：

- 表6.4.1   雨水绿色减排设施分值

| 雨水绿色减排设施建设应用 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 建设了绿色屋顶、生物滞留设施、下沉绿地、植草沟、生态树池、雨水湿地、植被缓冲带等设施，实现了径流水量和径流污染控制 | 25 |
| 结合新建、改建和扩建人行道、自行车道、道路绿化隔离带、步行街、停车场等，采用了透水铺装等绿色设施，实现了径流水量和径流污染控制 | 15 |

- 6.4.2  在市政雨水系统建设与运行中，对其节地、节能、节水、节材和环保措施等技术的应用情况进行评价，总分值为50分。按表6.4.2的规则分别评分，并累计：

- 表6.4.2   雨水系统节地节能节水节材环保分值

| 节地节能节水节材环保措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 市政雨水系统设施采取了节地措施，较常规设施用地面积节省 | 10 |
| 市政雨水系统设施选用了节能、节水型设备，且在运行过程中能耗、水耗低于全行业平均水平 | 10 |
| 采取了绿蓝灰相结合措施，灰色设施较常规做法工程量得到减少 | 10 |
| 雨水排水口处设置了拦网、生物净化设施、截留设施等设施 | 10 |
| 采用了截污、防臭等措施的雨水口，并清捞养护正常 | 10 |

- 6.4.3  在市政雨水系统建设并运行了雨水资源化利用设施，对其雨水利用效能情况进行评价，总分值为10分。按表6.4.3的规则分别评分，并累计：

- 表6.4.3  雨水资源化利用分值

| 雨水资源化利用 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 规划、建设有雨水资源化设施 | 5 |
| 收集的雨水能够用于市政杂用、绿化浇灌等 | 5 |

## 市政水体

- 6.5.1  单位面积运维成本年降低率：用于评估城市水体及岸带运维产生的运维成本水平的降低情况。评价总分值为40分，按下列规则评分：

| 单位面积运维成本年降低率 | 评价最高得分 |
| --- | --- |
| ≥50% | 40 |
| [30%，50%) | 30 |
| [10%，30%) | 20 |
| ＜10% | 10 |

- 6.5.2  单位面积能耗成本年降低率：用于评估城市水体及岸带运维能耗水平的降低情况。评价总分值为30分，按下列规则评分：

| 单位面积能耗成本年降低率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥50% | 30 |
| [30%，50%) | 20 |
| [10%，30%) | 10 |
| ＜10% | 5 |

- 6.5.3  植被碳密度：用于评估水生及岸带植被的碳储能力的指标。评价总分值为30分，按下列规则评分：

| 植被碳密度 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥50 g/m2 | 30 |
| [30，50) g/m2 | 15 |
| [10，30) g/m2 | 8 |
| ＜10 g/m2 | 3 |

## 市政环卫

- 6.6.1  对生活垃圾回收利用率进行评价，评价总分值20分，按回收利用率进行评价，分值应符合表6.6.1的规定。

- 表6.6.1   生活垃圾回收利用率的分值

| 回收利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ＜10% | 5 |
| [10%, 20%) | 10 |
| [20%, 35%) | 15 |
| ＞35% | 20 |

- 6.6.2  对建筑垃圾资源化利用率进行评价，评价总分值20分，按资源化利用率进行评价，分值应符合表6.6.2的规定。

- 表6.6.2  建筑垃圾资源化利用率的分值

| 资源化利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ＜30% | 5 |
| [30%, 50%) | 10 |
| [50%, 70%) | 15 |
| ＞70% | 20 |

- 6.6.3 对处理单位重量生活垃圾的碳排放量进行评价，评价总分值30分，将处理处置单位重量生活垃圾过程中所消耗的电能、热能，以及产生可利用的CH4、热能等（即碳减排），最终折算成的CO2排放当量，按CO2排放当量评价，分值应符合表6.6.2的规定。

- 表6.6.3   处理单位重量生活垃圾的碳排放量的分值

| 处理单位重量生活垃圾的碳排放量 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ＞2 t CO2-eq/t垃圾 | 5 |
| (1, 2] t CO2-eq/t垃圾 | 10 |
| (0, 1] t CO2-eq/t垃圾 | 20 |
| ≤0 t CO2-eq/t | 30 |

- 6.6.4 对处理单位重量生活垃圾的能耗量进行评价，评价总分值30分，将处理处置单位重量生活垃圾过程中所消耗的电能、热能等各类能源量，折算成的标准煤当量，按标准煤当量评价，分值应符合表6.6.4的规定。

- 表6.6.4  处理单位重量生活垃圾的能耗量的分值

| 处理单位重量生活垃圾的能耗量 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ＞8 kgce/t垃圾 | 5 |
| (6, 8] kgce/t垃圾 | 10 |
| (4, 6] kgce/t垃圾 | 20 |
| ≤4 kgce/t垃圾 | 30 |

## 市政土壤

- 6.7.1  土壤有机增施率：指城市绿地土壤中受到有机增施的面积占绿地土壤总面积的比重，评价总分值为40分。土壤有机增施率≥50%的，得分40分；土壤有机增施率介于40%~50%之间的，得分30分；土壤有机增施率介于30%~40%之间的，得分20分；土壤有机增施率介于20%~30%之间的，得分10分。

- 6.7.2  生态保护用地占比：指受到生态用地保护的土地面积占绿地总面积的比重，评价总分值为30分。生态保护用地占比≥50%的，得分30分；生态保护用地占比介于30%~50%之间的，得分20分；生态保护用地占比介于10%~30%之间的，得分10分。

- 6.7.3  碳汇土壤面积率：可发挥碳汇作用的土壤面积占全部绿地面积的比值。评价总分值30分，碳汇土壤面积率大于80%的，得30分；介于70%~80%之间的，得20分；介于60%~70%之间的，得10分。

## 市政燃气

- 6.8.1  燃气在一次能源消费的占比，评价总分值为20分，按城镇总体能源消费结构中，燃气消费总量与一次能源消费总量的比值进行评价，燃气在一次能源消费的占比的分值应符合表6.8.1的规定。

- 表6.8.1  燃气在一次能源消费的占比分值

| 气源供应保障格局 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 燃气在一次能源消费的占比≥15% | 20 |
| 10%≤燃气在一次能源消费的占比＜15% | 15 |
| 燃气在一次能源消费的占比＜10% | 0 |

- 6.8.2  城镇燃气普及率，评价总分值为20分，按城镇居民用气人口占城镇居民总人口的百分比进行评价，城镇燃气普及率的分值应符合表6.8.2的规定。

- 表6.8.2   城镇燃气普及率分值

| 城镇燃气普及率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 城镇燃气普及率≥90% | 20 |
| 50%≤城镇燃气普及率＜90% | 10 |
| 城镇燃气普及率＜50% | 0 |

- 6.8.3  可再生燃气占比，评价总分值为20分，按可再生燃气在城镇燃气规划和实际中的应用情况评价，可再生燃气占比的分值应符合表6.8.3的规定。

- 表6.8.3   可再生燃气占比分值

| 气源供应保障格局 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 地区规划中有可再生燃气规划，且得到实施的 | 20 |
| 地区规划中有可再生燃气规划，暂时未实施的或者无规划，但实际有实施应用的 | 10 |
| 未有可再生燃气规划和使用的 | 0 |

- 6.8.4  二氧化碳减排量，评价总分值为20分，按一个自然年内，引入城镇燃气或燃气替代等带来的二氧化碳减排量与未引入或替代时消耗标准煤的二氧化碳排放的比率进行评价，二氧化碳减排量的分值应符合表6.8.4的规定。

- 表6.8.4   二氧化碳减排量分值

| 二氧化碳减排量 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 减排量≥20% | 20 |
| 10%≤减排量＜20% | 10 |
| 减排量＜10% | 0 |

- 6.8.5 燃气供销差率，评价总分值为20分，按提供给城镇输配系统的输气总量与销售量的差值与输气总量的比率进行评价，燃气供销差率的分值应符合表6.8.5的规定。

- 表6.8.5   燃气供销差率分值

| 燃气供销差率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 燃气供销差率≤1% | 20 |
| 1%＜燃气供销差率≤3% | 10 |
| 3%＜燃气供销差率 | 0 |

## 市政供热

- 6.9.1  清洁能源供热率，评价总分值28分，按城区内清洁能源作为热源的供热量与总供热量的比率进行评估，清洁能源供热率分值应符合表6.9.1的规定。

- 表6.9.1   清洁能源供热率分值

| 清洁能源供热率 | 得分 |
| --- | --- |
| 清洁能源供热率≥95% | 28 |
| 90%≤清洁能源供热率＜95% | 22 |
| 80%≤清洁能源供热率＜90% | 16 |
| 清洁能源供热率＜80% | 0 |

- 6.9.2  可再生能源供热率，评价总分值24分，按区域内利用地热能、生物质能、风电、太阳能、空气能等可再生能源作为热源的供热量与总供热量的比率进行评估，可再生能源供热率分值应符合表6.9.2的规定。

- 表6.9.2   可再生能源供热率分值

| 可再生能源供热率 | 得分 |
| --- | --- |
| 可再生能源供热率≥30% | 24 |
| 25%≤可再生能源供热率＜30% | 20 |
| 20≤可再生能源供热率＜25% | 16 |
| 可再生能源供热率＜20% | 0 |

- 6.9.3  工业余热利用率，评价总分值20分，按回收废弃工业余热作为热源的供热量与该区域内总供热量的比率进行评估，工业余热利用率分值应符合表6.9.3的规定。

- 表6.9.3   工业余热利用率分值

| 工业余热利用率 | 得分 |
| --- | --- |
| 工业余热利用率≥30% | 20 |
| 25%≤工业余热利用率＜30% | 16 |
| 20≤工业余热利用率＜25% | 12 |
| 工业余热利用率＜20% | 0 |

- 6.9.4  二氧化碳减排率，评价总分值28分，按热源改造后减少的二氧化碳排放量与改造前的排放量的比率进行评估，二氧化碳减排率分值应符合表6.9.4的规定。

- 表6.9.4   二氧化碳减排率分值

| 二氧化碳减排率 | 得分 |
| --- | --- |
| 二氧化碳减排率≥70% | 28 |
| 60%≤二氧化碳减排率＜70% | 25 |
| 50≤二氧化碳减排率＜60% | 22 |
| 二氧化碳减排率＜50% | 0 |

## 市政供电

6.10.1  经济电流密度，评价总分值30分，按电缆的初始投资与使用寿命期间的运行费用综合经济的原则选择电力电缆截面所对应的工作电流密度进行评估，经济电流密度的分值应符合表6.10.1的规定。

- 表6.10.1   经济电流密度分值

| 经济电流密度 | 得分 |
| --- | --- |
| 90%＜电缆截面符合经济电流密度曲线占比≤100% | 30 |
| 75%＜电缆截面符合经济电流密度曲线占比≤90% | 26 |
| 50%≤电缆截面符合经济电流密度曲线占比≤75% | 22 |
| 电缆截面符合经济电流密度曲线占比＜50% | 18 |

- 6.10.2  电能占终端能源消费比重，评价总分值20分，按电能在各种终端能源最终总消费中的百分比进行评估，电能占终端能源消费比重的分值应符合表6.10.2的规定。

- 表6.10.2   电能占终端能源消费比重分值

| 电能占终端能源消费比重 | 得分 |
| --- | --- |
| 电能占终端能源消费比重＞30% | 20 |
| 20%＜电能占终端能源消费比重≤30% | 16 |
| 15%≤电能占终端能源消费比重≤20% | 12 |
| 电能占终端能源消费比重＜15% | 8 |

- 6.10.3  分布式再生能源覆盖率，评价总分值30分，按再生能源覆盖面积占可设置再生能源有效面积的百分比进行评估，分布式再生能源覆盖率的分值应符合表6.10.3的规定。

- 表6.10.3   分布式再生能源覆盖率分值

| 分布式再生能源覆盖率 | 得分 |
| --- | --- |
| 80%＜分布式再生能源覆盖率≤100% | 30 |
| 60%＜分布式再生能源覆盖率≤80% | 24 |
| 40%＜分布式再生能源覆盖率≤60% | 18 |
| 20%≤分布式再生能源覆盖率≤40% | 12 |
| 0＜分布式再生能源覆盖率＜20% | 6 |

- 6.10.4  三相不平衡度，评价总分值20分，按单相负荷占三相负荷平均值的百分比进行评估，三相不平衡度的分值应符合表6.10.4的规定。

- 表6.10.4   三相不平衡度分值

| 三相不平衡度 | 得分 |
| --- | --- |
| 100%≤最大相负荷占三相负荷平均值百分比＜105% 95%＜最小相负荷占三相负荷平均值百分比≤100% | 20 |
| 105%≤最大相负荷占三相负荷平均值百分比＜110% 90%＜最小相负荷占三相负荷平均值百分比≤95% | 16 |
| 110%≤最大相负荷占三相负荷平均值百分比≤115% 85%≤最小相负荷占三相负荷平均值百分比≤90% | 12 |
| 最大相负荷占三相负荷平均值百分比＞115% 最小相负荷占三相负荷平均值百分比＜85% | 0 |

## 市政交通

- 6.11.1  充换电站设施配置：合理布设充换电站设施，提升电动汽车充电基础设施服务保障能力。评价总分值为20分，具体评分标准如下表所示：

（1）公共建筑配建停车场、公共停车场应设置不少于总停车位10% 的充电停车位。

（2）支持道路停车场充电设施建设，在小区周边路边停车泊位试点划设“新能源车专用充电车位”，配套建设充电设施。

（3）每2000 辆电动汽车配套一座公共充电站。

（4）结合城市公共交通场站设置公共汽车充换电站。

- 表6.11.1   充换电站设施配置分值

| 充换电站设施配置 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足4项 | 20 |
| 满足3项 | 15 |
| 满足2项 | 10 |
| 满足1项 | 5 |

- 6.11.2  绿色交通出行优先的交通体系：鼓励城区绿色出行，有促进绿色出行措施评价，总分值为40分。应按下列规则分别评分并累计：

（1）绿色出行比例达到70%以上；

（2）城区制定有效减少机动车交通量的管理措施；

（3）针对不同使用人群，制定公交优惠制度；

（4）合理投放公共自行车，制定公共自行车租赁优惠制度。

- 表6.11.2   绿色交通出行优先分值

| 绿色交通出行优先 | 得分 |
| --- | --- |
| 满足4项 | 40 |
| 满足3项 | 30 |
| 满足2项 | 20 |
| 满足1项 | 10 |

- 6.11.3  公共交通分担率：近年城市居民出行方式中选择公共交通(包括常规公共交通、快速公共交通和轨道交通，不包括出租汽车、班车、校车)的出行量占总出行量的比率。评价总分为20分，具体评价见下表所示：

表6.11.3   公共交通分担率分值

| 超大城市 | 特大、大城市 | 中小城市 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| [35，40] | [25，35] | [15，25] | 20 |
| [30，35) | [20，25) | [12，15) | 18 |
| [25，30) | [15，20) | [10，12) | 16 |
| [20，25) | [10，15) | [8，10) | 14 |
| [0，20) | [0，10) | [0，8) | 12 |

- 6.11.4  清洁型营运车比例：公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例，评价总分值为20分，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。具体评价见下表所示。

表6.11.4   清洁型营运车比例分值

| 清洁型营运车比例 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足 | 20 |

## 市政道路

- 6.12.1  横纵断面均衡设计，尽可能做到填挖平衡；统筹全线土石方调配，有效利用挖方弃土及隧道弃渣；得10分。

- 6.12.2  筑路材料积极采用建筑固废、工业固废，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分并累计：

1  对旧路面材料进行再生利用，如沥青路面再生、水泥路面碎石化再利用等，按利用率不同划分5个等级，等级划分标准及分值应符合表6.12.2-1的规定。

- 表6.12.2-1   旧路面材料再生利用分值

| 旧路面材料再生利用率 | 得分 |
| --- | --- |
| 不低于95% | 20 |
| [80%，95%） | 12 |
| [65%，80%） | 8 |
| [50%，65%） | 4 |
| 不足50% | 0 |

2  采用粉煤灰、废旧轮胎、矿渣、钢渣、碱渣、赤泥、煤矸石等工业固废或建筑垃圾、废弃泥浆、渣土等建筑固废等替代一部分筑路材料，按替代率不同划分5个等级，等级划分标准及分值应符合表6.12.2-2的规定。

- 表6.12.2-2   建筑固废替代筑路材料分值

| 建筑固废替代筑路材料比例 | 得分 |
| --- | --- |
| 不低于60% | 20 |
| [50%，60%） | 12 |
| [40%，50%） | 8 |
| [30%，40%） | 4 |
| 不足30% | 0 |

- 6.12.3  城区内道路设计、施工、运营中减少温室气体的排放，评价总分值为30分，应按照下列规则分别评分并累计：

1  采用温拌沥青等节能技术，降低温室气体排放，得2分；

2  路面修补作业采用冷拌冷铺沥青混合料、自粘式沥青路面贴缝带等节能型材料或工艺，得5分；

3  建设期二氧化碳排放下降率达到30%以上，得10分。

4  拌合站采用清洁能源代替燃煤、燃油，如天然气、煤转气等，得5分；

5  采用节能施工设备，如采用变频技术的设备等，得3分；

6  合理安排工序，提高机械的使用率和满载率，降低施工设备的耗能等措施，得5分。

- 6.12.4  道路照明、景观照明、交通信号灯等采用太阳能、风能等可再生绿色能源，得10分。

- 6.12.5  采用高效灯具和光源的比例达到80％，得10分；

## 市政桥梁

6.13.1  市政桥梁设计阶段的低碳节能评价，评价总分值为30分。市政桥梁设计时，应综合考虑桥梁的建设、运营和维护，突出全寿命周期设计理念，强化结构设计与养护设施的统一。各分值应符合表6.13.1的规定。

- 表6.13.1    设计阶段低碳节能评价

| 内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用低养护成本的体系、构件、产品 |  | 6（5） |
| 对结构构件的截面形式进行标准化设计，节省了资源 | 标准化比例≥60% | 8（6） |
|  | 30%≤标准化比例＜60% | 5（3） |
| 基于全寿命周期费用进行了方案比选 |  | 8（6） |
| 基于桥梁碳排放量进行了方案比选 | 完成方案比较 | 5（3） |
|  | 选用低碳结构方案 | 3（2） |
| 改扩建项目做到资源综合利用和废弃物回收利用 |  | 0（8） |
| 注：1、各分值叠加。2、括号内为改扩建项目得分值。 |  |  |

6.13.2  市政桥梁建造阶段的低碳节能评价，评价总分值为40分。各分值应符合表6.13.2的规定。

- 表6.13.2   建造阶段低碳节能评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 实施过程中未使用不符合绿色施工要求的工艺、设备、材料 | 10 |
| 采用节能施工设备进行机械化施工，大幅减少现场工人的工作量 | 10 |
| 合理安排施工工序，有效提高机械的使用率和满载率，降低施工设备的单位耗能 | 8 |
| 实施时采用节水、节电的措施 | 6 |
| 及时分类收集建筑垃圾和生活垃圾，并对垃圾进行回收利用或分类处理 | 6 |
| 注：各分值叠加。 |  |

6.13.3  市政桥梁运维阶段的低碳节能评价，评价总分值为30分。各分值应符合表6.13.2的规定。

- 表6.13.3   运维阶段低碳节能评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 采用可再生绿色能源供电的照明设备比例不小于15% | 15 |
| 采用提高运维效率的措施 | 15 |
| 注：各分值叠加。 |  |

## 市政隧道

- 6.14.1  隧道结构中推广应用预制装配式结构，评价总分值为25分，按照预制部分的混凝土用量与混凝土总用量的比例进行评价，预制装配式结构比例分值应符合表6.14.1的规定。

- 表6.14.1   预制装配式结构比例分值

| 主体结构预制隧道比例 | [80,100] | [80,65) | [65,50) | [50,35) | [35,20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构现浇隧道比例 | [15,100] | [12,15) | [9,12) | [6,9) | [0,6) |
| 最高得分 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

- 6.14.2 隧道建设应在安全合理的前提下，提高洞渣利用率，评价总分值为25分，按照洞渣利用率进行评价，洞渣利用率分值应符合表6.14.2的规定。

- 表6.14.2  洞渣利用率分值

| 洞渣利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 洞渣利用率≥50% | 25 |
| 40%≤洞渣利用率＜50% | 20 |
| 30%≤洞渣利用率＜40% | 15 |
| 20%≤洞渣利用率＜30% | 10 |
| 0%＜洞渣利用率＜20% | 5 |

6.14.3 合理使用绿色建材，评价总分值为18分，按照绿色建材使用比例进行评价，绿色建材比例分值应符合表6.14.3的规定。

- 表6.14.3  绿色建材比例分值

| 绿色建材比例 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 绿色建材比例≥50% | 18 |
| 40%≤绿色建材比例＜50% | 15 |
| 30%≤绿色建材比例＜40% | 12 |
| 20%≤绿色建材比例＜30% | 9 |
| 10%≤绿色建材比例＜20% | 6 |
| 0%＜绿色建材比例＜10% | 3 |

- 6.14.4 采用节能型设备，评价总分值为32分。按表6.14.4的规定分别评分，并累计。

- 表6.14.4  节能型设备分值

| 节能型设备 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 根据隧道条件，利用太阳能，地热等可再生能源。 | 8 |
| 选用节能型灯具、采取合理的照明设计方案降低照明系统能耗 | 6 |
| 采用节能型电气设备，如：电力变压器效率达到现行国家标准规定的2级 | 6 |
| 风机、空调等用电设备效率值达到现行国家标准规定的节能评价值要求 | 6 |
| 隧道给排水及水消防设施选用高效、低能耗设备，并优化系统管网布设，降低运营能耗 | 6 |

## 轨道交通

- 6.15.1  选用资源消耗低和环境影响小的结构体系，同时对车站的地基基础、结构体系、构件进行优化设计，达到节材效果，评价总分值为10分。

- 6.15.2  土建工程与装修工程一体化设计和施工，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1  车站公共区一体化设计和施工，得5分；

2  车站所有部位一体化设计和施工，得5分。

- 6.15.3  结构中推广应用预制装配式结构，评价总分值为10分，按照预制部分的混凝土用量与混凝土总用量的比例进行评价，预制装配式结构比例分值应符合下表的规定。

- 预制装配式结构比例分值

| 主体结构预制隧道比例 | [80,100] | [80,65) | [65,50) | [50,35) | [35,20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构现浇隧道比例 | [15,100] | [12,15) | [9,12) | [6,9) | [0,6) |
| 最高得分 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |

- 6.15.4  选用可再利用材料、可再循环材料和利废建材，评价分值20分，并按下列规则评分：

1  可再利用材料和可再循环材料用量比例，达到10％，得5分；达到15％，得10分；

2  选用至少一种利废建材，且其用量占同类建材用量比例不低于50％，得5分；选用两种以上利废建材，且其用量占同类建材用量比例不低于30％，得5分。

- 6.15.5  低碳运营，评价总分值为50分，并按下列规则分别评分并累计：

1  根据动态客流需求，对大小交路的列车开行方案优化，得4分;

2  线路设置节能坡和合适的配线，得4分;

3  有条件地区采用地源热泵，得4分;

4  设有光伏发电或太阳能热水设施，得4分。

5  通风空调与供暖系统的风机、冷水机组、水泵、房间空调器、多联式空调机组的能效均不低于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准的2级能效标准或节能评价值要求，评价分值为6分，并按下列规则评分:

1）能效等级达到2级或节能评价值，得3分;

2）能效等级达到1级，得3分。

6  车站合理采用照明控制系统，评价总分值为12分，并按下列规则评分:

1）灯具采用开关控制时，得4分;

2）灯具采用调光控制时，得4分;

3）灯具进行分功能区域调光控制时，得4分

7  可对管道电伴热系统的电耗进行计量，得4分;

8  可分别对给排水、站台门、信号、通信、自动售检票火灾自动报警、环境与设备监控等系统的电耗进行计量，得4分；

9  设置能源管理系统，可实现对站内各项设备耗电的统计和分析，并提供节能策略建议，评价分值为 4分；

10  给出不同工况条件下各类设备的启停状态、投入顺序运行参数等控制要求，并实现相关控制功能，评价分值为4分；

11  给出各类传感器精度及测量范围、不同工况条件下各类自动调节装置的调节要求，并实现相关调节功能，评价分值为4分。

## 市政空间

- 6.16.1  市政设施建设宜充分利用废旧建筑材料等再生材料：

| 利用再生材料评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 在建筑物隔墙、构筑物垫层或部分受力较小的构件中充分使用了再生材料 | 10分 |
| 在建筑物隔墙、构筑物垫层或其他仅用于功能区分的隔墙等非受力部位能使用再生材料的充分使用了再生材料 | 8分 |
| 在建筑物隔墙、构筑物垫层或其他仅用于功能区分的隔墙等非受力部位能使用再生材料的，部分使用了再生材料 | 6分 |
| 在能使用再生材料的部位没有使用 | 不得分 |

- 6.16.2  市政管线出现结构损坏或功能缺陷的管道采用非开挖修复技术：

| 采用非开挖修复技术评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 80%以上采用非开挖修复技术 | 10分 |
| 60%以上采用非开挖修复技术 | 8分 |
| 40%以上采用非开挖修复技术 | 6分 |
| 没有采用非开挖技术 | 不得分 |

- 6.16.3  市政场站设施及综合管廊建设中采用预制装配技术：

| 采用预制装配技术评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 市政场站建构筑物预制装配率达到40%，或综合管廊标准段预制装配比例超过60% | 10分 |
| 市政场站建构筑物预制装配率达到30%，或综合管廊标准段预制装配比例超过40% | 8分 |
| 市政场站建构筑物预制装配率达到20%，或综合管廊标准段预制装配比例超过20% | 6分 |
| 市政场站建构筑物或综合管廊没有采用预制装配技术 | 不得分 |

- 6.16.4  市政场站达到现行国家标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878规定的绿色工业建筑要求：

| 绿色工业建筑评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 达到三星级 | 10分 |
| 达到二星级 | 7分 |
| 达到一星级 | 4分 |
| 未达到星级 | 不得分 |

- 6.16.5  市政设施运营管理用房达到现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378规定的绿色建筑要求：

| 绿色建筑评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 达到三星级 | 10分 |
| 达到二星级 | 7分 |
| 达到一星级 | 4分 |
| 未达到星级 | 不得分 |

## 市政景观

6.17.1  城市热岛效应采用评价范围内6-8月间的气温平均值进行计算，城市热岛效应强度评分，总分值10分。评分要求见表6.17.1-1；林荫路推广率总分值10分。评分要求见表6.17.1-2。

表6.17.1-1   城市热岛效应评价表

| 热岛效应强度 | 评分 |
| --- | --- |
| 热岛效应强度≤2℃ | 10 |
| 2.0℃<热岛效应强度≤2.5℃ | 7 |
| 2.5℃<热岛效应强度≤3.0℃ | 4 |
| 热岛效应强度>3.0℃ | 0 |

表6.17.1-2   城市林荫路推广率评价表

| 林荫路推广率 | 评分 |
| --- | --- |
| 推广率≥95% | 10 |
| 90%≤推广率＜95% | 7 |
| 85%<推广率≤90% | 4 |
| 推广率<85% | 0 |

6.17.2  市政基础设施项目的绿化应以植物造景为主，绿化覆盖率不宜低于80%。此项评分分值为10分，见表6.17.2-1。绿化工程项目乡土苗木使用率总分值为10分，评分要求见表6.17.2-2。每出现一例移植破坏大树的工程扣5分，直到扣除到100分为止。

表6.17.2-1   城市公共开放空间的绿化覆盖率评分表

| 公共开放空间绿化覆盖率 | 评分 |
| --- | --- |
| 绿化覆盖率≥80% | 10 |
| 70%≤绿化覆盖率<80% | 6 |
| 60%≤绿化覆盖率<70% | 2 |
| 绿化覆盖率<60% | 0 |

表6.17.2   城市园林绿化工程乡土苗木使用情况评价表

| 园林绿化工程乡土苗木使用率 | 评分 |
| --- | --- |
| 乡土苗木使用率≥85% | 10 |
| 80%≤乡土苗木使用率<85% | 8 |
| 75%≤乡土苗木使用率<80% | 6 |
| 70%≤乡土苗木使用率<75% | 3 |
| 乡土苗木使用率<70% | 0 |

6.17.3  市政基础设施评价区域园林式单位和居住区比例的评分共计10分，评分要求见表6.17.3。

表6.17.3   园林式单位评价表

| 园林式单位和居住区比例 | 评分 |
| --- | --- |
| 园林式单位和园林式居住区比例≥80% | 10 |
| 60%≤园林式单位和园林式居住区比例<80% | 7 |
| 50%≤园林式单位和园林式居住区比例<60% | 5 |
| 园林式单位和园林式比例<50% | 0 |

注：纳入统计的居住区和单位应满足本地政府制定的本市园林式单位评价标准，并经本市园林绿化主管部门组织评价、认定、公告命名，是否达标由专家组踏勘评价。

6.17.4  绿地和公共空间养护和道路浇洒采用中水或雨水，绿地养护采用节水灌溉技术，采用再生水、雨雪水作为灌溉水源或景观水体补水水源的评分见表6.17.4。

表6.17.4  绿地养护采用雨水和再生水的比例评分表

| 评分项目 | 总分值 | 评价方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用节水灌溉的绿地比例 | 10 | ≥50% | 30%~50% | 10%~30% | <10% |
|  |  | 10 | 8 | 5 | 0 |
| 采用再生水和雨水作为养护水源的比例 | 10 | ≥50% | 40%~50% | 30%~40% | <20% |
|  |  | 10 | 8 | 5 | 0 |

注：1 每块绿地采用微喷、滴灌、渗灌和其他节水技术的灌溉面积大于等于总灌溉面积的80%，被认定为节水灌溉绿地。

2 采用再生水或自然降水等非传统水源进行灌溉和造景，其年用水量大于等于总灌溉和造景年用水量的80%，认定该区域为利用非常规水源的面积。

6.17.5  特定节能低碳技术应用总分为20分，满足下列每项技术得5分。评分见表6.17.5。

表6.17.5   低碳节能技术评分表

| 技术名称 | 评定办法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 可再生材料的应用 | 绿色建材及循环再生材料的利用情况评价：对场地中或场地周边就地取材，对可再生和速生材料、可循环材料、废旧垃圾进行创新应用等，最大化选用绿色建材 | 5 |
| 可渗透下垫面比例 | 可渗透下垫面占总铺装面积不小于50% | 5 |
| 可再生能源利用 | 利用可再生能源不低于总能耗20% | 5 |
| 园林废弃物就地回用技术 | 面积大于30公顷的绿地设置园林废弃物就地处理设施的比例不低于50% | 5 |

注：园林废弃物就地利用的认定：对植物因自然生长或养护要求而产生的枝、叶等废弃物单独或区域性集中处理，生产肥料或作为生物质进行材料利用或能源利用。

## 智慧市政

6.18.1  重点用能单位在线监测率，评价总分值25分。按采用在线监测的重点用能单位数量占所有重点用能单位数量的比例进行评估。重点用能单位在线监测率的分值应符合表6.18.1的规定。

- 表6.18.1   重点用能单位在线监测率分值

| 重点用能单位在线监测率 | 得分 |
| --- | --- |
| 90%≤重点用能单位在线监测率 | 25 |
| 70%≤重点用能单位在线监测率<90% | 20 |
| 50%≤重点用能单位在线监测率<70% | 15 |
| 重点用能单位在线监测率<50% | 0 |

6.18.2  碳排放核算统计率，评价总分值25分。按开展全周期碳排放核算的绿色市政基础设施数量占所有绿色市政基础设施数量的比例进行评估。碳排放核算统计率的分值应符合表6.18.2的规定。

- 表6.18.2   碳排放核算统计率分值

| 碳排放核算统计率 | 得分 |
| --- | --- |
| 90%≤碳排放核算统计率 | 25 |
| 70%≤碳排放核算统计率<90% | 20 |
| 50%≤碳排放核算统计率<70% | 15 |
| 碳排放核算统计率<50% | 0 |

6.18.3  碳减排措施采取情况，评价总分值25分。按运行过程中采取了碳减排措施的绿色市政基础设施数量占所有绿色市政基础设施数量的比例进行评估。碳排放核算统计率的分值应符合表6.18.3的规定。

- 表6.18.3 碳减排措施采取情况分值

| 碳减排措施采取情况比率 | 得分 |
| --- | --- |
| 90%≤采取了碳减排措施的绿色市政基础设施数量占所有绿色市政基础设施数量的比例 | 25 |
| 70%≤采取了碳减排措施的绿色市政基础设施数量占所有绿色市政基础设施数量的比例<90% | 20 |
| 50%≤碳排放核算统计率采取了碳减排措施的绿色市政基础设施数量占所有绿色市政基础设施数量的比例<70% | 15 |
| 其他 | 0 |

6.18.4  低碳激励约束机制建立情况，评价总分值25分。按运行过程中采取了低碳激励约束机制及实施效果进行评估。低碳激励约束机制建立情况的分值应符合表6.18.4的规定。

- 表6.18.4   低碳激励约束机制建立情况分值

| 低碳激励约束机制建立情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 建立机制并取得良好效果 | 25 |
| 建立机制取得一定效果 | 20 |
| 建立机制但效果一般 | 12 |
| 未建立机制 | 0 |

# 生态和谐

## 控制项

- 7.1.1  市政供水应满足以下条款：

1  水厂、泵站景观设计应体现不同的地域文化特征，景观布局宜尽可能地保护自然、顺应自然，实现人与场地、人与自然的和谐共生。

2  通过提高厂区绿化用地覆盖比例，建设花园式水厂。

3  水厂、泵站在施工过程中和生产过程中会产生一定的废气、废水和废渣等，必须做好这些“三废”处理。

- 7.1.2  污水处理厂区的设计建造充分考虑了与周边城区的协调性，包括营建一定比例的绿地和具有一定社会服务功能的地面设施。

7.1.3  持续推进市政雨水分流制系统雨污混接改造及提质增效工作；降雨后受纳水体黑臭现象3天内得到消除。

- 7.1.4  城市水体应在保障排水安全的基础上，提升生态岸线和慢行系统覆盖面积，保证生态流量；强化水生态重构，恢复水体生境，改善水质并满足亲水休闲多功能需求，提升水体生态景观公众满意度。

- 7.1.5  市政环卫生态和谐应满足以下规定

1  生活垃圾应分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。

2  收集点垃圾应及时清运，易腐垃圾应日产日清，高温季节加大收运频次。

3  垃圾无害化处理率应达到100％。

4  处理设施可以实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，防止二次污染，保障人身和公共安全、保护环境。

7.1.6  土壤修复活动应当优先采取不影响农业生产、不降低土壤生产功能的生物修复措施，阻断或者减少污染物进入农作物食用部分，确保农产品质量安全。

- 7.1.7  绿色市政燃气应配有绿色工业建筑及管道沿线施工复绿、水土保持工程，降低对市容环境的不利影响，不断提升用户的满意度和幸福感。

- 7.1.8  市政供热需满足以下条款：

1  城镇绿色供热工程绿色工业建筑比例应大于等于10%。

2  城镇绿色供热工程室温达标率应大于等于100%。

- 7.1.9  市政供电应有可再生能源电力消纳。

- 7.1.10  城区交通系统建设生态环境目标为减少噪声、尾气等污染物排放，同时营造绿色舒适的出行环境。

- 7.1.11  市政道路建设应结合道路周边的人文、自然特点，融入周边环境，最大限度降低自然破坏，做到人工环境与自然环境有机相容。

- 7.1.12  遵循“整体系统观、环境观、发展观和以人为本”的规划理念，从空间、人文、景观的角度开展措施研究，扬长避短，充分发挥桥梁对城市发展的积极影响。

- 7.1.13  城市隧道应满足下列规定：

1  城市隧道应处理好与自然保护区、水源保护区、耕地保护区、文物古迹保护区等的关系；

2  城市隧道建造和运营过程中，应采取有效的环境保护措施；

3  城市隧道设计应开展景观设计，洞口、洞内装饰以及风亭等美化设计并与周围城市环境相协调。

7.1.14 城市轨道应满足下列规定：

1  城市轨道应与生态环境协调，处理好拟建工程选线位置与自然保护区、水源保护区、耕地保护区、文物古迹保护区等相互关系。

2  城市轨道在建造过程及运营过程，采取有效的环境保护措施。

3  城市轨道出地面建筑进行景观设计，应与周边景观协调。

7.1.15  市政设施应在规划、设计、建设、运维全寿命周期采用环境友好型措施，构建生态和谐的市政基础设施体系。

#### 7.1.16  绿色市政项目应发挥对城市综合环境的改善作用及生态服务价值，应满足以下要求：

1  公园布局均好，服务半径覆盖率不低于90%。

2  实施生物多样性保护，加强湿地的保护和修复。

3  依据主导风向建设城市通风廊道。

4  绿色市政基础设施项目积极营造滨水生态岸线，建设滨水绿带。

5  鼓励城市中建设近自然绿地，采取适度的绿地养护方式。

- 7.1.17  智慧市政应满足以下要求：

1  智慧市政系统应具有环境质量监测、污染物排放监测、数据分析及数据发布等功能。

## 市政供水

- 7.2.1  对建构筑物自然景观协同度进行评价，评价总分值为40分。按照水源地、净水厂或泵站建成后，厂区建构筑物与周边自然景观相适应的程度进行评价，建构筑物自然景观协同度的分值应符合表7.2.1的规定。

- 表7.2.1   建构筑物自然景观协同度分值

| 建构筑物自然景观协同度 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 建立了水源地涵养功能区，厂站建设保护顺应原有地貌特征，保护利用原有水网肌理，建构筑物融入自然环境 | 40 |
| 建立了水源地涵养功能区，厂站建构筑物融入自然环境较好 | 32 |
| 建构筑物融入自然环境一般 | 24 |
| 建构筑物融入自然环境差 | 8 |

- 7.2.2  对绿化用地覆盖率进行评价，评价总分值为30分。按照用地红线范围内绿化覆盖面积之和与总面积的比例进行评价，绿化用地覆盖率的分值应符合表7.2.2的规定。

- 表7.2.2   绿化用地覆盖率分值

| 绿化用地覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 绿地覆盖率≥40% | 30 |
| 30%≤绿地覆盖率＜40% | 24 |
| 20%≤绿地覆盖率＜30% | 18 |
| 10%≤绿地覆盖率＜20% | 12 |

- 7.2.3  市政雨水系统与居住区、商业区的生态环境和安全条件改善相结合，对其生态和谐性、排水安全保障程度进行评价，总分值为30分。按表7.2.3的规则分别评分，并累计：

- 表7.2.3   生态和谐性排水安全保障程度分值

| - 生态和谐性排水安全保障程度 | - 最高得分 |
| --- | --- |
| - 市政雨水绿色设施与周边环境建设相协调 | - 10 |
| - 市政雨水排水系统与周边水系建设、调度相结合 | - 10 |
| - 地块商业价值得到提升 | - 10 |

## 市政污水

- 7.3.1  污水处理厂区绿地率，评估厂区与所处周边环境在绿化方面的相容性。该评价项分值为40分，分值应符合下表：

| 污水处理厂区绿化率 | 评价得分 |
| --- | --- |
| ≥50% | 40 |
| [40, 50) | 30 |
| [30, 40) | 20 |
| [20, 30) | 10 |
| <20% | 0 |

7.3.2  城市功能协同度，评价城市污水处理设施建成后利用地面设施为周边群众提供一定的社会服务。该评价项分值为40分，分值应符合下表：。

| 污水处理厂区地面设施年度服务(参与)人次 | 评价得分 |
| --- | --- |
| ≥10000 | 40 |
| [6000, 10000) | 30 |
| [3000, 6000) | 20 |
| [500, 3000) | 10 |
| <500 | 0 |

- 7.3.3  公众满意度，定性评价周边群众对城市污水处理设施在生态环境方面的满意程度。该评价项分值为20分。调查结果中“满意”结果比例不小于60%的，该项指标得20分，否则得0分。

## 市政雨水

7.4.1  评价区域采用了下凹式绿地、植草沟、雨水湿地、生物滞留塘等与周边景观高度融合的生态类设施，对其建设和应用效能进行评价，总分值为40分。按表7.4.1的规则评分：

- 表7.4.1   生态类设施景观融合分值

| 生态类设施景观高度融合 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 生态类设施覆盖率80%及以上 | 40 |
| 生态类设施覆盖率大于等于75%而小于80% | 25 |
| 生态类设施覆盖率大于等于70%而小于75% | 10 |

7.4.2  原有自然水域（湿地）面积和形态得到保留、保护，生态空间未被侵占的，评价总分值为30分。

7.4.3  市政雨水系统与居住区、商业区的生态环境和安全条件改善相结合，对其生态和谐性、排水安全保障程度进行评价，总分值为30分。按表7.4.3的规则分别评分，并累计：

- 表7.4.3   市政雨水系统安全防护分值

| 安全防护 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 市政雨水绿色设施与周边环境建设相协调 | 10 |
| 市政雨水排水系统与周边水系建设、调度相结合 | 10 |
| 地块商业价值得到提升 | 10 |

## 城市水体

- 7.5.1  城市水系水面率：评估城市水体空间占比的指标，与城市水资源状况密切相关，可参考《城市水系规划导则》确定各地的适宜水面率。评价总分值为15分，按以下规则评分：

| 城市水系水面率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥适宜水面率 | 15 |
| ＜适宜水面率 | 0 |

- 7.5.2  生态岸线率：评估城市水体生态岸线在核心水域岸线总长度中占比情况的指标。评价总分值为15分，按以下规则评分：

| 生态岸线率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 率≥90% | 15 |
| [70%，90%) | 10 |
| [50%，70%) | 8 |
| [30%，50%) | 3 |
| ＜30% | 0 |

- 7.5.3  水岸慢行系统覆盖率：评估城市水体亲水空间设置状况的重要指标之一，。评价总分值为15分，按以下规则评分：

| 水岸慢行系统覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 100% | 15 |
| [80%，100%) | 10 |
| [60%，80%) | 8 |
| [40%，60%) | 3 |
| ＜40% | 0 |

- 7.5.4  生态流量保证率：评估现状条件下实际流量对水生态系统支撑程度的指标，评价总分值为15分，按以下规则评分：

| 生态流量保证率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 逐月平均流量达到生态流量目标值 | 5 |
| 逐月平均流量达标，维持河流不断流且最长连续不达标天数＜7d | 10 |
| 逐月平均流量达标，且逐日平均流量达标 | 15 |

- 7.5.5  水体生境恢复水平：用于评估城市水体向生态化良性转变的状况，以天然河床比例和岸带植被覆盖率作为评价指标。采用天然河床比例和岸带植被覆盖率两个指标分别进行打分，评价总分值为20分，每项指标评价最高分值为10分，按以下规则评分：

| 天然河床比例 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥80% | 10 |
| [60%，70%) | 6 |
| [40%，60%) | 3 |
| ＜40% | 0 |

| 岸带植被覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥80% | 10 |
| [60%，70%) | 7 |
| [40%，60%) | 4 |
| ＜40% | 2 |

- 7.5.6  水体生态景观公众满意度：评估公众对水体生态景观感受程度的指标，采用公众评议方式进行评价。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 公众满意度 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≥80% | 20 |
| [60%，80%) | 10 |
| [40%，60%) | 8 |
| [30%，40%) | 3 |
| ＜30% | 0 |

## 市政环卫

- 7.6.1  对制定垃圾分类和源头减量的管理措施和办法进行评价，评价总分值为20分，应按表7.6.1的规定分别评分并累计：

- 表7.6.1  制定垃圾分类和源头减量的管理措施和办法的分值

| 应急预案 | 分值 |
| --- | --- |
| 制定促进居民开展垃圾分类的管理办法 | 5 |
| 制定垃圾袋收费制度，实施居民生活垃圾袋收费 | 5 |
| 制定限制商品过度包装的管理办法 | 5 |
| 制定净菜进城的管理制度 | 5 |

- 7.6.2  对实行垃圾分类收集、密闭运输进行评价，评价总分值为40分，应按表7.6.2的规定分别评分并累计：

- 表7.6.2  实行垃圾分类收集、密闭运输的分值

| 应急预案 | 分值 |
| --- | --- |
| 建立家庭有害垃圾收集、运输、处理体系 | 10 |
| 建立厨余垃圾收集、运输、处理体系 | 10 |
| 建立可回收物收集、运输、回收体系 | 10 |
| 易腐有机垃圾和其他生活垃圾密闭化运输 | 10 |

7.6.3  对资源化利用率评价进行评价，评价总分值40分，按采用再生资源回收、焚烧、生物处理等方式资源化利用的生活垃圾占生活垃圾产生总量比例进行评价，分值应符合表7.6.3的规定。

## 市政土壤

- 7.7.1  城区建设用地内无土壤污染，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分：

- （1）规划设计阶段，完成土壤污染环境调查评估，得10分；对存在污染土壤制定治理方案或场地无污染土壤，得20分。

- （2）运营管理阶段，完成土壤治理并达标，或土壤无污染，得10分。

- 7.7.2  土壤团聚性。定性评价，评价总分值30分。土壤团聚性适中，得30分；土壤团聚性过高或过低，影响植物根系生长的，得分10分。

- 7.7.3  土壤有机质含量。评价总分值为30分，土壤有机质含量大于或等于4%的，得30分；介于2%~4%之间的，得20分；介于1%~2%之间的，得10分。

- 表7.6.3   资源化利用率的分值

| 资源化利用率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ＜45% | 10 |
| [45%, 60%) | 20 |
| [60%, 80%) | 30 |
| ≥80% | 40 |

## 市政燃气

- 7.8.1  绿色工业建筑设置，评价总分值为20分，按燃气系统中是否设置绿色工业建筑进行评价，绿色工业建筑设置的分值应符合表7.8.1的规定。

- 表7.8.1   绿色工业建筑设置分值

| 绿色工业建筑设置 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 燃气工程中设置有绿色工业建筑，且正常运行 | 20 |
| 燃气工程中设置有绿色工业建筑，但未正常运行 | 10 |
| 燃气工程中无绿色工业建筑 | 0 |

- 7.8.2  水工保护覆盖率，评价总分值为30分，采用抽样调查法，按照样本管线中完好有效的水工保护工程占比进行评价，水工保护覆盖率的分值应符合表7.8.2的规定。

- 表7.8.2   水工保护覆盖率分值

| 水工保护覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 样本管线中完好有效的水工保护工程占比≥80% | 30 |
| 60%≤样本管线中完好有效的水工保护工程占比＜80% | 15 |
| 样本管线中完好有效的水工保护工程占比＜60% | 0 |

- 7.8.3  管线覆绿，评价总分值为30分，采用抽样调查法，按照样本管线中完好有效的覆绿工程占比进行评价，管线覆绿的分值应符合表7.8.3的规定。

- 表7.8.3   管线覆绿分值

| 管线覆绿 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 样本管线中完好有效的覆绿工程占比≥80% | 30 |
| 60%≤样本管线中完好有效的覆绿工程占比＜80% | 15 |
| 样本管线中完好有效的覆绿工程占比＜60% | 0 |

- 7.8.4  环境提升、生活舒适的幸福感，评价总分值为20分，通过调研询问方式，按照用户满意度进行评价，环境提升、生活舒适的幸福感的分值应符合表7.8.4的规定。

- 表7.8.4   环境提升、生活舒适的幸福感分值

| 环境提升、生活舒适的幸福感 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 认可幸福感的调研对象占比≥80% | 20 |
| 60%≤认可幸福感的调研对象占比＜80% | 10 |
| 认可幸福感的调研对象占比＜60% | 0 |

## 市政供热

- 7.9.1  绿色工业建筑比例，评价总分值48分，按区域内供热系统中绿色工业建筑数量占区域内供热系统中厂站建筑数量的百分比进行评估，绿色工业建筑比例分值应符合表7.9.1的规定。

- 表7.9.1  绿色工业建筑比例分值

| 绿色工业建筑比例 | 得分 |
| --- | --- |
| 绿色工业建筑比例≥30% | 48 |
| 20%≤绿色工业建筑比例＜30% | 38 |
| 10≤绿色工业建筑比例＜20% | 29 |
| 绿色工业建筑比例＜10% | 0 |

7.9.2  室温达标率，评价总分值52分，按《城镇供热服务标准》GB/T33833-2017中要求对室温进行抽测，室温达标率100%，52分。室温达标率小于100%，0分。

## 市政供电

- 7.10.1  可再生能源电力消纳量比重，评价总分值100分，按可再生能源电量实际消纳量在全社会用电量中的占比进行评估，可再生能源电力消纳量比重的分值应符合表7.10.1的规定。

- 表7.10.1   可再生能源电力消纳量比重分值

| 可再生能源电力消纳量比重 | 得分 |
| --- | --- |
| 可再生能源电力消纳量比重≥各地区可再生能源电力总量激励性消纳责任权重 | 100 |
| (各地区可再生能源电力总量最低消纳责任权重+各地区可再生能源电力总量激励性消纳责任权重)/2≤可再生能源电力消纳量比重＜各地区可再生能源电力总量激励性消纳责任权重 | 80 |
| 各地区可再生能源电力总量最低消纳责任权重≤可再生能源电力消纳量比重＜(各地区可再生能源电力总量最低消纳责任权重+各地区可再生能源电力总量激励性消纳责任权重)/2 | 60 |
| 可再生能源电力消纳量比重＜各地区可再生能源电力总量最低消纳责任权重 | 40 |

## 市政交通

- 7.11.1  交通噪声污染防治设施：对于交通噪声影响超标路段，通过铺设低噪声路面、建设生态隔离带、建筑隔声、建设声屏障等一种或多种治理措施（工程），降低交通噪声对周边环境的损害的严重程度。评价总分值为30分，具体评价见下表所示。

（1）主要道路和交叉口交通噪声白天不应大于70dB；

（2）夜间不应大于55dB。

表7.11.1   交通噪声污染防治设施分值

| 清洁型营运车比例 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足2项 | 30 |
| 满足1项 | 15 |

- 7.11.2  汽车尾气污染防治设施：是衡量道路上行驶的车辆尾气排放量对环境带来的影响指标，评价总分值为30分。具体评价见下表所示。

（1）小型汽车CO排放低于限值700mg/km；

（2）小型汽车NOx排放低于限值60mg/km；

（3）小型汽车PM排放低于限值4.5mg/km。

表7.11.2   汽车尾气污染防治设施分值

| 汽车尾气污染防治设施 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足3项 | 30 |
| 满足2项 | 20 |
| 满足1项 | 10 |

- 7.11.3  道路绿地率可保证道路的绿化用地，也可减少绿化与市政公用设施的矛盾，提高道路绿化水平，评价总分值为20分，红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30%，红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25%，红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%。具体评价见下表所示。

表7.11.3   道路绿地率分值

| 道路绿地率 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足 | 20 |

- 7.11.4   绿道网规划布局：绿道是一种沿着河滨、道路绿带等自然和人工廊道建立的线性绿色生态廊道，形成一个有利于保护和利用自然、历史文化资源的地区生态安全格局的绿色生态网络，并为居民提供充足的游憩和交往空间。评价总分值为20分。具体评价见下表所示。

（1）慢行道密度符合1.0-1.5km/km2要求；

（2）绿廊间距符合2-30km要求；

（3）绿廊宽度符合大于20m要求。

表7.11.4   绿道网规划布局分值

| 道路绿地率 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足3项 | 20 |
| 满足2项 | 10 |
| 满足1项 | 5 |

## 市政道路

- 7.12.1  城区内道路建设应节约、集约利用水资源，评价总分值为10分，应按下列规则分别评分并累计：

1  施工时配备有污水处理设施，实现对施工废水、生活污水、雨水的二次利用，得5分；

2  道路清洗作业优先采用再生水，依据路面尘土量、天气情况合理确定清洗用水量，得5分。

7.12.2  注重生物栖境保护，选线应绕避自然保护区、野生动物栖息地，无法绕避时必须出具生物保护方案，得10分。

7.12.3  针对裸露地表制定永久性和临时性防护措施，建设过程中扰动土地应100%整治，如取弃土场应采取绿化或复耕措施等，得10分。

- 7.12.4  合理应用低影响开发设施，如采用透水铺装、布设下沉绿化带、设置雨水花园等，得10分；

- 7.12.5  城区内道路建设要注重景观绿化、美化设计，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分并累计：

1  优先种植乡土植物，选择易生长，耐寒、耐旱、抗逆性强的树种。绿化树种配置合理，与季节相适应，色彩丰富，有利于引导行车视线，得10分；

2  路、桥、隧线形设计与自然环境协调，做到线条流畅，视线诱导自然、外观美学修饰良好，得10分；

3  利用绿化及分隔带宽度在慢行道两侧植树，形成林荫路，得10分

4  对于挡墙、石质边坡等圬工防护工程，应采用绿化遮蔽，得10分；

- 7.12.6  城区内道路应注重噪音、废气的处理与控制，评价总分值为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1  施工期间采用降低噪声的措施，得5分；

2  施工机械、拌合楼等尾气排放均应达标，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891）的要求，得5分；

3  施工现场、料场及施工便道适时洒水降尘，并采取环保措施避免地表长期裸露，得5分；

4  有污染气体排放的拌合站、发电站等设立在施工季节敏感区主导风向的下风侧，得5分。

## 市政桥梁

7.13.1  市政桥梁设计阶段的生态和谐评价，评价总分值为30分。市政桥梁设计应体现以人为本，尊重环境的功能，并注重空间的布置。各分值应符合表7.13.1的规定，评分方法采用专家评分法。

- 表7.13.1   设计阶段生态和谐评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 桥梁线形设计与自然环境协调，做到线条流畅、视线诱导自然、外观美观和谐 | 10 |
| 桥梁运营过程中的振动、噪音等对周边环境的不利影响有较好的设计措施 | 10 |
| 能综合利用桥下空间 | 10 |
| 注：各分值叠加。 |  |

7.13.2  市政桥梁建造阶段的生态和谐评价，评价总分值为40分。各分值应符合表7.13.2的规定。

- 表7.13.2   建造阶段生态和谐评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 严格控制施工临时用地范围边界，临时用地借用结束后恢复其原有功能 | 10 |
| 施工时配有污水处理设施，对施工废水、生活污水进行二次利用 | 10 |
| 施工时采用了防止扬尘污染的措施 | 10 |
| 施工区域周围200m范围内的居民区、学校、医院等噪声敏感点噪声满足国家标准的要求 | 10 |
| 注：各分值叠加。 |  |

7.13.3  市政桥梁运维阶段的生态和谐评价，评价总分值为30分。各分值应符合表7.13.3的规定。

- 表7.13.3   运维阶段生态和谐评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 对光照设施、降噪设施等的性能养护措施得当，不干扰沿线生态环境及居民 正常生活 | 15 |
| 桥梁的运维及性能提升，采用低影响、快速化的方式 | 15 |
| 注：各分值叠加。 |  |

## 市政隧道

- 7.14.1  隧道应处理好与自然保护区、水源保护区、耕地保护区、文物古迹保护区等的关系，应取得相关部门审批，并按相关部门的有关规定采取有效措施，评价总分值为16分。按表7.14.1的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.1   与相关保护区协调处理分值

| 与相关保护区协调处理 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 处理好与自然保护区的关系 | 4 |
| 处理好与水源保护区的关系 | 4 |
| 处理好与耕地保护区的关系 | 4 |
| 处理好与文物古迹保护区的关系 | 4 |

- 7.14.2  隧道施工现场采用有效措施处理废气、废水、废浆、有毒有害物质，评价总分值为16分。按表7.14.2的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.2   施工中处理废气、废水、废浆、有毒有害物质措施分值

| 处理废气、废水、废浆、有毒有害物质措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 弃土、废浆按当地政府统一规划要求进行处理 | 4 |
| 废水由收集系统收集后，经处理后达标排放或进行再利用 | 4 |
| 有毒材料、油料储存地有防漏防渗措施，所产生的废弃物统一收集、储存、运输并交有资质单位进行处理 | 4 |
| 选用清洁燃油、代用燃料、高效燃料添加剂 | 4 |

- 7.14.3  隧道运营过程中应采取有效措施保障隧道及周边环境，评价总分为16分。按表7.14.3的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.3   运营过程中隧道及周边环境保障措施分值

| 运营过程中隧道及周边环境保障措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 合理规划风塔、风井、洞口位置和高度，污染物排放满足环境评估、大气污染物排放标准要求 | 4 |
| 城市隧道内设置空气质量监控系统，对CO浓度、温度、能见度进行监测，指标满足设计要求 | 4 |
| 空气质量监测系统与通风系统联动控制，具有限值设定、越限报警、通风联动等功能 | 4 |
| 隧道内表面采取合理的防结露和抑菌防霉措施，隧道内表面无结露和肉眼可见的霉菌等现象 | 4 |

- 7.14.4  隧道施工阶段采取有效的措施控制光污染，避免或减少施工过程中的光污染，评价总分值为8分。按表7.14.4的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.4   控制施工光污染措施分值

| 控制施工光污染措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 施工现场照明灯加设灯罩，照明灯向施工范围投光，透光方向集中在施工范围 | 4 |
| 电焊作业时，采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄 | 4 |

- 7.14.5  隧道施工现场采取有效措施降低施工噪声，得6分。按表7.14.4的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.5   控制施工噪声污染措施分值

| 控制施工噪声污染措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 施工现场降噪方案、场界降噪记录各项资料文件齐全 | 3 |
| 施工作业期间噪声/振动检测达标 | 3 |

- 7.14.6  隧道采取降噪措施，改善隧道声环境，得12分。按表7.14.6的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.6   隧道降噪措施分值

| 隧道降噪措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道出入口设置有效的隔音棚、声屏障、隔声墙等 | 3 |
| 隧道出入口顶面、侧墙装饰材料采用吸声材料 | 3 |
| 城市隧道路面材料采用低噪声路面技术 | 3 |
| 隧道内动力设备选用低噪声产品，且进行有效的隔振吸声、减振降噪设计 | 3 |

- 7.14.7  施工现场采取有效措施降低施工扬尘，在施工场界测量并记录扬尘情况，评价总分值为6分。按表7.14.7的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.7   控制施工扬尘污染措施分值

| 控制施工扬尘污染措施 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 施工现场降尘方案、场界降尘记录各项资料文件齐全 | 3 |
| 施工现场作业期间采用扬尘监测技术，控制扬尘手段有效，监测达标 | 3 |

- 7.14.8  隧道景观设计应与周围环境相协调，评价总分值为20分。按表7.14.8的规定分别评分，并累计。

- 表7.14.8   隧道景观设计分值

| 隧道景观设计 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 隧道敞开段侧壁种植攀援植物进行立体绿化 | 4 |
| 隧道景观设计因地制宜，体现地域文化特色 | 4 |
| 隧道风亭的设计应与周围城市环境相协调 | 4 |
| 隧道景观照明设计与周围夜景相协调 | 4 |
| 隧道路段广告设置合理，避免设置大型广告牌 | 4 |

## 轨道交通

- 7.15.1  车站场地与建筑布局结合现有地形，减少对原有地形地貌的破坏，评价总分值为25 分，并按下列规则分别评分并累计:

1  合理确定场地标高和实现建设场地的土石方填挖平衡，得7分;

2  保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，得6分;

3  场地恢复采取表层土利用等生态恢复或补偿措施，得6分；

4  开展线路周边文物普探，细化车站等设施选址，得6分。

- 7.15.2  选用可再利用材料、可再循环材料和利废建材，评价分值25分，并按下列规则分别评分并累计:

1  可再利用材料和可再循环材料用量比例，达到 10%，得6分;达到15%，得6分。

2  选用至少一种利废建材，且其用量占同类建材的用量比例不低于50%，得6分;选用两种以上利废建材，且其用量占同类建材的用量比例不低于 30%，得7分。

- 7.15.3  合理采用高耐久性、易维护的建筑结构材料和装饰材料,评价总分值为25分，并按下列规则分别评分并累计:

1  对不同结构体系的评价总分值为12分，按下列规则进行评分:

1)对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达 60%，得6分;

2)对钢结构，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，得6分；

2  装饰材料的评价总分值为13分，按下列规则分别评分:

1)地下车站采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料得6分;

2)地上车站采用耐久性好、易维护的外立面材料与室内装饰装修材料，得7分;

- 7.15.4  车站出人口及风亭等地面附属设施与相邻地块内的建筑物或景观一体化设计，减少对城市空间影响，评价总分值为15分，并按下列规则评分:

1  车站出入口与地块内建筑物或景观一体化设计，得5分;

2  车站风亭与地块内建筑物或景观一体化设计，并考虑减小排风对周边环境影响，得5分;

3  降低冷却塔噪音，满足环评要求，冷却塔外观与地块内建筑物或景观一体化设计，得5分；

- 7.15.5  轨道交通设置声屏障，减少城市噪音，得5分；

- 7.15.6  轨道交通设置轨道减振技术，减少轨道交通振动对城市影响，得5分。

## 市政空间

- 7.16.1  市政设施及管线施工对环境影响：

1  施工粉尘及废气符合标准；

2  施工噪音符合规定；

3  基坑降水符合规定；

4  施工泥渣处理符合规定；

5  施工泥渣是否回收利用；

6  施工没有采用降水大开挖影响周边环境；

7  交通疏导合理，基本没有影响交通；

8、施工没有引起较大地面及建筑物沉降变形。

9  施工没有造成现有管线设施损坏。

满足9项，得10分；

满足7项，得8分；

满足5项，得6分；

满足少于5项不得分。

- 7.16.2  市政设施及管线运维对环境影响

1  运行中噪音符合规定；

2  运行中废气排放符合规定；

3  运行中废水及泥渣处理符合规定；

4  给排水管线泄漏引起路面变形或塌陷事故次数明显降低；

5  燃气管线泄漏、爆炸事故次数明显降低；

6  热力管线泄漏、爆管事故次数明显降低；

7  第三方施工引起管线损坏事故次数明显降低；

8  管廊通风口、燃气放散口处未对周边产生不良影响；

满足8项，得10分；

满足6项，得8分；

满足4项，得6分；

满足少于4项，不得分。

- 7.16.3  市政设施与周边建（构）筑物风貌及景观相协调：

| 与建筑景观协调评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 协调很好 | 10分 |
| 协调良好 | 8分 |
| 协调一般 | 6分 |
| 协调较差 | 不得分 |

- 7.16.4  市政设施建设及运维引发的公众投诉量：

| 公众投诉量评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 较去年呈下降趋势 | 10分 |
| 与去年持平 | 5分 |
| 较去年呈上升趋势 | 不得分 |

## 市政景观

7.17.1  市政绿地系统公园布局均好性评价总分值为20分，评价要求见表7.17.1。

表7.17.1   公园均好性评价表

| 公园布局均好性 | 评分 |
| --- | --- |
| 公园服务半径覆盖率≥95% | 20 |
| 92%≤公园服务半径覆盖率<95% | 12 |
| 90%≤公园服务半径覆盖率<92% | 6 |
| 公园服务半径覆盖率<90% | 0 |

注：纳入统计的公园应为城市建成区已建成的公园，服务半径以各公园边界起算；1000-5000m2的公园按照300m服务半径评价，5000m2—10hm2的公园按照500m服务半径评价，10hm2以上的公园按1500米服务半径评价。

7.17.2  湿地和生物多样性保护的评价总分值为30分，评价要求见表7.17.2。

| 评分项目 | 总分值 | 评价方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地保护率 | 15 | ≥90% | 75%~90% | 60%~75% | <60% |
|  |  | 15 | 10 | 6 | 0 |
| 生物多样性保护——本地植物指数 | 15 | ≥0.8 | 0.7~0.8 | 0.6~0.7 | <0.6 |
|  |  | 15 | 10 | 6 | 0 |

注1：湿地保护率的评价（1）完成市域范围内湿地资源的普查，并以完成当年为基准年；（2）制定城市湿地资源保护规划和实施措施；（3）湿地保护的对象是评价范围内能够进行合理保护、恢复和建设的湿地，面积为上述各类湿地的总和；（4）评价期当年的湿地资源面积不应低于基准年统计的湿地面积；（5）湿地保护面积的核算应以最近一次全国湿地资源调查公布数据为基准。

注2：1纳入统计的本地植物应包括：（1）在本地自然生长的野生植物种及其衍生品种；（2）归化种及其衍生品种；（3）驯化种及其衍生品种，不包括标本园、种质资源圃、科研引种试验的植物种类。

2  纳入统计的每种本地植物应符合在建成区每种植物的种植数量不应小于50株的群体要求；

3  根据近5年的监测记录的最新评价数据进行计算；

4  现有植物种种类总数为评价当年官方或者行业认可的全国植物物种总数。

7.17.3  通风廊道建设评价，依据城市绿地系统规划确定的绿廊绿楔，查验城市一年内遥感影像图，核验城市主导风向等气象资料，全部满足的得20分，达不到要求酌情核减评分。评分极差分别为20、12、4、0。

7.17.4  在满足防洪、排涝等水工(水利)功能要求的基础上，滨水岸线评价和滨水绿化评分总计30分。滨水生态岸线总分值为15分，评价见表7.17.4-1；滨水绿化评价总分值为15分，评价见表7.17.4-2。

。

表7.17.4-1   岸线自然化率分值

| 岸线自然化率 | 得分 |
| --- | --- |
| 岸线自然化率≥90% | 15 |
| 85%≤岸线自然化率＜90% | 10 |
| 80%≤岸线自然化率＜85% | 6 |
| 岸线自然化率＜80% | 1 |

注：1自然岸线定义：纳入水面率统计的自然水体，在满足防洪排涝等水工功能要求的基础上、岸线构造形式和材料符合生态学和景观美的要求，岸线模拟自然形态，并有利于区域野生动植物的生息繁衍，保护利用现有滨水绿化。

2 具有地方传统特色的码头、水巷和历史名园的岸线不应计入统计。

3 岸线长度应为河道两侧的总长度。

表7.17.4-2   滨水岸线绿化普及率

| 岸线绿化普及率 | 得分 |
| --- | --- |
| 岸线绿化普及率≥90% | 15 |
| 85%≤岸线绿化普及率＜90% | 10 |
| 80%≤岸线绿化普及率＜85% | 7 |
| 岸线自然化率＜80% | 1 |

注：按照滨水岸线的绿化带单侧绿地宽度要不低于8 m，方可计入。依据计入得绿带长度在河道岸线总长度中的占比进行评分，具体计算方法及原则参照《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563- 2010。

## 智慧市政

7.18.1  重点污染源在线监测情况，评价总分值40分。按实现在线监测的国控、省控、市控各级市政重点污染源占所有市政重点污染源数量的比例进行评估：该比值≥90%得40分；该比值≥70%且<90%得30分；该比值≥50%且<70%得20分，不满足上述任何一项要求的得0分。

- 表7.18.1   重点污染源在线监测情况分值

| 实现在线监测的国控、省控、市控各级市政重点污染源占所有市政重点污染源数量的比例（Rps） | 得分 |
| --- | --- |
| Rps≥90% | 40 |
| 70%≤Rps＜90% | 30 |
| 50%≤Rps＜70% | 20 |
| Rps＜50% | 0 |

7.18.2  企业事业单位环境信息公开率，评价总分值30分。按辖区内公开环境信息的重点市政排污单位数量占辖区内所有重点市政排污单位总数的比例进行评估：该比值≥90%得30分；该比值≥70%且<90%得24分；该比值≥50%且<70%得15分，不满足上述任何一项要求的得0分。

- 表7.18.2   企业事业单位环境信息公开率分值

| 辖区内公开环境信息的重点市政排污单位数量占辖区内所有重点市政排污单位总数的比例（Reid） | 得分 |
| --- | --- |
| Reid≥90% | 30 |
| 70%≤Reid＜90% | 24 |
| 50%≤Reid＜70% | 15 |
| Reid＜50% | 0 |

7.18.3  城市环境问题处置率，评价总分值30分。按被单位和个人举报的环境事件处置情况进行评估：被单位和个人举报的环境事件的处置数量占所有被举报环境事件总数的比例≥90%得30分；该比值≥70%且<90%得24分；该比值≥50%且<70%得15分，不满足上述任何一项要求的得0分。

- 表7.18.3   城市环境问题处置率分值

| 被单位和个人举报的环境事件的处置数量占所有被举报环境事件总数的比例（Repd） | 得分 |
| --- | --- |
| Repd≥90% | 30 |
| 70%≤Repd＜90% | 24 |
| 50%≤Repd＜70% | 15 |
| Repd＜50% | 0 |

# 智慧服务

## 控制项

- 8.1.1  构建水务综合信息管理平台，通过信息资源整合、优化结构实现供水服务行业各种高新技术的融合发展。

- 8.1.2  通过智慧排水平台进行城市污水管网和城市污水处理厂或污水处理厂之间的联合调度，实现厂网一体化智能管控。

- 8.1.3  建设了服务于市政雨水的信息化管理系统，并服务于城市市政雨水的运营工作。

- 8.1.4  城市水体的日常管理运维应充分依托传感器、物联网、自动控制、人工智能等新技术，实现数字化、自动化和智慧化，具备水体水文水质自动监测与评估、调控设施自化控制、污染预警预溯源、厂网河一体化实时优化控制等能力。

- 8.1.5  市政环卫收集点位智能精准监管，设置满溢状态监测，现场视频监管；收-运-处联动管控调度，具备收运车辆线路实时调整功能；处理场站智能管控平台应具备在线监测运行数据，智能评估运行状态，智慧运行提示风险的功能。

- 8.1.6  鼓励在建筑、通信、电力、交通、水利等领域的信息、网络、防雷、接地等建设工程中采用新技术、新材料，防治土壤污染。

- 8.1.7  绿色市政燃气应符合下列规定：

1  应建立智能燃气信息管理平台；

2  应推广应用燃气智能设施，促进燃气应用的智慧化水平提升。

- 8.1.8  市政供热需满足以下条款：

1  城镇绿色供热工程厂站能源消耗应分项单独计量。

2  城镇绿色供热工程室内温控装置应用率应大于或等于60%。

3  城镇绿色供热工程热计量装置普及率应大于或等于60%。

4  城镇绿色供热工程热力设备数字化标识率应大于或等于30%。

5  城镇绿色供热工程供热系统智能监控平台应具备供热系统运行监控、安全监测及应急保障、基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度功能。

- 8.1.9  市政供电应配备智能变电站。

- 8.1.10  城区应从交通运行状态监测、道路主体及附属设施监测、气象环境监测三方面形成完善的智慧交通系统路侧感知系统。

- 8.1.11  市政道路BIM模型宜在项目建设全过程应用，也可根据工程实际情况应用于设计、施工、运维某一阶段或任务。

- 8.1.12  宜根据桥梁的功能及安全要求，从全寿命周期管理及应急管理两个方面形成完善的智慧桥梁运营管理系统。

- 8.1.13  城市隧道应满足下列规定：

1  城市隧道应积极采用BIM等信息技术；

2  城市隧道应建立施工监测系统；

3  城市隧道应建立综合交通信息管理平台；

4  城市隧道应建立综合交通信息场外系统；

5  城市隧道宜建立完善的健康监测系统。

8.1.14  城市轨道应满足下列规定：

1  在智慧建造方面，设计、施工中采取BIM技术、监测监护技术等智慧化建造技术。

2  在智慧运营方面，应建立智慧化乘客服务，设施管理系统。

3  在智慧维护方面，具有设备设施的状况监测诊断、数据采集、处理分析的智慧化维护体系。

8.1.15  打造统一的全专业、全生命周期的市政空间数字化管理技术体系平台，实现对市政空间信息的集成管理、分析与服务，有力地推动市政空间精细化管理。

#### 8.1.16  市政基础设施项目需满足以下要求：

1  实现园林绿地信息化管理；

2  绿地中布设智慧管理运营服务设施，并有效运行。

- 8.1.17  智慧市政应满足以下要求：

1  智慧市政系统应采用固定端或移动段等不同的渠道为公众提供便捷服务，为行业管理部门提供信息共享和辅助决策支持。

## 市政供水

- 8.2.1  对智慧供水服务平台的构建进行评价，评价总分值为40分。按照智慧供水服务平台构建的情况进行评价，智慧供水服务平台的构建的分值应符合表8.2.1的规定。

- 表8.2.1   智慧供水服务平台的构建分值

| 智慧供水服务平台的构建 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 供水服务平台建设很好，实时感知、全面整合、智慧应用和协同运作程度高 | 40 |
| 供水服务平台建设较好 | 32 |
| 供水服务平台建设一般 | 24 |
| 供水服务平台建设差 | 8 |

- 8.2.2  对供水信息化指数进行评价，评价总分值为50分。按照供水系统运行实现信息化管理的程度进行评价，评价内容包括供水SCADA系统，管网GIS系统(管网信息管理系统)，客户服务系统，抄表和营业收费系统，监测预警系统和计算机辅助决策系统六部分，供水信息化指数的分值应符合表8.2.2的规定。

- 表8.2.2   供水信息化指数分值

| 供水信息化指数 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 满足6个系统要求 | 40 |
| 满足4-5个系统要求 | 32 |
| 满足2-3个系统要求 | 24 |
| 满足1个系统要求 | 16 |

- 8.2.3  对数字孪生水厂泵站的建设进行评价，评价总分值为20分。建设了孪生水厂泵站，得20分；未建设孪生水厂泵站，不得分。

## 市政污水

- 8.3.1  市政污水相关智慧排水平台的建设：评估城市污水管网数字化、污水管网和污水处理厂智慧平台的建设情况，该评价项分值为50分，分值应符合下表：

| 污水管网数字化程度 |  | 智慧排水平台的建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数字化管网和污水厂服务面积占总污水管网和污水厂服务面积百分比（%） | 评价得分 （满分为35分） | 是否建设智慧平台 | 评价得分 （满分为15分） |
| [100，80) | 35 | 是 | 15 |
| [80，50) | 20 | 否 | 0 |
| [50，20) | 8 |  |  |
| [20，0] | 0 |  |  |
| 该项得分 = 污水管网数字化程度得分+智慧平台建设得分 |  |  |  |

- 8.3.2  污水管网和污水处理厂联合调度：评估污水管网和污水处理厂联合调度情况，该评价项分值为50分，分值应符合下表：

| 厂网联合调度程度 |  | 污水处理厂之间调度程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联合调度的排水管网服务面积占总服务面积的百分比（%） | 评价得分 （满分为30分） | 能够进行厂间调度的污水厂占总污水厂数的百分比（%） | 评价得分 （满分为20分） |
| [100，80) | 30 | [100，80) | 20 |
| [80，50) | 20 | [80，50) | 15 |
| [50，20) | 10 | [50，20) | 8 |
| [20，0] | 0 | [20，0] | 0 |
| 该项得分 =厂网联合调度得分+厂间调度得分 |  |  |  |

## 市政雨水

8.4.1  市政雨水建设了信息化管理系统，对其建设状况进行评价，分值总分为50分。按表8.4.1的规则分别评分，并累计：

- 表8.4.1   信息化管理系统建设分值

| 信息化管理系统建设 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 有与区域市政雨水系统属性相一致的地理信息数据（GIS）和数据库 | 10 |
| 制定了地理信息数据（GIS）和数据库管理制度 | 10 |
| 定期维护、动态更新GIS数据和数据库 | 10 |
| 在市政雨水系统设置了检测、监控装置 | 10 |
| 地理信息数据、检测和监控数据能与信息化管理平台相结合和协调 | 10 |

8.4.2  市政雨水信息化管理系统在运营中得以运用，对其运营状况进行评价，分值总分为50分。按表8.4.2的规则分别评分，并累计：

- 表8.4.2   信息化管理系统运营分值

| 信息化管理系统运营 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 信息化系统能模拟降雨产汇流、雨洪排放、行泄调控 | 10 |
| 信息化系统能对降雨量、排水防涝除险关键设施运行、道路积水深度等进行实时数据报送 | 10 |
| 信息化系统能实现“雨水管网-雨水泵站-调蓄设施-行泄通道-内河水系”不同排水设施间多系统联合、优化调度 | 10 |
| 信息化系统与天气预报、市政雨水系统运行状况有效衔接，并可提前预警，发布信息 | 10 |
| 信息化系统能指导预案制定、应急响应 | 10 |

## 城市水体

- 8.5.1  市政水体重要断面水文水质自动监测水平：评估对市政水体水文水质状况自动化监测的能力。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 市政水体重要断面水文水质自动监测水平 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≤30% | 0 |
| (30%，60%] | 10 |
| (60%，80%] | 15 |
| >85% | 20 |

- 8.5.2  市政水体排口的自动监测水平：评估对陆域污染排放自动化监测的能力。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 市政水体排口的自动监测水平 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≤30% | 0 |
| (30%，60%] | 10 |
| (60%，80%] | 15 |
| >85% | 20 |

- 8.5.3  市政水体自动化控制水平：评估市政水体控制设施的自动化水平。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 市政水体自动化控制水平 | 最高得分 |
| --- | --- |
| ≤30% | 0 |
| (30%，60%] | 10 |
| (60%，80%] | 15 |
| >85% | 20 |

- 8.5.4  市政水体智慧化管理水平：评估市政水体日常运维的智慧化水平。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 市政水体智慧化管理水平 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 无市政水体运营管理平台。 | 0 |
| 拥有市政水体运营管理平台，其中包括市政水体的物理属性、断面水文水质自动监测、排口流量水质监测等数据。 | 10 |
| 拥有市政水体运营管理平台，其中包括市政水体的物理属性、断面水文水质自动监测、排口流量水质监测等数据，且具有控制设施自动控制能力。 | 15 |
| 拥有市政水体运营管理平台，其中包括市政水体的物理属性、断面水文水质自动监测、排口流量水质监测等数据，具有控制设施自动控制和预警溯源能力。 | 20 |

- 8.5.5  厂网河一体智能管理水平：评估市政水体与岸上涉水基础设施协同智慧管理运维的水平。评价总分值为20分，按以下规则评分：

| 厂网河一体智能管理水平 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 无厂网河一体的信息平台。 | 0 |
| 拥有厂网河一体的信息平台，其中包括厂网河的物理属性与水力水质信息。 | 10 |
| 拥有厂网河一体的信息平台，其中包括厂网河的物理属性与水力水质信息，厂网河联合控制能力。 | 15 |
| 拥有厂网河一体的信息平台，其中包括厂网河的物理属性与水力水质信息，厂网河联合控制能力，厂网河联合控制策略实时优化能力。 | 20 |

## 市政环卫

- 8.6.1  对生活垃圾收集和运输智能管控进行评价，评价总分值为40分，应按8.6.1规则分别评分并累计：

- 表8.6.1  生活垃圾收集和运输智能管控的分值

| 应急预案 | 分值 |
| --- | --- |
| 收集点位设备完好性和满溢状态智能监测和数据实时收集反馈 | 10 |
| 收集点位投放现场设置视频智能监管，能对投放准确性智能分析 | 10 |
| 厨余垃圾、可回收物、有毒垃圾、以及其他垃圾收运车辆安装GPS定位系统，并在环卫管控平台GIS地图上可实时显示各运输车辆车牌号、载重量、收运路线、定位位置等监管信息 | 10 |
| 垃圾收运车辆收运路线可根据收集设备满溢状态、路况情况、末端设施处理状况智能实时调整 | 10 |

- 8.6.2  对生活垃圾转运、处理、处置设施智能管控进行评价，评价总分值为40分，应按8.6.2规则分别评分并累计：

- 表8.6.2   生活垃圾转运、处理、处置设施智能管控的分值

| 应急预案 | 分值 |
| --- | --- |
| 转运站智能管理与控制 | 10 |
| 焚烧厂智能管理与控制 | 10 |
| 厨余垃圾处理厂智能管理与控制 | 10 |
| 填埋场智能管理与控制 | 10 |

- 8.6.3  城区实行统一的市政环卫信息化管理，对收-运-处全程联动智能管控进行评价，评价分值为20分。按智能管控实施情况进行评价，分值应符合表8.6.3的规定。

- 表8.6.3   收-运-处全程联动智能管控的分值

| 应急预案 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 无智能装备应用 | 0 |
| 收-运-处全程全面装备应用了监测、检测智能装备 | 10 |
| 收-运-处全程全面装备应用了监测、检测智能装备，且能智能分析数据，指导收运调度和场站运维 | 20 |

## 市政土壤

8.7.1  土壤污染预警准确率：指通过智能监测设备反馈的数据进行土壤污染事情预警的准确率，评价总分值为40分。土壤污染预警准确率≥95%的，得分40分；介于80%~95%之间的，得分30分；介于70%~80%之间的，得20分；介于60%~70%之间的，得分10分。

8.7.2  土壤智能样品库占比：指智能化的土壤样品库占总样品库数量的比值，评价总分值为30分。土壤智能样品库占比≥80%的，得分30分；介于70%~80%之间的，得分20分；介于60%~70%之间的，得分10分。

8.7.3  土壤综合管理系统信息收录占比：指城市土壤综合管理系统中收录的土壤信息占全部土壤信息的比值。评价总分值30分，占比≥95%的，得30分；占比介于80%~95%之间的，得20分；占比介于70%~80%之间的，得10分。

## 市政燃气

- 8.8.1  智能燃气信息管理平台，评价总分值为40分，按平台是否具备数据采集与监视控制系统、地理信息系统、燃气运输车辆卫星定位监控系统、应急调度管理系统、用户信息系统、管道完整性管理系统、气量预测调度系统、巡查巡检管理系统等智能系统和功能进行评价，智能燃气信息管理平台的分值应符合表8.8.1的规定。

- 表8.8.1   智能燃气信息管理平台分值

| 智能燃气信息管理平台 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 平台涵盖数据采集与监视控制系统、地理信息系统、燃气运输车辆卫星定位监控系统、应急调度管理系统、用户信息系统、管道完整性管理系统、气量预测调度系统、巡查巡检管理系统等智能系统中6个及以上系统 | 40 |
| 平台涵盖数据采集与监视控制系统、地理信息系统、燃气运输车辆卫星定位监控系统、应急调度管理系统、用户信息系统、管道完整性管理系统、气量预测调度系统、巡查巡检管理系统等智能系统中3~5个系统 | 20 |
| 平台涵盖数据采集与监视控制系统、地理信息系统、燃气运输车辆卫星定位监控系统、应急调度管理系统、用户信息系统、管道完整性管理系统、气量预测调度系统、巡查巡检管理系统等智能系统中2个及以下系统 | 0 |

- 8.8.2  地理信息系统覆盖率，评价总分值为20分，按地理信息系统覆盖的管网里程数与输配管网总里程数的比值进行评价，引入管后的用户管道不计入管网总里程数，地理信息系统覆盖率的分值应符合表8.8.2的规定。

- 表8.8.2   地理信息系统覆盖率分值

| 地理信息系统覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 地理信息系统覆盖率≥80% | 20 |
| 50%≤地理信息系统覆盖率＜80% | 10 |
| 20%≤地理信息系统覆盖率＜50% | 5 |
| 无地理信息系统 | 0 |

- 8.8.3  智能燃气表普及率，评价总分值为20分，按智能燃气表安装用户占管道燃气用户总数的百分比进行评价，智能燃气表普及率的分值应符合表8.8.3的规定。

- 表8.8.3   智能燃气表普及率分值

| 气源供应保障格局 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 智能燃气表普及率≥80% | 20 |
| 30%≤智能燃气表普及率＜80% | 10 |
| 0＜智能燃气表普及率＜30% | 5 |
| 未使用智能燃气表 | 0 |

- 8.8.4  关键设施设备电子标识覆盖率，评价总分值为20分，按在城镇燃气工程中具有电子标识的关键设施设备数量与其总量的比率进行评价，关键设施设备电子标识覆盖率的分值应符合表8.8.4的规定。

- 表8.8.4   关键设施设备电子标识覆盖率分值

| 关键设施设备电子标识覆盖率 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 关键设施设备电子标识覆盖率≥60% | 20 |
| 30%≤关键设施设备电子标识覆盖率＜60% | 10 |
| 0%＜关键设施设备电子标识覆盖率＜30% | 5 |
| 关键设施设备无电子标识覆盖 | 0 |

## 市政供热

- 8.9.1  厂站能源消耗分项单独计量，评价总分值18分，按热源厂、热力站、中继泵站各类是否采用分项单独计量评估，采用分项单独计量的，18分，未采用分项单独计量的，0分。

- 8.9.2  室内温控装置应用率，评价总分值12分，按室内安装温控装置的热用户数占总热用户数的百分比进行评估，室内温控装置应用率分值应符合表8.9.2的规定。

- 表8.9.2  室内温控装置应用率分值

| 室内温控装置应用率 | 得分 |
| --- | --- |
| 室内温控装置应用率≥90% | 12 |
| 80%≤室内温控装置应用率＜90% | 10 |
| 60≤室内温控装置应用率＜80% | 7 |
| 室内温控装置应用率＜60% | 0 |

- 8.9.3  热计量装置普及率，评价总分值12分，按照安装热计量装置的热用户数占总热用户数的百分比进行评估，热计量装置普及率分值应符合表8.9.3的规定。

- 表8.9.3  热计量装置普及率分值

| 热计量装置普及率 | 得分 |
| --- | --- |
| 热计量装置普及率≥90% | 12 |
| 80%≤热计量装置普及率＜90% | 10 |
| 60≤热计量装置普及率＜80% | 7 |
| 热计量装置普及率＜60% | 0 |

- 8.9.4  热力设备、管道及附件的数字化、电子标识率，评价总分值18分，按照采用数字化、电子标识的设备、管道及附件的数量与总数量的比率进行评估，热力设备、管道及附件的数字化、电子标识率分值应符合表8.9.4的规定。

- 表8.9.4  热力设备、管道及附件的数字化、电子标识率分值

| 热力设备、管道及附件的数字化、电子标识率 | 得分 |
| --- | --- |
| 数字化、电子标识率≥60% | 18 |
| 50%≤数字化、电子标识率＜60% | 14 |
| 30≤数字化、电子标识率＜50% | 10 |
| 数字化、电子标识率＜30% | 0 |

- 8.9.5  供热系统智能监控平台，评价总分值40分，按平台是否具备供热系统运行监控、安全监测及应急保障、基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度、运营管理功能进行评估五种功能，供热系统智能监控平台分值应符合表8.9.5的规定。

- 表8.9.5  供热系统智能监控平台分值

| 供热系统智能监控平台功能 | 得分 |
| --- | --- |
| 供热系统运行监控、安全监测及应急保障、基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度、运营管理 | 40 |
| 供热系统运行监控、安全监测及应急保障、基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度 | 32 |
| 供热系统运行监控、安全监测及应急保障 | 24 |
| 无供热系统运行监控、安全监测及应急保障功能 | 0 |

## 市政供电

- 8.10.1  智能变电站智能化覆盖率，评价总分值100分，按智能化设备及系统设置情况进行评估，智能变电站智能化覆盖率的分值应符合表8.10.1的规定。

- 表8.10.1   智能变电站智能化覆盖率分值

| 智能变电站智能化覆盖率 | 得分 |
| --- | --- |
| 设置智能高低压设备和变电站统一信息平台 | 100 |
| 设置智能高低压设备或变电站统一信息平台 | 50 |
| 未设置智能高低压设备或变电站统一信息平台 | 0 |

## 市政交通

8.11.1  城市道路交通运行状况监测设备：建成区城市次干路及以上道路中具备交通运行状况感知能力的路段比例。其中，“具备交通运行状况感知能力的路段”是指能够使用交通量统计（速度、流量）传感器、摄像监控、浮动车、手机信令、公安道路监控卡口等多种采集方式，实时采集并上传其交通运行状态的路段。评价总分为40分，具体评价如下公式所示：

表8.11.1   城市道路交通运行状况监测设备布设比例分值

| 城市道路交通运行状况监测设备布设比例 | 评分 |
| --- | --- |
| 80%≤整治率 | 40 |
| 70%≤整治率＜80% | 30 |
| 60%≤布设比例＜70% | 25 |
| 60%≤布设比例 | 20 |

- 8.11.2  道路主体及附属设施监测：根据城市道路及附属设施特点，能够利用智能化手段进行日常、定期及专项检查，得30分。

表8.11.2   道路主体及附属设施监测分值

| 道路主体及附属设施监测 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足 | 20 |

- 8.11.3  道路交通气象智能监测预警设备：设置自动化监测设备，实时监测大雾、路面结冰、路面高温、大风、强降雨、降雪、冰雹等多种异常道路交通状况信息判别通行危险状态，制定交通管控措施并实时传达给道路使用者，得30分。

表8.11.3  道路交通气象智能监测预警设备分值

| 道路主体及附属设施监测 | 评分 |
| --- | --- |
| 满足 | 30 |

## 市政道路

- 8.12.1  加强BIM技术在设计、施工、养护运行阶段的全过程应用，评价总分值为40分，按照BIM技术在各阶段应用情况，评定分值应符合表8.12.1的规定。

- 表8.12.1   BIM技术应用分值

| BIM技术应用过程 | 得分 |
| --- | --- |
| 全过程应用 | 40 |
| 设计、施工阶段应用 | 30 |
| 设计阶段应用 | 20 |
| 部分设计应用 | 10 |

- 8.12.2  构建智慧工地管理系统，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1  构建施工质量动态监控系统，得10分；

2  构建施工进度计划、安全信息、现场信息控制、项目资金等信息管理系统，得10分；

3  构建无纸化办公系统，得10分。

- 8.12.3  搭建道路基础设施感知系统，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1  构建路面健康状态与安全运行状态监测系统，得5分；

2  构建边坡健康状态与安全运行状态监测系统，得5分；

3  构建桥梁健康状态与安全运行状态监测系统，得5分；

4  构建隧道健康状态与安全运行状态监测系统，得5分；

5  构建管线健康状态与安全运行状态监测系统，得5分；

6  构建附属设施（路灯、井盖等）健康状态与安全运行状态监测系统，得5分。

## 市政桥梁

8.13.1  市政桥梁建造阶段的智慧服务评价，评价总分值为40分。市政桥梁的建造宜展现智慧工地的形式与效益，各分值应符合表8.13.1的规定。

- 表8.13.1   建造阶段智慧服务评价

| 内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 运用信息化手段实现施工现场的科学化组织管理 | 20 |
| 采用BIM技术实现桥梁等全寿命周期各阶段和各参与方之间的信息共享 | 20 |
| 注：各分值叠加。 |  |

8.13.2  市政桥梁运维阶段的智慧服务评价，评价总分值为60分。市政桥梁运维宜采用智慧化手段，建立相应的管理系统。各分值应符合表8.13.2的规定。

- 表8.13.2   运维阶段智慧服务评价

| 内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 设有运维管理系统 | 设有信息化管理系统 | 10 |
|  | 设有应急管理系统 | 10 |
|  | 设有智慧交通监控系统 | 10 |
| 设有桥梁病害预警设施，如超载预警、性能退化预警等 |  | 10 |
| 桥梁关键部件能实现智能化检测与判别功能，如智能拉索、智能支座等 |  | 10 |
| 设置有减少可能的事故与桥梁损坏的措施，如防船撞的主动系统 |  | 10 |
| 注：1、各分值叠加。 |  |  |

## 市政隧道

- 8.14.1  采用BIM等信息技术进行协同规划设计运营，在道路的规划设计、施工建筑、运营维护阶段中应用，评价总分值为20分。按表8.14.1的规定分别评分，并累计。

- 表8.14.1   BIM等信息技术应用分值

| BIM等信息技术应用 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 两个或两个以上阶段应用 | 20 |
| 一个阶段应用 | 10 |

- 8.1.4.2  隧道应建立施工监测系统，评价总分值为20分。按表8.14.2的规定分别评分，并累计。

- 表8.14.2   施工监测系统分值

| 施工监测系统 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 地表下沉 | 2 |
| 地表建筑物沉降、倾斜和裂缝 | 2 |
| 周边收敛位移 | 2 |
| 围岩体内部位移 | 2 |
| 钢架内力及外力 | 2 |
| 锚杆轴力 | 2 |
| 支护、衬砌内应力 | 2 |
| 有毒有害等气体监测 | 6 |

- 8.14.3  隧道应建立综合交通信息管理平台，评价总分值为20分。按表8.14.3的规定分别评分，并累计。

- 表8.14.3   综合交通信息管理平台分值

| 综合交通信息管理平台 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 具有交通运行监测功能，包括：交通流数据采集、视频监控、火灾监测，环境检测等子系统 | 5 |
| 具有智慧隧道管控功能，包括：车道信号灯控制、可变标志控制、指挥调度和隧道信息发布等子系统 | 5 |
| 具有应急处理功能，包括：应急事件监测、应急处理、预案管理、预案演练和资源管理等几个子系统 | 5 |
| 具有智慧决策系统，能够对交通流量、速度、交通违章、交通事故进行统计和分析，得出交通流的基本规律和特点，针对这些特点和情况进行重点交通治理和改善 | 5 |

- 8.14.4  隧道应建立综合交通信息场外系统，评价总分值为20分。按表8.14.4的规定分别评分，并累计。

- 表8.14.4   综合交通信息场外系统分值

| 综合交通信息场外系统 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 具有视频监控系统，隧道内及进出口间隔100-200m间隔布设摄像机，隧道拐弯等情况，可适当增设，保证监控无死角 | 4 |
| 具有车道信号灯控制系统，在隧道口及车行横洞附近设置车道指示器，当隧道内出现事故时，进行车辆分流与诱导，接收控制中心指令，实现车道信号灯的开启和关闭 | 4 |
| 具有可变信息标志系统，在隧道口和隧道内设置可变信息情报板，控制中心根据隧道内的交通状态，编辑和发送交通信息、运行指令、路况资料、限速、报警信息等信息 | 4 |
| 具有违法抓拍系统，包括：车辆违法监测、车辆号牌识别和路面监控等内容，能够实现对区域内违法车辆识别，并报警、保存记录信息等功能 | 4 |
| 具有智能交通安全标志牌系统，交通标识牌信息可实时调整修改 | 4 |

- 8.14.5  城市隧道宜建立完善的健康监测系统，评价总分值为20分。按表8.14.5的规定分别评分，并累计。

- 表8.14.5   健康监测系统分值

| 健康监测系统 | 最高得分 |
| --- | --- |
| 具有结构健康监测系统，并设置相应阈值。可根据项目情况，选择沉降、收敛、接缝张开、错台·、结构应变、渗漏水、结构振动等结构安全指标进行监测 | 5 |
| 具有重要机电设备状态的健康监测系统，根据设备类型，实现启停状态、电压、电流、震动、温度、故障等状态的实时监控 | 5 |
| 具有电气监控系统，当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位 | 5 |
| 具有火灾报警系统，且该系统与消防系统联动 | 5 |

## 轨道交通

- 8.15.1  智慧建造，主要包含设计、施工中采取的智慧化技术等，评价总分值为30分，并按下列规则分别评分并累计：

1  设计中采取BIM技术，运用 BIM 技术、云计算、物联网等先进科技信息化手段，得10分；

| BIM设计系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 参数化设计 | 2 |
| 构件关联性设计 | 2 |
| 参数驱动建筑形体设计 | 3 |
| 协作设计 | 3 |

2  实现工厂机器人智能建造与 BIM 信息全方位融合，系统性集成全流程、全方位的建造管理行为，得3分；

3  设计、施工中采取监测监护技术，对沉降监测点的沉降量及变化趋势进行预测和预警，得20分。

| 施工监测系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 地表下沉 | 2 |
| 地表建筑物沉降、倾斜和裂缝 | 2 |
| 周边收敛位移 | 2 |
| 围岩体内部位移 | 2 |
| 钢架内力及外力 | 2 |
| 锚杆轴力 | 2 |
| 支护、衬砌内应力 | 2 |
| 有毒有害等气体监测 | 6 |

- 8.15.2  智慧运营，主要包括乘客服务，设施管理系统等。评价总分值为30分，并按下列规则分别评分并累计：

1  车站设置满足线网运营和管理需求的自动售检票系统，系统人机界面友好，购票、进出站检票方便快捷，得10分；

| 自动售检票系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 机电一体化 | 2 |
| 信息识别、处理 | 2 |
| 信息安全管理 | 2 |
| 网络通信、数据库 | 2 |
| 图像处理 | 2 |

2  车站设置民用无线通信网络覆盖，得10分；

| 民用无线通信网络系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 采集数据 | 3 |
| 分析性能 | 3 |
| 实施和测试优化方案 | 4 |

3  车站设置基于网络和多媒体技术的乘客信息系统，为乘客及运营管理人员提供丰富、及时、有效的信息，得10分。

| 乘客信息系统 | 得分 |
| --- | --- |
| 网络技术 | 3 |
| 多媒体传输 | 3 |
| 显示技术 | 4 |

- 8.15.3  智慧维护，主要包括维护保养设施的状况监测诊断数据采集、处理、分析、维护实施等。评价总分值为37分，并按下列规则分别评分并累计：

1  车站消防控制设备联动控制功能，得6分；

| 联动控制功能 | 得分 |
| --- | --- |
| 消火栓系统 | 1 |
| 自动喷水和水喷雾灭火系统 | 1 |
| 气体灭火系统 | 1 |
| 防火门 | 1 |
| 防火卷帘 | 1 |
| 防烟、排烟设施 | 1 |

2  故障报警、车站环境、客流等数据的实时监测功能，得10分；

| 实时监测功能 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障报警 | 2 |
| 车站环境 | 2 |
| 客流 | 2 |
| 通风系统 | 2 |
| 站台门系统 | 2 |

3  对各类数据进行梳理和综合再利用，得7分；

| 数据分析功能 | 得分 |
| --- | --- |
| 客流数据分析 | 2 |
| 设备数据分析 | 2 |
| 能耗数据分析 | 3 |

4  提供更加全面、智能的管家式一体化应用功能，提高车站运营、客服和设备维保效率，得7分；

| 智能一体化 | 得分 |
| --- | --- |
| 乘客信息系统采用LCD液晶显示器 | 2 |
| 应统筹线网TCC-PIS中心，多线路共用中线MPIS，资源共享，减少能源消耗 | 2 |
| 机电各设备子系统应具备闭环自我运行控制及运行优化调整功能 | 3 |

5以更直观的图表形式向车站管理者展示，为场景控制及运营决策提供更高效、准确的判断依据，得7分。

| 向管理者提供技术支持 | 得分 |
| --- | --- |
| 信号系统提供一个智能测量平台。线性网络中心通过执行基本的维护和管理功能，实现网络的可视化管理 | 2 |
| 对故障进行模拟演示，更加快速、精确地分析故障的类型。进一步保障信号系统的可靠性 | 2 |
| 能源管理系统构建用能系统指标评价体系，辅助车站节能运营工作 | 3 |

## 市政空间

- 8.16.1  城市市政管网信息化采集覆盖率：

| 信息化采集覆盖率评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 覆盖率不低于90% | 10分 |
| 覆盖率不低于75% | 8分 |
| 覆盖率不低于60% | 6分 |
| 覆盖率不低于40% | 4分 |

8.16.2  城市竖向、地下管线（包括综合管廊）、地下市政场站设施的规划、设计、施工及运营中BIM技术的应用:

规划、设计、施工、运营各阶段，每个阶段运用了BIM技术，得2.5分。

8.16.3  城市市政管网压力管道结构安全监测及智能预警技术的应用：

城市供水管道采用，得4分；供热管道采用，得3分；燃气管道采用，得3分。未采用，不得分。

8.16.4  城市市政管网智慧运维管理系统的应用：

城市市政管网智慧运维管理系统中，给水、雨水、污水、燃气、热力等管线，每纳入一类管线得2分，共10分。

## 市政景观

- 8.17.1  市政基础设施对应的服务片区的城市园林绿化管理信息技术应用，评价总分值55分，具体评分见表8.17.1。

| 序号 | 内容 | 功能 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地地理信息平台 | 基于GIS，将绿化资源，如：树种、绿地、树木等，进行集中管理，按照统一的数据标准，将数据整理入库，完成权限分配，完成对数据的维护 | 5 |
| 2 | 绿地数据管理系统 | 针对上述基础数据库，为用户提供导入导出、修改编辑、备份恢复与版本控制等功能，为其他应用系统提供数据准备 | 5 |
| 3 | 绿地成果管理系统 | 对绿地调查成果提供浏览查询、测量等工具，支持地名、属性、位置等综合查询方式，查询结果可通过图表等多种形式展现 | 5 |
| 4 | 移动终端管理系统 | 分为两部分，分别为：移动终端包括定位、轨迹记录等功能，支持用户进行外业信息采集，并将有关信息上传至管理平台；终端管理，包括提供对设备的定位，用于数据管理等功能，并对终端用户的反馈做出处理结论并下发 | 5 |
| 5 | 绿化档案管理系统 | 实现园林绿化档案类别管理、内容管理、信息检索、信息审核、附件管理等 | 5 |
| 6 | 绿化工程管理系统 | 对园林绿化工程进行实时监管，包括工程位置、实施进度、以及其他工程资料 | 5 |
| 7 | 车辆调度管理系统 | 基于园林绿化工作车辆安装的定位系统实现对工程用车的监控管理，可实时关注车辆的运行位置，进行轨迹回放，并根据实际工作情况安排调度车辆 | 5 |
| 6 | 古树名木管理系统 | 实现古树名木及后备资源数据录入、查询检索、统计、专题图制作等 | 5 |
| 9 | 园林绿化信息门户网站 | 实施发布园林绿化相关的新闻动态、历史数据、公告通知等信息，与公众网站的信息共享。园林绿化相关机构职能、法规文件、规划计划、统计信息、工程招标、公园景区发布，实现绿化工程报送、行政许可网上申请、结果反馈等功能 | 5 |
| 10 | 系统运行管理系统 | 对所有系统操作进行日志记录。数据变更时，对数据进行版本控制管理，对历史数据进行存档，方便查询、统计、对比。对当前登录用户进行及时的消息提醒，并提供在线帮助 | 5 |
| 11 | 绿地养护管理系统 | 实现绿地现场巡视、事件上报、任务分配、结果核查、考核评分，实现移动端应用，实现园林绿化网格化管理功能 | 5 |

注：按建立的信息平台实现的功能数量进行评分，共计11项功能，每项5分。之后折合成50分。

8.17.2  布设智慧服务设施，评价总分值45分。按是否设置智慧服务设施进行评估，布设智慧服务设施的分值应符合表8.17.2的规定。

- 表8.17.2   布设智慧服务设施分值

| 布设智慧管护服务设施 | 得分 |
| --- | --- |
| 市政项目中，运用综合管理平台、对于绿化灌溉养护、安防监控的采取智能化管控措施。 | 25 |
| 对于公园的导览服务，服务车辆调动、售卖等设施采取智能化装置。 | 20 |

## 智慧市政

8.18.1  公共信息资源社会开放率，评价总分值50分。对可API访问的已开放的公共信息资源情况进行评估。可API访问的已开放的公共信息资源类别数量占需要开放的公共信息资源类别总数的比例≥90%得50分；可API访问的已开放的公共信息资源类别数量占需要开放的公共信息资源类别总数的比例≥70%且<90%得40分；可API访问的已开放的公共信息资源类别数量占需要开放的公共信息资源类别总数的比例≥50%且<70%得25分；不满足上述任何一项要求的得0分。

- 表8.18.1   公共信息资源社会开放率分值

| 可API访问的已开放的公共信息资源类别数量占需要开放的公共信息资源类别总数的比例（Rpir） | 得分 |
| --- | --- |
| Rpir≥90% | 50 |
| 70%≤Rpir＜90% | 40 |
| 50%≤Rpir＜70% | 25 |
| Rpir＜50% | 0 |

8.18.2  智慧市政设施对公众服务的便捷程度，评价总分值15分。采用公众满意度调查打分的方式对公众服务的便捷程度进行评价。公众打分≥90分，此项得15分；公众打分≥80分且<90分，此项得12分；公众打分≥60分且<80分，此项得8分；其他得0分。

- 表8.18.1   智慧市政设施对公众服务的便捷程度分值

| 公众满意度调查打分的方式对公众服务的便捷程度打分分值（Gsc） | 得分 |
| --- | --- |
| Gsc≥90分 | 15 |
| 80分≤Gsc＜90分 | 12 |
| 60分≤Gsc＜80分 | 8 |
| Gsc＜50% | 0 |

8.18.3  公众服务问题反馈处置及时率，评价总分值15分。公众反馈的市政设施服务相关问题在应允时间内得到处置和解决的任务单数占所有市政设施问题反馈任务单数的比例≥90%得15分；比例≥70%且<90%得12分；比例≥50%且<70%得8分；其他得0分。

- 表8.18.1   公众服务问题反馈处置及时率分值

| 公众反馈的市政设施服务相关问题在应允时间内得到处置和解决的任务单数占所有市政设施问题反馈任务单数的比例（Rtd） | 得分 |
| --- | --- |
| Rtd≥90% | 15 |
| 70%≤Rtd＜90% | 12 |
| 50%≤Rtd＜70% | 8 |
| Rtd＜50% | 0 |

8.18.4  智慧市政服务管理部门业务的程度，评价总分值20分。按智慧市政基础设施利用数字化技术指导运维的程度和水平进行评估。智慧市政具备完善的感知、数据分析、辅助决策、应用闭环的服务得20分；具备基本的感知、数据分析、数字化应用的得15分；其他得10分。

- 表8.18.1   智慧市政服务管理部门业务的程度分值

| 智慧市政基础设施利用数字化技术指导运维的程度和水平 | 得分 |
| --- | --- |
| 具备完善的感知、数据分析、辅助决策、应用闭环的服务 | 20 |
| 具备基本的感知、数据分析、数字化应用 | 15 |
| 其他 | 10 |

# 技术创新

## 控制项

### 9.1.1  绿色市政环境基础设施评价时，应按照本章规定对提高和创新项进行评价，确定附加得分。

### 9.1.2  提高与创新项得分，按照本标准9.2节的要求确定，当各创新项得分大于10分时，应为10分。

## 加分项

### 9.2.1  城市生活供水中高品质饮用水（如直饮水）采用集中供应达到70%以上，得1分。

### 9.2.2  城市水体监测评价体系覆盖水文、生态、生境、理化、碳排放等指标，且监测数据完整率达到70%以上，得1分。

### 9.2.3  建立城镇污水资源与能源回收利用系统，在保证无害化处理的基础上，应用提高资源化利用率的新技术，比传统技术资源化利用率提高10%以上，或应用降低碳排放的新技术，比传统技术碳排放降低10%以上，得1分。

### 9.2.4  建立资源循环利用系统，在对应领域实施率达到50%以上，得1分。

### 9.2.5  区域内绿色能源使用比例达到50%以上，得1分。

### 9.2.6  应用与推广新能源和综合供能模式，评价总分值2分，分值应符合表9.2.6要求。

表9.2.6  新能源应用分值

| 新能源支持水平 | 得分 |
| --- | --- |
| 建设有智能微能网系统 | +1 |
| 氢能利用设施区域覆盖率达到30%以上 | +1 |

### 9.2.7  区域配置有综合管廊，管廊智慧管理平台，并且与具备与城市地下管网信息管理系统对接的功能，评价总分值3分，分值应符合表9.2.7要求。

表9.2.7  综合管廊及管理分值

| 综合管廊及管理平台运行情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 有在建或已建成综合管廊项目 | +1 |
| 建立了综合管廊智慧管理平台 | +1 |
| 管廊及管线投入运行使用，使用率达到规划的30%以上 | +1 |

### 9.2.8  按全专业采用BIM正向设计，并对市政基础设施的管控与服务产生效能进行评估，得分1分。

### 9.2.9  运用大数据技术对市政基础设施的运行数据进行分析，以优化市政基础设施的运营管理，得分1分。

### 9.2.10  依据基础设施服务内容和数字化基础，对其服务对象的低碳生产、生活方式进行引导或提供便利，评价总分值2分，每具有一项得1分。

9.2.11 区域内市政基础设施规划、设计有明显绿色创新概念，并成功实施，获得省部级绿色规划、设计、建设类比赛三等奖及以上奖项，得1分。

### 9.2.12  有效利用绿色信贷、绿色发展基金、REITs等绿色投融资手段，引入绿色金融服务开展建设和运营管理，评价分值为2分。

### 9.2.13  采用合同能源管理、能源托管、综合能源服务等以节能或提高能源利用效率为主的运营方式创新，得1分。

### 9.2.14  采取其他绿色创新管理机制，包括战略创新、模式创新、流程创新、标准创新、观念创新、风气创新、结构创新、制度创新等，并取得效果，得1分

### 9.2.15  在安全韧性、高效集约、低碳节能、生态保护、智慧服务等方面采取的其他技术创新，并有明显效果，评价总分值5分，每采取一项得1分。

# 引用标准名录

《生活饮用水卫生标准》							GB 5749

《地表水环境质量标准》							GB 3838

《地下水质量标准》								GB/T 14848

《生活饮用水水源水质标准》						CJ3020

《城市供水水质标准》								CJ/T206

《城镇供水水质在线监测技术标准》				CJJ/T271

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》		CJJ58

《安全防范工程技术标准》						GB 50348

《室外排水设计标准》								GB 50014

《城乡排水工程项目规范》						GB 55027-2022

《城市排水工程规划规范》						GB 50318-2017

《检查井盖》										GB/T 23858-2009

《城市污水处理厂污染物排放标准》				GB 18918

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》			GB/T 18921

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

《城镇污水处理厂污泥处理稳定标准》				CJ/T 510

《城镇居民生活污水污染物产量测定》				T/CUWA 10101-2021

《城镇排水管道维护安全技术规程》				CJJ 6-2009

《城镇排水管道检测与评估技术规程》				CJJ 181-2012

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68

《城镇内涝防治技术规范》						GB51222

《城镇雨水调蓄工程技术规范》					GB51174

《海绵城市建设评价标准》						GB/T51345

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》

《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》		T/CECS758

《城市黑臭水体整治技术方案编制技术手册》	T/CECA 20004—2021

《城市水系规划规范》							GB50513-2009（2016年版）

《市容环卫工程项目规范》					GB 55013-2021

《生活垃圾焚烧污染控制标准》				GB 18485-2014

《生活垃圾转运站技术规范》					CJJ/T 47 -2016

《生活垃圾焚烧炉》							CJ/T 118-2000

《生活有机垃圾微生物处理设备技术条件》	DB11/T 170-2002

《城镇燃气设计规范》							GB 50028

《电能质量 公用电网谐波》					GB/T 14549

《电力变压器经济运行》						GB/T 13462

《电力工程电缆设计标准》					GB 50217

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》		GB 55015

《建筑照明设计标准》							GB 50034

《供热工程项目规范》							GB 55010

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》		GB 55015

《城镇供热管网设计标准》					CJJ/T34

《供热系统节能改造技术规范》				GB/T50893

《绿色工业建筑评价标准》					GB/T33833

《城镇供热服务标准》							GB/T33833-2017

《城市地下道路工程设计规范》				CJJ 221-2015

《混凝土结构耐久性设计标准》			   GB/T50476-2019

《道路交通标志和标线》                   GB 5768-2009

《城市道路交通标志和标线设置规范》       GB 51038-2015

《城市道路交通设施设计规范》             GB 50688

《城市道路工程设计规范》					CJJ 37-2012

《城市道路路线设计规范》					CJJ 193-2012

《城市绿地分类标准》							CJJ/T85

《城镇绿道工程技术标准》					CJJ/T304

《公园设计规范》								GB51192

《绿化种植土壤》								CJ/T340

《绿色生态城区评价标准》					GB/T51255

《国家公园考核评价规范》					GB/T 39739-2020

《城市园林绿化评价标准》					GB/T 50563

《防灾避难场所设计规范》					GB51143

《地震应急避难场所场址及配套设施》			GB21734

《新型智慧城市评价指标》					GB/T 33356-2022

《智慧城市时空基础设施 评价指标体系》 	GB/T35775-2017

T/ CECS XXXXX-202X

绿色市政基础设施评价标准

Assessment standard for green municipal infrastructure

（条文说明）

中国工程建设标准化协会	发布

目  次

1  总  则	1

3  基本规定	3

3.1  基本要求	3

3.2  评价方法	3

4  安全韧性	5

4.1  控制项	5

4.2  市政供水	8

4.3  市政污水	9

4.4  市政雨水	10

4.5  城市水体	12

4.6  市政环卫	12

4.7  市政土壤	12

4.8  市政燃气	13

4.9  市政供热	14

4.10  市政供电	14

4.11  市政交通	15

4.12  市政道路	17

4.13  市政桥梁	17

4.14  市政隧道	17

4.15  轨道交通	19

4.16  市政空间	20

4.17  市政景观	21

4.18  智慧市政	22

5  高效集约	23

5.1  控制项	23

5.2  市政供水	24

5.3  市政污水	24

5.4  市政雨水	25

5.5  城市水体	26

5.6  市政环卫	27

5.7  市政土壤	27

5.8  市政燃气	27

5.9  市政供热	28

5.10  市政供电	28

5.11  市政交通	28

5.13  市政桥梁	30

5.14  市政隧道	30

5.15  轨道交通	32

5.16  市政空间	32

5.17  市政景观	33

5.18  智慧市政	33

6  低碳节能	34

6.1  控制项	34

6.2  市政供水	36

6.3  市政污水	37

6.4  市政雨水	38

6.5  市政水体	40

6.6  市政环卫	40

6.7  市政土壤	41

6.8  市政燃气	41

6.10  市政供电	42

6.11  市政交通	42

6.13  市政桥梁	43

6.14  市政隧道	43

6.15  轨道交通	44

7  生态和谐	45

7.1  控制项	45

7.2  市政供水	46

7.3  市政污水	46

7.4  市政雨水	47

7.5  城市水体	47

7.6  市政环卫	48

7.7  市政土壤	49

7.9  市政供热	49

7.10  市政供电	49

7.11  市政交通	49

7.12  市政道路	50

7.13  市政桥梁	50

7.14  市政隧道	50

7.15  轨道交通	51

7.16  市政空间	51

8  智慧服务	52

8.1  控制项	52

8.2  市政供水	53

8.3  市政污水	54

8.4  市政雨水	55

8.5  城市水体	56

8.6  市政环卫	56

8.7  市政土壤	57

8.8  市政燃气	57

8.9  市政供热	57

8.10  市政供电	58

8.11  市政交通	58

8.13  市政桥梁	59

8.14  市政隧道	59

8.15  轨道交通	59

8.16  市政空间	60

8.17  市政景观	60

8.18  智慧市政	60

9  技术创新	61

9.2  加分项	61

- 1  总  则

1.0.1  我国提出到 2030 年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和战略目标。在国家碳达峰碳中和、生态文明建设战略目标及任务要求下，非常有必要按照国家绿色发展总体战略和城乡建设需求，研究市政基础设施绿色低碳新的发展方式。我国传统的城乡市政基础设施建设未能充分体现绿色低碳高质量发展的理念，各专业系统之间的协同与融合也明显不足，探索走新的绿色发展模式，摆脱传统做法中落后的束缚，建立起国内外创新的有符合新时代需求的中国模式，提出绿色市政基础设施发展理念就是一种新的的探索形式。

本标准的编制与以往技术规范编制的不同点在于充分体现绿色市政环境基础设施“安全、高效、低碳、生态、智慧”的整体定位，推动和引领市政环境基础设施的绿色低碳高质量发展与智慧化服务，同时助力城市体检和评估。

1.0.2  本标准适用范围考虑以新建市政基础设施服务区域为主。考虑到国内有些城市已开始实施区域化的城市改造，老旧市政设施服务区的改造可参照本标准实施运管阶段的评价执行。本标准还考虑了市政专业多，门类杂，对于市政设施单专业系统、多专业系统和综合的评价都予以考虑。

1.0.3  我国各地区在气候、环境、资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面都存在较大差异，因地制宜始终是开展绿色工作的灵魂。绿色市政基础设施较绿色建筑范围更大，专业更多，情况更复杂，必须因地制宜，制定科学合理、技术适用、安全高效、经济实用的可持续发展方案。

本标准的指导思想是设定并严守资源消耗的上限，环境质量的底线，生态保护的红线。绿色的核心内容概括为“四节一环保”（即节能、节地、节水、节材和健康环保）。本标准除规定自然生态和谐（生物多样性、绿化、湿地、土壤保水）外，还纳入了社会日益重视的地表水环境质量、垃圾处理、土壤修复、二氧化碳这些环保因素。本标准紧紧围绕绿色市政基础设施的五大理念“安全、高效、低碳、生态、智慧”制定措施。本标准具有鲜明的中国特色，也可供世界各国基础设施建设发展借鉴。

1.0.4  符合国家法律法规和相关标准是参与绿色市政基础设施评价的前提条件。本标准重点在于设施服务区域的绿色、生态、低碳特征，并未涉及市政基础设施应有的全部特性，故参与评价的市政基础设施服务区域尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 3  基本规定

- 3.1  基本要求

3.1.1  《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》明确了城市“三区四线”规划管理，即满足禁建区、限建区、适建区和绿线、蓝线、紫线、黄线的规划管理，故申报评价的服务区必须是在由上级批准的明确的规划服务范围内。

3.1.2  申请评价方依据有关管理制度制定文件，根据本土条件，合理确定服务规模、人口规模、交通规划、能源与生态规划，需综合考虑安全、高效、低碳、生态、经济、美观等因素，强调采用适用的技术、设备和材料，突出优化和集成技术、设备和材料，反对高科技堆砌的指导思想，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件。绿色市政与单体设施相比，内涵更宽泛：包括复杂的生态环境、交通环境、能源系统、水系统、环卫系统、智能系统。要进行规划建设和运营管理全生命周期的技术经济分析。

3.1.3  绿色市政基础设施评价包括为规划、设计、建设、运管等阶段，每个阶段应具备一定的条件，提交规定的报告和文件进行审查，编写完成评价报告，确定评价等级。

- 3.2  评价方法

3.2.1  本标准为新编标准。根据我国的实践经验及国际先进经验，绿色市政基础设施评价指标体系由安全韧性、高效集约、低碳节能、生态和谐、智慧服务五类指标组成。各类指标均设控制项和评分项。为了更清晰地表达各指标的内涵组成结构，又将多项指标进行分解，便于工程技术人员理解和使用。评价指标体系的后端又设置了技术创新章节，将更高的标准或超前的要求均置入此加分项。

3.2.2  控制项的内涵是必须做到的要求，评定结果为满足或不满足，是一票否决制的条目。编制中采取严而精、严而少的原则，申报单位需要谨慎处之。评分项系根据条款规定得分或不得分。申报单位应结合本土的实际情况及需要，考虑申请的级别，选择性地分析评分项中的取舍。技术创新项基本上属于投入较多的技术措施，但不需加权得分，也应因地制宜地选用。

3.2.3  对于具体的参评市政基础设施而言，考虑到适用于多专业或单专业评价，参评市政基础设施的专业数量和总分值可能不一样。参评专业越多，分值越高，对比、计算参评市政基础设施的参评专业实际得分值与适用于参评市政基础设施的专业评分项总分值的比率，反映参评市政基础设施实际参评专业采用的“绿色措施”和效果占理论上可以参评的全部专业“绿色措施”和效果的相对得分率。

3.2.4  对于具体的参评市政基础设施而言，它们在功能定位、所处地域的气候、环境、资源等方面存在着客观差异，对不适用的评分项条文不予评定。这样适用于各参评市政基础设施的评分项的条文数量和总分值可能不一样。对比、计算参评市政基础设施某类指标评分项的实际得分值与适用于参评市政基础设施的评分项总分值的比率，反映参评专业的市政基础设施实际采用的“绿色措施”和效果占理论上可以采用的全部“绿色措施”和效果的相对得分率，这一结果再乘以100分，反映出类同原条文的真实得分。

3.2.5  技术创新项系选入了超前的有一定投入的内容，带有引导性质，为了鼓励有些市政基础设施起到先导作用，并在经济上赋予投人，本标准特给定一些不打折扣的分值，有时这些分值会对市政基础设施最终的等级起至关重要的作用。技术创新项的总分值上限限定为10分，这就表示每个参评市政基础设施的最高分是110分。

3.2.6  五类指标在对“绿色”的贡献是不同的，权重系数对总得分的大小有一定的敏感性。根据国内外发展情况，编制组反复讨论，最后制定了表3.2.6中的各分类指标的权重系数。

3.2.7  考虑市政基础设施进行多专业评价的情况，对适用的总得分计算公式进行了细化，明确了多专业在五类指标上得分的计算方法。

3.2.8  考虑市政基础设施进行单专业系统评价的情况，各专业的得分就是其在五类指标上的得分。

3.2.9  用总得分来确定绿色市政基础设施的等级，这是一种更科学、更精确、更具操作性的评价方法，也是符合世界潮流的一种方法。对绿色市政基础设施的评价分一星级、二星级、三星级、四星级和五星级5个等级，5个等级对于的总分分别为30分、60分、70分、80分、90分 。

- 4  安全韧性

- 4.1  控制项

- 4.1.1  城市供水是城市的生命线，绿色市政基础设施的市政供水，安全总是第一位的。单一水源地的取水量的保证率不能低于90%，各水源地总体上应能保证城市不出现24h以上的停水事故，所以应采用多水源供水的给水系统。在《水污染防治法》、《城市供水条例》等法律法规也要求单一水源城市应建设第二水源、备用水源或应急水源。

水处理工艺应保证出厂水水质的安全，水厂设计要考虑足够的弹性和韧性，以满足城镇用水对水质、水量和水压的需求。

选用绿色优质管材，避免或减缓腐蚀结垢问题，保证管网的水质稳定。

对设施在人身安全、事故防范、反恐等方面也提出了要求。

- 4.1.2  不能出现因排水设施导致的塌陷、爆炸、人员坠落、人员溺亡等造成人员死亡的安全事故。

4.1.3 雨水排水要形成一个系统工程，包括源头减排、排水管渠和排涝除险等工程性设施，以及应急管理的非工程性措施，这些工程性设施和管理性措施共同系统地承担从雨水径流产生到末端排放的全过程的安全控制。源头减排设施主要通过绿色屋顶、生物滞留设施、植草沟、调蓄设施和透水铺装等因地制宜的绿灰设施控制降雨期间的水量和水质，减轻排水管渠设施的压力；排水管渠工程主要由排水管道、沟渠、雨水调蓄设施和排水泵站等组成，主要应对短历时强降雨的大概率事件，其设计要考虑满足较为频繁降雨事件的排水安全要求。排涝除险设施主要应对长历时降雨的小概率事件，承担着在暴雨期间调蓄雨水径流、为超出源头减排设施和排水管渠设施承载能力的雨水径流提供行泄通道和最终出路等重要任务，包括城镇水体、调蓄设施和行泄通道。源头减排、排水管渠和排涝除险等这些工程设施作为雨水的整体系统校核，在与防洪系统衔接的情况下，保证在设计最不利条件时，满足城镇内涝防治要求。采取非工程设施的应急管理措施和已有的工程设施应对超过内涝防治设计重现期的极端降雨。

对所评价区域的雨水系统，在评价期内，雨水管渠设计重现期和内涝防治设计重现期分别对应的降雨情况下，雨水都安全排放，前者地面没有出现过积水现象，后者没有出现内涝现象。

雨水管渠设计重现期和内涝防治设计重现期不能低于标准《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022，对近期难以达到设计重现期的区域，结合地区的整体改造和易涝点治理，分阶段达到标准，并考虑应急措施。在人口密集、灾害易发、重要地下空间、重大风险点等重要区域，排水防涝设施建设标准采用国家标准的上限，并可视区域发展实际，适当超前提高有关建设标准。高起点规划的区域，高标准建设排水防涝设施。

4.1.5  本条规定了市政环卫安全韧性的相关要求。

1  本款规定了环卫设施在极端提前及疫情等极端情况下要有应急预案，保障垃圾及时清运。

2  本款规定了垃圾处理过程可产生有毒、有害、易燃、易爆的区域，均应设置危险或有害气体泄漏预警装置，并建立安全事故应急预案。

3  本款规定了垃圾处理过程产生的飞灰等危险废物，应按照环保要求贮存、外运。

4  本款规定了城镇市政环卫设施应设置应急设施，容积应满足相关规定。

5  .本款规定了镇市政环卫设施应采取雨污分流措施，并应设置初期雨水储存池。

6  本款规定了应制定与生活垃圾特性和工艺要求相适宜的操作维护规程和事故应急预案。

7  本款规定了应设置道路行车指示、安全标识、防火防爆等安全标示。

8  本款规定了工作人员进入垃圾储坑、焚烧锅炉、等受限空间或存在有毒有害气体场所进行检修时严格遵守安全规定。

9  本款规定了应具备应对突发公共卫生事件的功能。

4.1.7  韧性城市是指具备在逆变环境中承受、适应和快速恢复能力的城市，是城市安全发展的新范式，国家十四五规划纲要在“推进以人为核心的新型城镇化中”的要求中提出：建设韧性城市，提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控。韧性城市建设的推进，将提升城市的抗御重大灾害能力、适应能力和快速恢复能力。城市管理韧性的内容涉及到城市感知体系、风险防控体系、风险研判和预警能力等多个方面，在城市生命线工程中，应建立完善的保障体系、管线风险评估和监测体系，提高应急救援和物资保障能力。

4.1.8   由于供热是北方地区的生存条件之一，特别是严寒地区，供热系统的保证率是衡量保证安全供热能力的重要指标，应尽可能提高供热可靠性，事故时至少应保证最低的供热保证率，以使事故状态下供热管线、设备及室内供暖系统不冻坏，便于事故处理解决后能够快速恢复正常供热。《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022第5.0.7条已经给出了明确的要求。

供热设施要具有预防多种突发事件影响的能力，在遇到相关突发事件将影响设施功能信息时，要能够采取应急准备措施，最大限度地避免或减轻损害的影响，采取相关补救、替代措施，并能尽快恢复设施运行。应急预案主要包括监测和预警、制度流程、人员和物资、处理预案、后续评估等内容，可根据相关法律、法规和文件，结合供热系统的具体情况制定。

设置泄漏监测系统，以便在管网出现泄漏时能及时获取报警信息、及时定位、组织修复，保证管网的运行安全。

4.1.10  交通安全韧性是指交通系统在灾害环境中承受，适应和恢复的能力。交通安全韧性评价遵循合理评价原则，依照一定程序，运用科学方法，对安全韧性应具有的基本要素进行分析,并提出改进意见的行为和过程。及时发现城市交通运行中在安全韧性方面存在的问题和薄弱环节，改进安全韧性管理机制，完善安全韧性城市体系，提高城市应对突发事件的能力和水平。

4.1.12  城市桥梁结构首先是要满足安全和使用的要求。在此基础上，采用合理的结构体系与构造，使其更加便于运营养护，从而保证桥梁结构的耐久性。

4.1.15  本条文中市政场站设施主要包括城市供水、排水、供热、供气、垃圾转运及处理等方面的场站类设施。如自来水厂、加压泵站、雨污水泵站、污水处理厂、热源厂、燃气分配站、垃圾转运站、垃圾焚烧厂等。

4.1.16  加强绿线管理才能保证城市绿地具有合理的规模，保障人民的公众利益不受侵犯。

现行行业标准《绿地分类标准》CJJ/T85-2002中3.0.6要求“建成区绿化覆盖率应作为绿地建设的考核指标”。建成区范围详见《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563- 2010中4.1.2要求。

在《国务院关于加强城市绿化建设的通知》以及相关城市园林绿化、生态环境评价中，建成区绿地率均作为重要的评价指标。建成区绿地率计算方式及影响因子详见《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563- 2010。

城市社区应急避难场所的服务半径不宜大于500米。

在城市绿地设计时应满足海绵城市建设专项规划对于绿地年径流总量的控制要求，协调落实好源头径流控制设施。

- 4.2  市政供水

- 4.2.1  国标水质稳定达标率指城市供应生活饮用水时，水质满足最新的《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的合格率。为到达绿色城市供水要求，水质检验项目合格率要高于国标要求。

- 4.2.2  高品质饮用水是指在满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的基础上，感官性状更好、水质化学安全性更高、能够持续稳定达到生饮要求的由市政公共供水系统所供给的饮用水。

- 近年来，我国供水行业开展了高品质生活饮用水水质标准研究。2018年起，上海、深圳、张家口、苏州等城市先后出台了相应的地方水质标准，很多城市供水企业也制订了企业内部标准，提升了水厂出水水质，也开展了管网和二次供水设施改造。一些城市深入开展治水提质，完成水厂升级改造和优质饮用水入户工作。 2022年9月，住房和城乡建设部组织编制了《城市高品质饮用水技术指南》，为制订更严格地方饮用水水质标准、提升龙头水水质需求的城市提供参考。为了推动更多城市提升供水水质，本条规定将高品质供水工作推进情况进行评价。

- 4.2.3  供水水源水量保证率指取水工程水量的保证率。《室外给水设计标准》（GB50013-2018）中“5.1.4 供水水源采用地表水时，设计枯水流量年保证率不应低于90%，其中中等及以上城市不应低于95%。”，大中城市的公共供水极为重要，供水一旦不足将成为严重的公共事件，影响社会稳定，故对大中城市的地表水水源设计枯水量保证率应不低于95％的强制规定。《城市给水工程规划规范》中规定“以地表水为城市给水水源时，取水量应符合流域水资源开发利用规划的规定，供水保证率宜达到90%～97%。

- 4.2.4  《城市给水工程项目规范》中规定“当一年中25%天数的日供水量达到建设规模95%以上时，应进行给水工程新建或扩建的必要性论证。”，因此，城市供水设施要考虑一定的弹性和韧性，也体现设施的安全性与有效性。本条规定用设施能力弹性（富余）系数来评分，这样在出现水源污染、水厂和管网故障时也能保障足质足量供水。该指标表征的是城市供水设施的总体处理能力为规划设计水量的倍数。

- 4.2.5  为提高城市供水行业应对供水重大事故的能力，在事故发生时能够迅速、有效地启动城市应急供水系统，开展现场救援，确保城市供水安全，最大限度地提供生活饮用水需求，保障人民群众生活安全，减少事故造成的损失，维持社会稳定。

- 城市供水应急保障主要涉及到备用水源或应急水源的建设，应对突发水源水污染的应急水处理措施和能力，供水设施事故或管网爆管时应急抢修能力等。根据国内数十起突发水源污染事件的应急实践经验，生态环境部门、水利部门通过切断污染源、调水稀释、水体内投加处理药剂等方法可以将突发污染物浓度大幅降低，但仍有很大可能性会导致进厂水污染物超标。因此，供水企业应具备应对持续一周、超标4倍以内的有机物、重金属、还原性污染物、病原微生物、挥发性污染物、藻华爆发等突发水源污染事件的设施、药剂和人员。考虑到供水对城市生产、生活的巨大影响，供水企业应具有24小时内修复受损供水干管的设施、器材和人员。根据住房和城乡建设部等部委与供水相关的应急预案，一般要求各级城市的供水企业应避免产生5万人24小时以上的停水事故或者水质严重超标事故 。

- 4.2.6  本条对安全生产和应急预案提出了评分标准。

- 4.3  市政污水

4.3.1  城市需完善排水管道建设，提高排水管道密度，消除管网空白区，实现管网的全覆盖，污水全收集，根据2020年中国城市建设统计年鉴，我国建成区排水管道密度平均值约为10，标准偏差5.1，建成区排水管道密度大于17，属于全国前10%的领先城市；建成区排水管道密度13~17，位于全国前10%~20%先进城市；建成区排水管道密度10~13，属于全国前20%~50%城市，10以下则低于全国平均水平。

4.3.2  排水管渠需定期检查、定期维护，保持良好的水力性能和结构状况，管渠故障率根据区域管渠普查报告判定。

4.3.3  为解决城市污水溢流、初期雨水等污染问题及应对区域发展的不确定性，提高城市污水处理设施应对冲击能力，保持城市污水处理能力的弹性与韧性，在保证污水处理设施高效率运行基础上，处理设施需要留有一定的冗余能力。

4.3.4  城镇污水处理厂出水稳定达标标率是指评价期内城镇污水处理厂出水水质达到或优于标准要求天数的比率。该指标能够表征城市污水处厂的稳定达标运行程度，也能够反映污水处理厂的设计、建设、运行水平。

4.3.5  目前全国城镇污水处理厂污泥只有小部分进行卫生填埋、土地利用、焚烧和建材利用等，而大部分未进行规范化的处理处置。污泥含有病原体、重金属和持久性有机物等有毒有害物质，未经有效处理处置，极易对地下水、土壤等造成二次污染，直接威胁环境安全和公众健康，使污水处理设施的环境效益大大降低。可评价污水处理厂污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的程度。是指城镇污水处理厂污泥处理处置量与产生的污泥总量的比值。污泥处理处置应包括处理与处置两个阶段。处理主要是指对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程。处置是指对处理后污泥进行消纳的过程。

- 4.4  市政雨水

4.4.1  市政雨水建设满足区域规划设计标准是基本要求，在规划设计标准基础上，通过综合措施有效提高了片区内涝防治能力在评价上予以加分鼓励。

1  管渠建设得分按管渠所达到的标准及达标的比率确定，得分=15xΣPi*Ai。达到不同标准的管渠能力对应的评价分数权重Ai如下表：

| 管渠能力 | <1 | [1,2) | [2,3) | [3,5) | >5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标比率Pi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 权重Ai | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |

2  内涝防治能力提升按区域达到的内涝防治标准及相应的达标面积比率确定，得分=15xΣPi*Ai。达到不同标准的内涝防治能力对应的评价分数权重Ai如下表：

| 内涝防治能力 | <10 | [10,20) | [20,50) | [50,100) | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标面积比率Pi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 权重Ai | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |

4.4.2  下穿立交道路等低洼、易涝重要交通区域以及重要地下空间等应设置积水自动监测、预警、报警装置以及积水深度标尺、标识线和提醒标语等警示标识，设置车道信号灯等，有条件地区可采取智能措施将警示、报警与交通、人们出行等联动控制；行泄排涝通道排入水体前设置水位监控设备和警示标识；城镇道路作为排涝除险的行泄通道要设置行车方向标志。排涝泵站、调蓄池等设施的配电、自控设备等，需要采取必要安全防护措施防止设施受淹以及应急备用电源等。根据安全防护、保护设施的设置情况和措施采取情况来评价。由专家根据规划、设计、建设、运行资料，以及现场查看等进行客观评价。

4.4.3  从源头减排、排水管渠到排水防涝建立完善的工程档案资料管理制度、基于地理信息系统的数据维护制度、全过程雨水设施日常巡查与维护、隐患排查制度、安全操作技术规程和安全运行管理制度等雨水系统档案。加强源头减排设施、雨水调蓄空间、雨水调蓄工程检查、维护。中雨及以上级别降雨过程中及结束后对源头减排设施进行及时检查与维护；雨水管渠要保持良好的水力功能和结构状况，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016规定，对管渠系统进行清淤、疏通，并定期对养护情况进行检查；暴雨、汛前要全面开展雨水系统隐患排查和整治，降雨前要根据预报，预降调蓄水体水位，清疏养护排水设施，清理调蓄设施沉积物、杂物等，疏通调蓄空间及行泄通道。由专家现场查看规划设计、建设、运行管理资料、现场查看雨水管渠出水口情况等进行客观评价。

4.4.4  采取非工程性措施应对超过内涝防治设计重现期降雨的安全管理，由专家根据规划、设计、建设、运行资料，以及现场查看等进行客观评价。

1  编制洪涝风险图，得5份，否则不得分；

2  建设预报、预警、预演、预案“四预”体系，建设完成其中3项，得3分；建设完成其中2项，得2分；建设完成其中1项，得1分。

3  通过预降水位、水系联通调度、闸站群调度等综合措施有效增强排涝能力

4  配备应急防汛抢险物资，没有建立相关管理制度，得7分；建立相关管理制度，应急抢险物资配备种类不全，得5分；应急抢险物资配备种类不全，且没有建立相关管理制度，得2分。

5  洪涝应急避险普及教育及宣传工作开展的情况及成效评价。

- 4.5  城市水体

4.5.1  雨洪调蓄功能的水体为具备一定雨水汇流面积，同时调蓄深度大于0.3米及以上的水体。城市雨洪调蓄功能水体的面积比例计算公式为：具备雨洪调蓄功能的水体面积/城市水体总面积（水体面积按常水位计）。

4.5.3  主要从安全防护设施配置、运行管理等方面来保障城市水体的公共安全，避免事故的发生。

- 4.6  市政环卫

4.6.1  本条规定了对收运处过程环境优质达标率进行评价，按城市生活垃圾的收集和运输过程、以及转运和处理处置设施、污染排放监测点位满足污染控制标准要求、环境质量监测点位达到环境质量标准要求，且得到公众认可进行评价。

4.6.2  本条规定了垃圾处理设施设置各类危险有害物质泄漏的应急预案的评价分值。

4.6.3  本条规定了城镇市政环卫应设置应急填埋设施应急填埋设施容量评价分值。

- 4.7  市政土壤

4.7.1  本指标指建设用地上居住、工作人群长期暴露于土壤中污染物，因慢性毒性效应或致癌效应而对健康产生的不利影响。土壤污染物测定方法遵从《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）。

4.7.2  本指标所称土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。

- 4.8  市政燃气

4.8.1  根据中共中央、国务院印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》第七条“完善油气储备体系”的要求：“供气企业和管道企业承担季节（月）调峰责任和应急责任”。《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015规定，“城镇燃气应急储藏设施的储藏量应按3d-10d城镇不可中断用户的年均日用气量计”。要实现城市燃气供应保障，城镇燃气企业应建立多个气源保障供应，并同时建立完善的管网系统，从高压、次高压以及中低压多个压力级别，建立互联互通的环状管网系统，尽量减少独立、枝状管网。

4.8.2  《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发[2018]31号）文件要求：“城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力，各地区到2020年形成不低于保障本行政区域3天日均消费量的储气能力。”《城镇燃气设计规范（2020版）》GB 50028，6.1.3 A也明确规定：“城镇燃气应具有稳定可靠的气源和满足调峰供应、应急供应等的气源能力储备”。本条的应急调峰保障能力主要围绕当地政府、城燃企业对日常调峰和应急储备的储气能力进行评估。

4.8.3  市政燃气管网有钢质管道、聚乙烯管道、球墨铸铁管道等多种材质，根据其运行时间、周边环境，会不同程度产生老化失效等情况。管道老化失效，将会给人民的生命安全和财产损失带来巨大影响。燃气管道等城市生命线的安全问题引起了全社会的关注，住房和城乡建设部办公厅和国家发展改革委办公厅，根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》（国办发〔2022〕22号）要求，发布了城市燃气管道老化评估工作指南的通知，明确了燃气管道的评估工作内容和评估要求。城镇燃气应根据现行《压力管道规范 公用管道》GB 38942等标准，针对高压、次高压、中低压等各级压力管道，定期开展管道风险评估，落实好隐患的整改工作。

4.8.4  为提升燃气管网安全性以及实时监测的智能化水平，助力智慧城市建设，各级燃气管网上应设置泄漏预警设施，燃气预警设施包含燃气浓度检测设施、燃气压力监控设施等多种形式，燃气管网泄漏预警设施的设置应覆盖各级燃气管网，做到无遗漏，设施信号宜接入企业的智能监测系统。

4.8.5  管道巡检指通过先进巡检设备对各类高、中、低压燃气输配管网及调压箱（柜）、调压站等燃气设施进行安全检查；通过各类智能巡检终端的应用，结合GIS管网信息，实现管网巡检的可视化、数字化、可量化，保证巡检到位率达100%。

4.8.6  应急管理机制是指突发事件全过程中各种制度化、程序化的应急管理方法与措施，涵盖突发事件事前、事发、事中和事后全过程，主要包括了预防准备、监测预警、信息报告、决策指挥、公共沟通、社会动员、恢复重建、调查评估、应急保障等内容，各个企业应设立专门的应急管理机构，完善应急管理机制。

- 4.9  市政供热

4.9.1  本条规定依据《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022第5.07条内容，不满足《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022第5.0.7条的要求为0分。

4.9.2  本条规定依据《供热工程项目规范》GB55010-2021中第2.3.3条内容：供热设施的运行维护应编制应急预案，不满足此要求为0分。

4.9.3  供热管网若漏点不能及时发现易发生影响公共安全的恶性事故。特别是直埋供热管道发生泄漏，漏点位置确认难度大、停热时间长、抢修成本高。为了确保供热管网的安全稳定运行,提高供热管网管理效率，对新建供热管网提出了配置安装检漏报警系统的要求。

目前大部分供热管网仅在输送干线上设置了泄漏监测系统，输配管线泄漏监测系统应用较少，因此采用使用泄

- 4.10  市政供电

4.10.1  评价标准依据：《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-93 “4 谐波电压限值 表1”制定。

4.10.2  评价标准依据：《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-93 “5 谐波电流允许值  表2 注入公共连接点的谐波电流允许值”制定。

4.10.3  电压合格率统计依据：《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008 附录A 制定；电压合格率要求依据：《供电监管办法》电监会27号令“第二章第七条”制定。

4.10.4  根据国家能源局2017-2021年公开资料统计数据：全国近5年城市地区年平均停电时间约为5小时。

4.10.5  根据国家能源局2017-2021年公开资料统计数据：全国近5年城市地区年平均停电频率1.1次。

- 4.11  市政交通

4.11.1  交通稳静化是道路规划、设计中一系列工程和管理措施的总称，主要用在城市次干路、支路的规划设计中。通过在道路上设置物理设施，或通过立法、技术标准、通行管理等降低机动车车速、减少机动车流量，并控制过境交通进入，以改善道路沿线居民的生活环境，保障行人和非机动车的交通安全。也称"交通宁静化"。

4.11.2  交通事故多发点又称“道路事故黑点”、“交通黑点”。指在一定时间段内，发生的道路交通事故数量或特征与其他正常位置相比明显突出的某些路段。道路交通事故多发点有如下一些基本的要素和特征：①判定一处路段为事故多发点，这些事故一定有一个或几个诱发的主导因素，并且几乎所有在该处发生的交通事故都是由这些因素诱发的；②事故多发点可能与诱发交通事故的因素相分离，也就是一处路段经常发生交通事故，但是诱发这些交通事故的主要因素却不在该路段上；③某条道路的交通事故“正常值”通常来自于研究对象事故历史资料或相似道路的历史资料；④事故多发点交通事故数量特征突出。目前交通事故多发点尚无统一量化定义标准，评价范围可以结合当地实际情况制定相关标准。

本标准结合国内外研究现状，推荐交通事故多发点相关标准如下。

1  近三年在500m范围内发生3起以上30日内人员死亡交通事故。

2  近三年在2000m范围内发生3起以上一次死亡3人以上的交通事故。

3  一年内在道路500m范围内因相似原因发生交通事故12起（含简易）以上且造成3人以上人员受伤。

4  其它事故多发、交通环境复杂，需要进行重点治理的路段。4.11.3  在地理障碍和对外交通设施对城市空间分隔严重的交通瓶颈地区，应考虑城市长远发展要求并集约布局城市交通设施。这些交通瓶颈地区一般作为城市空间分区的界限，在城市用地布局规划中，城市分区应引导瓶颈两侧各自的人口与就业岗位基本平衡，从源头上减少跨越瓶颈的交通活动;城市综合交通体系规划中要通过需求管理、路权资源分配、交通设施布局等尽量降低跨越瓶颈地区的交通出行总量，减少瓶颈地区的交通压力。瓶颈地区布局交通基础设施的空间受限，在穿越瓶颈的交通设施规划上，应从城市长远发展考虑，合理布局和控制不同层次、功能的交通设施的相互空间关系，如间距、功能、桥隧搭配等。

由于瓶颈地区是交通供应紧缺地区，交通设施的布局和路权资摞分配上要优先保障公共交通的空间，满足城市公共交通组织要求，引导跨越瓶颈地区交通出行更多地选择公共交通，提高瓶颈地区交通设施客运能力。瓶颈地区也是城市交通组织上比较脆弱的地区，交通运行可靠性要成为规划的重要内容，主要通过提高通道数量，建设不同类型通道(如跨江河的桥梁与隧道)和多种交通方式的提供，保障跨瓶颈交通的可靠性。

带形城市是城市集中建设地区形态呈"狭长带状"的一类城市，具体而言其城市建设用地的长度与宽度之比应大于3 : 1，我国大部分带形城市其建设用地长度在3km~20km之间，建设用地宽度在1km~4km之间。带形城市由于其特殊形态，导致交通需求在长轴方向的干线道路上汇集，因此应尽量确保其贯通。

4.11.4  轻微交通事故是指机动车在道路上发生的，不涉及人员伤亡，仅造成轻微财产损失的交通事故，如仅车身前后保险杠，车灯，引擎盖，门窗，后视镜等外部部件损坏，车辆可以继续驾驶的事故。

简易程序交通事故处理。发生交通事故未造成人身伤亡，且财产损失在3万元以下的交通事故。受伤人员认为自己伤情轻微，当事人对事实及成因无争议，但是对赔偿有争议的。

- 4.12  市政道路

4.12.2  非机动车道、人行道的宽度应符合《城市道路工程设计规范》（CJJ 37）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193）、《城市道路交通工程项目规范》（GB55011）的要求，同时应满足路段通行能力与服务水平的要求。

人行道铺装防滑要求可参阅《透水砖路面技术规程》（CJJ/T 188）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《建筑地面工程防滑技术规程》（JGJ/T 331）。

4.12.4  长寿命路面应用比例=长寿命路面铺筑面积/道路总面积。

功能型路面结构应有功能指标实测数据作为依据方可得分。

4.12.5  护栏、交通标志标线、中央分隔设施、车速控制设施等安全设施的设置应符合《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038）的要求。

- 4.13  市政桥梁

4.13.1  在设计方面，需要从几方面对桥梁结构的安全韧性进行考虑。首先城市桥梁作为城市路网的一部分，需要结合整体路网的韧性，分析不同破坏程度对应的交通网络功能损失分析，从而制定了出合理的抗震韧性决策框架，不至于使桥梁结构成为整个路网韧性的短板；同时需要对桥梁的震后修复问题进行专项研究，提出了相应的修复措施。此外，桥梁结构需要具有一定的冗余度，以应对一些突发事件，例如：车辆的撞击、火灾、极端气候等，使其在突发事件下不至于倒塌，给人民生命财产造成损失。

4.13.2  在建造方面，桥梁结构需要强调其安全施工，不出现安全事故，不出现质量事故。且在施工前，需要对潜在的危险源进行识别，并制定出相应的应对方案。

- 4.14  市政隧道

4.14.1  隧道线形设计首先应满足《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012的相关条文规定，同时考虑隧道通风、排水等需求，也应满足《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221-2015的相关条文规定。

4.14.3  参考《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）第8.3.5条、第8.3.6条，一、二、三类通行机动车的双孔地下道路应设置人行横通道或人行疏散通道，非水底地下道路应设置车行横通道或车行疏散通道，位于水底的地下道路宜设置车行横通道或车行疏散通道。城市地下道路人员安全疏散设施包括：横向人行通道(或直接安全口)、人行疏散通道(安全通道)、逃生滑梯、上下层楼梯、至地面楼梯及避难室等。地下道路的疏散救援设计不仅要考虑安全疏散还要考虑救援，人员疏散通道作为救援的主要途径时，该通道应该考虑救援的相关要求。双孔隧道仅设置人行疏散通道，而不设置横通道时，应结合当地消防救援能力设计救援方案，并经消防部门确认。

4.14.5  参考隧道常见病害类型，为减少运营期隧道内后期病害发展，降低运营管理成本，鼓励从源头上减少病害隐患。对于已发生的病害或缺陷，应及时采取措施进行补救，以降低病害或缺陷对隧道长期运营的不利影响。

地下水是对隧道结构安全最大的威胁之一，在地下水的长期作用下结构有加速腐蚀和劣化的趋势，因此控制地下水是病害处置的关键。控制地下水主要通过两种途径，一是防水，提高结构本身的防水等级，设置完善适用的防水体系可以有效控制隧道内地下水的来源；二是排水，设置合理的排水路径、排水系统，及时将渗漏水排出隧道，避免漫流积水对隧道结构的进一步破坏。本款主要强调防水的重要性。

参考《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）对于常见的几种特殊环境类别，应有针对性的保护措施。

4.14.6  参考《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）8.3.3条：城市隧道及其附属用房耐火等级应为一级。隧道运营面临火灾、水灾、爆炸、恐怖袭击等风险，需制定相应防灾救援措施，其中火灾发生概率最大，其风险主要为火灾时的高温和烟气，高温的风险主要在于降低了结构承载能力，且长时间承受高温荷载会造成永久损伤，因此考虑提升结构耐火措施不仅可以增加救援时间，同时也可避免结构承载能力大幅削弱提升隧道运营安全；

隧道消防系统是为了在火灾发生的第一时间对火灾规模和发展进行有效控制，隧道内的工作井和设备用房通常不设长期驻守人员，采用自动灭火装置可在火灾初期进行有效控制，为救援争取时间，并及时通知救援站和消防部门，提高灾害反应速度。

隧道防灾通风的目的是保证隧道内人员的疏散并为灭火救援提供通风方面的安全保证，主要表现在以下两点：①提供逃生人员需要的新鲜空气。由于火灾发生时需要消耗大量的氧气，导致隧道内滞留人员缺氧，威胁其生命安全。②阻止火灾产生的烟雾四处蔓延。在外界风力较弱的情况下，火灾产生的有毒烟雾四处蔓延，影响隧道内滞留人员的判断和行动能力，导致判断能力差、行动迟缓，严重影响人员逃生，并威胁其生命安全。而对于长及特长距离隧道，人员疏散时间长，采用重点排烟可以为疏散救援争取更多时间，因此予以加分。对于其他隧道，推荐设置防烟的疏散救援通道，以实现人烟分离，最大限度减少人员伤亡。

4.14.7  参考《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）第5.2.5条对于隧道接地处纵坡的设置要求，并对驼峰高度最小值提出了要求。

隧道洞口、明洞及衔接高架处应设置截水沟和排水沟，洞口边坡、仰坡应采取防护措施，防止地表水的下渗和冲刷。为防止洞外水流入隧道内，可通过在洞口外设置反向排水边沟或采取截流措施，截水沟不宜小于2道。

一般隧道内运营期间会产生渗漏水，冲洗水和消防废水等多种废水。其中渗漏水一般流量小，但长期存在，一般从结构表面的施工缝、变形缝、贯通裂缝渗出。而冲洗水和消防废水流量大，持续时间相对较短，一般主要在行车空间内发生。当排水通道设计不畅或没有合理引排措施时，会造成水在结构表面漫流，对结构耐久性，美观性和行车安全行车造成影响，因此隧道内需要考虑对上述废水分别进行引流和排放，以减少水在结构内流动影响的范围。

4.14.9  根据国内外有关资料统计，城市隧道突发灾害主要包括：交通事故、火灾、重要设备故障、化学品泄漏、漏水或涌水等。因隧道本身具有封闭的属性，因此存在救援疏散困难，灾害影响大的问题，因此针对上述突发灾害应制定相应的抢险应急预案，降低事故造成的人员和财产损失。

- 4.15  轨道交通

4.15.1  参考《绿色轨道交通技术标准》DBJ50/T364-2020第4.4条

参考《地铁设计规范》GB50157-2013地铁信号系统应设置故障监测和报警设备，具有高可靠性、高可用性和高安全性。满足行车组织和运营管理的需要。

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第7.1.1条、第7.7条

4.15.2  参考《地铁设计规范》GB50157-2013第19条，满足其规定及要求，同时符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第10条

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第28.4.3条，同一个防火分区内的地下车站设备与管理用房的总面积超过200m平米，或面积超过 50平米且经常有人停留的单个房间;

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第28.3.3条及28.3.8条规定，同时应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的有关规定;

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第28.6.5条

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第28.7.1条，地铁车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施，应满足当地防洪排涝要求。

4.15.3  参考《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》，满足其要求。

4.15.4  参考《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022，满足其要求。

4.15.5  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第8.2.7条

4.15.6  风险管理贯穿于施工的全过程，也是一个动态过程。对轨道交通工程项目可能遇到的风险，项目管理组织以科学的管理方法进行规划、估计、识别、评价、监控、应对的过程，从而实现最大安全保障。

- 4.16  市政空间

4.16.1  合理的城市竖向设计，主要应满足《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83—2016）的以下规定：（1）建设用地外围设防洪(潮)堤时，其用地高程应不小于排涝控制高程加安全超高；建设用地外围不设防洪(潮)堤时，其用地地面高程应不小于设防标准的规定所推算的洪(潮)水位加安全超高。（2）除毗邻受纳水体处及下穿铁路等特殊情形，道路纵坡应坡向受纳水体且不存在低洼点，满足规范关于利用道路路面纵坡排除超标雨水的要求；（3）除用于雨水调蓄的下凹式绿地和滞水区等之外，建设用地的规划高程宜比周边道路的最低路段的地面高程或地面雨水收集点高出0.2m 以上，小于0.2m 时应有排水安全保障措施或雨水滞蓄利用方案。

此外，新建建筑应严格落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知建办城〔2022〕17号》的要求合理进行竖向标高控制，确保在内涝防治设计重现期降雨量发生的情况下，建筑底层不发生进水。

易涝点是指在内涝防治设计重现期以内降雨量发生的情况下，出现内涝灾害现象的地点。

4.16.2  市政基础设施的安全性和韧性是保障城市安全韧性的重要支撑，要保障城市基础设施在地震、洪涝及火灾等灾害条件下具有一定的安全韧性是很重要的。各类场站设施及管线的抗震等级及抗震性能应达到现行国家标准的规定。各类场站的防洪排涝能力，应满足当地防洪排涝标准的要求。综合管廊运行中应对相关消防设备定期检测，保障消防系统的正常工作，并应编制火灾应急预案。针对地下式场站设施如地下污水厂、地下转运站等，在运行中应编制火灾应急预案。

4.16.4  地下市政场站设施及综合管廊的防水性能对于保障设施的正常安全运行和设施的结构耐久性都是很重要的。本条内容主要是针对运行中的设施，设施新建设施应满足规范规定的渗漏验收标准方可投入使用。考虑到设施运行一定时间后可能会出现一定的渗漏问题，本条规定此时渗漏量超过规范规定渗漏量的值10%之内的，仍给出6分。本条是针对单个工程进行评分。

- 4.17  市政景观

4.17.1  在项目建设阶段查验绿线管控制度和项目方案审查纪要满足要求；查验项目初步设计审查纪要满足绿线划定和建设指标要求；竣工验收阶段，对照管控指标绿线已落实海绵指标、应急场所配建指标；项目竣工后运维责任明确、台账清晰。即可得相应分值。

4.17.2  绿化覆盖面积是指城市中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积，包括屋顶绿化植物的垂直投影面积以及零星树木的垂直投影面积，乔木树冠下的灌木和草本植物不能重复计算。

4.17.3  建成区绿地率统计中允许纳入建成区内、建设用地外的部分“其他绿地”面积，同时对纳入统计的“其他绿地”面积，规定不应超过建设用地内各类城市绿地总面积的20%，且纳入统计的“其他绿地”应与城市建设用地相毗邻。建设用地外的河流湖泊等水域不列入本想评价内容统计。

- 4.18  智慧市政

4.18.1  安全韧性城市作为城市安全发展的新范式和必然趋势，受到党中央和国务院的高度重视。习近平总书记在中央财经委员会第七次会议上的讲话中指出“打造宜居城市、韧性城市、智能城市，建立高质量的城市生态系统和安全系统”。党的十九届五中全会提出“建设韧性城市”，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）将建设“韧性城市”作为推进新型城市建设的重要任务，党中央、国务院对《北京城市总体规划（2016年-2035年）》的批复以及国务院对《上海市城市总体规划（2017-2035年）》的批复中均明确要求“提高城市韧性”，对《河北雄安新区规划纲要》的批复中提出“构建安全韧性的保障体系”。对于安全韧性城市的概念，国内外学者从不同角度发表了各自的见解，可以达成共识的是安全韧性城市具备的5个基本特征，即面对灾害环境时应当具备的整体性、包容性、适应性、反思性和持久性。

国标GB/T40947-2021《安全韧性城市评价指南》首次给出了“安全韧性”的定义，即“社会系统（城市、社区、组织等）在灾害环境中承受、适应和恢复的能力。”相应的，“安全韧性城市”定义为“灾害环境中能够承受、适应和恢复的城市。

因此本条文针对智慧市政系统的安全韧性表现，提出按在考核期内在灾害环境（网络被攻击、系统崩溃、重要传感器设备失灵等）中承受、适应和快速恢复的能力，也就是规定时间内的恢复率进行评估。

- 5  高效集约

- 5.1  控制项

- 5.1.1  市政供水设施高效集约，充分利用水资源，做到资源循环，节水节地，降低管网漏损率，提高质效。

- 所评价区域的雨水系统规划建设形成了由源头减排、排水管渠、排涝除险等三部分组成的排水防涝工程体系，系统控制雨水径流量及径流污染，强调雨水系统的体系化建设。因地制宜采用渗、滞、蓄、净、用、排等源头减排设施控制雨水径流量；按照高水高排、低水低排的原则合理确定雨水排水分区，合理布置雨水管线，更多利用自然力量排水；规划划定适宜的绿地、水体、下沉广场、建筑地下空间等作为应急调蓄空间，利用内河、明渠、道路、生态用地等作为承担防涝系统雨水径流输送和排放功能的通道，借助地形有效引导超过雨水管道规划设计标准的雨水向下游宣泄。源头减排、雨水管渠和排涝除险的设施在竖向、平面和蓄排能力上相互有效衔接，保证各类设施充分发挥效能。

5.1.5  本条规定了市政环卫的各类垃圾处理处置设施宜集约建设的要求。

5.1.8  《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。提高供热系统效率是降低供热系统能耗的主要途径之一。集中供热系统一般包括热源、一级供热管网、热力站、二级供热管网及建筑物内供暖系统。设计必须对供热系统中各设施的效率提出要求，因此本条对热源运行热效率及热网热能输送效率提出要求。

5.1.10  根据我国城市发展普遍面临的空间、资源、环境的约束，确定城市客运交通体系中各类交通方式优先顺序的总体要求为坚持集约高效的发展导向，优先保障步行、城市公共交通和自行车等绿色交通方式的运行条件，并根据城市和交通的承载能力，对出行需求进行合理引导与调节。

5.1.16  自然生态资源主要评价城市园林绿地建设对于城市河流、湖泊、沼泽、林地、山地等资源，城市生态空间保护设区城市考核范围为城市规划区，县级城市为市域范围。

本标准是体现绿地生态价值和构建节约型园林的重要内容。本项评价旨在控制园林绿地中单纯草的种植比例，提高单位面积绿地的生态功能。

本评价包括古树名木的建档和存活两项内容。

立体绿化是节约型园林节地的重要表现。

城市停车场面积站室外硬地面积的比率越来越大，推广绿化停车场对于改善城市环境具有重要意义。本项评价内容设置旨在鼓励对城市硬质地面条件进行改善，提倡绿化美化。

- 5.2  市政供水

5.2.1  城市给水工程项目建设，必须坚持科学合理、节约用地、集约用地的原则，严格执行国家土地管理的有关规定，提高土地利用率。用地节省率是指水厂及泵站实际的占地面积低于国家标准最高限值的百分比。

5.2.2  对水厂排泥水进行综合处理，滤池反冲洗排水、初滤水等进行回收利用，实现排泥水处理的循环利用，节水效果显著。除脱水机分离水外，排泥水处理系统产生的其他分离水，经技术经济比较可考虑回用或部分回用，这样可大大降低水厂的单位自用水率。

- 5.2.3  管网漏损率=（1-注册用户用水量/供水总量）×100%，将此值控制在一定的数值之内即漏损控制率。根据“水十条”的规定，按照适度从严和努力可达的原则，将管网基本漏损率分为两级，分别为10%和12%。加强公共供水管网漏损控制，提高水资源利用效率，构建精准、高效、安全、长效的供水管网漏损控制模式。

- 5.3  市政污水

5.3.1  城市生活污水集中收集率指标可通过污水处理设施收集的生活污染物总量与城市居民生活产生污染物总量的比值进行核算。该指标是结合国家水专项相关课题研究提出的新指标，已被纳入城镇污水处理提质增效实施方案等多个政策文件。2022年，住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、水利部联合印发的《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》中明确：到2025年，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上。 计算公式说明如下：其中污染物---特指BOD5指标；

人均日生活污染物排放量---结合相关研究，生活污水BOD5的人均日排放量可按45g/（人•d）计算；

污水处理厂进厂水量---指城市污水处理厂总进水量；

污水处理厂进水生活污染物浓度---指城市各污水处理厂进水BOD5浓度的加权平均值；

城区用水总人口---可参考人口普查或相关统计年鉴数据。

5.3.2  考虑出水排放标准对处理设施吨水占地的影响，与一级A标准相比，地方排放标准下不同梯度的评分限值放宽30%。计算公式说明如下：

其中污水处理设施吨水占地---单位为m2/m3；

设施占地面积---指污水处理构筑物的占地面积，即总占地扣除绿地、办公用房、道路的占地面积，单位为m2；

设计规模---指城镇污水处理厂设计规模，单位为万m3/d；

10000---为单位换算系数。

5.3.3  本指标从单位占地面积的主要污染物综合去除能力的角度对城镇污水处理厂的集约化进行评价，主要污染物指标选取COD、TN、TP和SS，并结合指标重要性赋予了不同的权重。计算公式说明如下：

其中δCOD---污染物COD日均削减量，单位为t/d；

δTN---污染物TN日均削减量，单位为t/d；

δTP---污染物TP日均削减量，单位为t/d；

δSS---污染物SS日均削减量，单位为t/d；

设施占地面积---污水处理构筑物的占地面积，单位为公顷；

单位有效占地污染物去除量---单位为t/（d•公顷）。

- 5.4  市政雨水

5.4.1  评价区域排水体制选择、雨水管渠和内涝防治设计重现期等要符合《室外排水设计标准》（GB50014-2021）要求。排水体制、雨水管渠设计重现期、雨污管的混错接、“断头管”、雨水管网空白区、排水设施破损和功能失效等都会影响雨水系统转输、调蓄和排放雨水的功能和效率。雨水管网要保证良好的水力状态，超负荷运行的管段需要分析超负荷原因，从建设和管理方面予以解决和改善。由专家根据规划设计、建设、运行资料以及现场查看等进行客观评价。

5.4.2  规划划定适宜的水体、下沉广场、下沉运动场、建筑地下空间、绿地等作为应急调蓄空间，并优先利用这些应急调蓄空间作为排涝除险设施，以及改善河湖水系的连通性，适宜的增加水面，恢复被封盖、填埋的天然排水沟、河道等雨洪滞蓄、行洪通道等，都是雨水排水防涝工程体系较为高效的增大排水、行泄能力的措施。

5.4.3  根据雨水排水设施建设情况和当地降雨特征等，结合历史监测数据，采用数学模型，根据雨水排水系统内关键调控节点上游和下游的实时监测数据，模拟雨水管渠、合流管道、泵站、闸站、调蓄设施、河湖水系等多系统联合调度，根据模拟结果及排水系统分布特征和末端受纳水体环境容量等因素，建立雨水管渠—泵站—调蓄设施—河湖水系等多系统蓄排联合调度模式，并在降雨超过雨水管网设计重现期时，实施多系统联合调度，应对洪涝风险。在更大范围建立健全水系、排水管网与周边江河湖海、水库等“联排联调”运行管理模式，特别在应对超过内涝防治设计重现期降雨下，加强跨区域信息共享，健全流域联防联控机制。

由专家根据规划设计、建设、运行资料以及现场查看等进行客观评价。

- 5.5  城市水体

5.5.1  城市水体水质达标率计算公式为：城市水体水质达标的监测断面数量/城市水体监测断面总数。如城市水体没有明确水质目标，景观娱乐水体按《景观娱乐用水水质标准》评价，其他水体的水质指标可以参照《城市黑臭水体整治工作指南》相关指标确定，其标准值或目标值应结合地方实际确定。

5.5.2  本指标旨在鼓励城市水体管理部门尽可能采取自然过程、近自然措施以维持和提高城市水体水质，减少对人工强化措施的依赖，降低城市水体水质管控措施的运维成本。（近）自然措施一般指依赖于植物及水生生物链的自然过程来维持水体水质的技术工程措施，但不包括需要额外提供动力以实现水体循环、曝气或异位处理的措施，也不包括在水体内以反应器形式存在的原位处理措施等。

5.5.3  本指标旨在鼓励充分利用非常规水资源对城市水体进行补充，以实现城市水体的可持续发展。旱季为保证一定的生态流量，常规水的补给或跨流域高耗能的调水补给次数应尽量降低。从数据的可获得性和评价的实操性方面考虑，不宜以补水量占城市水体径流量的比例作为该指标的评价标准。

- 5.6  市政环卫

5.6.1  本条规定了对每人每天排放进入城市环卫收运系统的生活垃圾总量进行评价分值的要求。

5.6.2  本条规定了环卫处理处置设施集约规划布置评价分值的要求。5.6.3  本条规定了对环卫设施清洁生产等级评价分值的要求。根据《清洁生产评价指标体系环境及公共设施管理业》等环卫设施清洁生产和评价等级标准，再按照各环卫设施清洁生产等级得分加和除以环卫设施总数，最终确定评分。

- 5.7  市政土壤

5.7.1  土壤污染修复活动完成后，应当另行委托有关单位对修复效果进行评估，对达到土壤污染风险评估报告确定的修复目标建设用地地块视为有效。

5.7.2  本指标中土壤监测设备节能评价可参照《节能产品评价导则》 GB/T15320-2001执行。

5.7.3  本指标所称城市绿地指城市中以植被为主要形态，并对生态、游憩、景观、防护具有积极作用的各类绿地的总称。

- 5.8  市政燃气

5.8.1  此指标是衡量管网利用效率和经济性的指标

5.8.3  高效节能燃气燃烧器具的界定参照不同种类产品的能效等级标准，产品能效达到其中定义的节能产品的能效指标时，才可被定义为高效节能产品。

5.8.4  高效节能燃气锅炉的界定参照《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500-2020，燃气锅炉能效达到2级能效及以上指标要求时，才可被定义为高效节能燃气锅炉。

- 5.9  市政供热

5.9.1  本条规定依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第3.2.5条内容，不满足第3.2.5条要求为0分。

5.9.2  本条规定依据《供热系统节能改造技术规范》GB/T50893-2013第4.3.4条内容：一级供热管网输送效率小于95％时判定不合格；二级供热管网输送效率小于92％时判定不合格。不满足GB/T50893-2013第4.3.4条要求为0分。

5.9.3  本条摘自国家标准《供热工程项目规范》GB55010-2021中第2.3.6条内容：按采暖季每月单位面积补水量评价科学合理，可以剔除供热时间长短、供热面积大小对失水的影响因素。不满足第2.3.6条的要求为0分。

- 5.10  市政供电

- 5.10.1  评价标准依据：《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 “第二十四条 电力用户的无功补偿” 制定。5.10.2  评价标准依据：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 条款3.3.1 制定。

5.10.3  评价标准依据：《电力变压器经济运行》GB/T 13462-2008 条款6.1.3制定。

- 5.11  市政交通

5.11.1  交通运行状态评价对象分别处于轻度拥堵、中度拥堵、严重拥堵运行等级的路段里程比例。详见《城市交通运行状况评价规范》（GB/T 33171—2016）。

5.11.2  平均速度是指在一个时间段内,行驶在道路上全部统计车辆运行速度的平均值。具体计算方法详见《城市道路车辆平均运行速度计算方法》（GA／T 1391-2017）。

5.11.3  集约型公共交通系统：为城区中的所有人提供的大众化公共交通服务，且运输能力与运输效率较高的城市公共交通方式，简称公交。可分为大运量、中运量和普通运量公交。大运量公交指单向客运能力大于3万人次/h 的公共交通方式；中运量公交指单向客运能力为1万人次/h~3万人次/h的公共交通方式；普通运量公交指单向客运能力小于1万人次/h的公共交通方式。

集约型公共交通服务对城市人口和就业岗位的覆盖率要求是公共交通作为城市公共服务的基本要求，也是城市集约、可持续发展的支撑，一方面通过高覆盖率，为所有居民提供便捷的公共交通服务，同时提升公交服务空间可达性，加强公共交通对居民出行的吸引力;另一方面，城市人口和就业岗位的集聚要求也是公共交通引导城市发展、优化用地布局的导向。从居民出行决策过程分析，要使公共交通成为居民出行的优先选择，首先须保证出行起吃点在公共交通服务的空间范围内，且空间范围的覆盖直接影响公共交通出行过程中的两端接驳时间。现有公共交通规划中常以"公交站点覆盖率"来评价公共交通服务覆盖情况。"公交站点覆盖率"以公交车站一定空间直线 距离(300m 和500m) 为半径形成的圆形区域作为站点的覆盖范围，但由于居民实际到达公交站点要依托道路网络，因此受路网形式影响，实际的步行距离与空间直线距离存在一定的差异，两者比值大于等于1。此外，站点覆盖范围内的城市用地并非都是有效的出行发生吸引源，例如水域、绿化用地等，因而高站点覆盖率对于居民来说不一定意味着公交服务的有效覆盖。为了更加直接地反映公共交通服务的空间覆盖性，规划中应当更加关注集约型公共交通对于人口和就业岗位的覆盖率。人口和就业岗位覆盖率即公共交通站点一定空间范围覆盖的人口和就业岗位占统计范围内总的人口和就业岗位的比例。大量城市公共交通出行意向调查数据显示:居民普遍认为现状步行至公交站点的时间过长，公共汽电车最具有吸引力的步行时间应在5min且以内，轨道交通最具有吸引力的步行时间应在10min以内。因此，对于轨道交通，其站点服务的空间范围取值可按步行10min计算，对于公共汽电车交通，可按步行5min计算。

- 5.11.4  城市停车规划应综合考虑人口规模和密度、士地开发强度、道路交通承载能力、公共交通服务水平等因素,采取停车位总量控制和区域差别化的供给原则，划分城市停车分区，提出差别化的分区停车规划策略。差别化的分区机动车停车规划应符合下列规定:

（1）城市中心区的人均机动车停车位供给水平不应高于城市外围地区；

（2）公共交通服务水平较高的地区的人均机动车停车位供给水平不应高于公共交通服务水平较低的地区。

5.11.5  城市交通瓶颈地区，交通系统规划与建设应控制穿越交通瓶颈的交通总量； 应充分考虑城市远景发展规划，做好设施间协调与预留控制；穿越交通瓶颈的通道应优先保障公共交通路权；应通过通道设施布局、交通方式的多样性，提高穿越交通瓶颈的交通系统可靠性。

5.11.6  在符合公共停车场设置条件的城市绿地与广场、公共交通场站、城市道路等用地内可采用立体复合的方式设置公共停车场。规划人口规模100 万及以上的城市公共停车场宜以立体停车楼(库)为主，并应充分利用地下空间。

枢纽类型与级别、枢纽区域区位优势与承载能力、所在地区经济社会发展趋势、区域及周边产业现状及规划、区域开发经济效益与社会效益等因素都是影响城市复合功能各业态开发需要重点考虑的因素。

- 5.13  市政桥梁

5.13.1  实践经验表明，工业化装配式桥梁技术是种高效集约的施工方式，尤其是对城市中的桥梁。通过工厂化制作的方式不仅可以保证构件的质量，同时减少了现场的施工周期，避免了桥梁施工造成的交通长时间阻塞。因此，对于市政桥梁，首先在设计阶段需要强调采用工业化装配技术；其次，在桥梁结构设计中，如采用高性能材料实现了结构的轻型化，可使桥梁结构的施工更加便捷；此外高性能材料的应用可以，减少材料的用量，也是高效集约的一种表现。

5.13.3  市政桥梁养护的重要性不容忽视，直接关系到所在地的交通质量，同时也与桥梁结构的耐久性密切相关。市政桥梁的运维需要构建管养体系，做到权责明确、分级管理和管养有效，从而实现桥梁运维的高效运作；此外，需要强调桥梁结构的预养护，即在桥梁构件出现可预见性退化之前实施养护，可有效的节省养护成本。

- 5.14  市政隧道

5.14.2  参考《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）及《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）。城市道路隧道受建设环境条件影响，经常遇到线型指标及组合条件、出入口设置条件较差的情况，此时更应对线型和出入口设置对行车安全的影响进行分析，慎重选择技术指标。一般情况下应采用一般值，条件受限时可采用最大值，特殊情况下还设置有极限值，但极限值的技术指标对行车安全和舒适性有影响，因此国家现行标准多要求在采用极限值时进行技术经济论证。尤其是是出入口位置、间距及形式选择对车流交织长度，高峰期车辆通行效率等起决定性作用。城市隧道地下互通及出入口处是常年拥堵的关键点，应从线路设计阶段就综合考虑资源集约、运营高效、安全等各方面因素。鉴于上述原因，本规范在满足或高于国家现行标准一般值要求时予以加分，以鼓励在线路设计中提升隧道整体的通行效率，改善驾驶体验。

5.14.3  依据国土资源部令第61号《节约集约利用土地规定》（2019年修正），节约集约利用土地，是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用地、提升用地强度、促进低效废弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

隧道建筑总平面布置应符合城市总体规划、环境保护和城市景观要求，根据主体隧道的走向及功能要求，结合地面规划，合理布置隧道运营管理中、地面风井、出入口、应急救援站及停车场、检查亭、收费口、泵房、变电所、通风机房等附属用房，满足交通功能，方便运营管理，注意节约用地和资源共享。

统筹地上地下空间开发，结合隧道风塔、风亭、运营管理中心、应急救援站及停车场、疏散楼梯间等地面附属建（构）筑物，推进建设用地的多功能立体开发和复合利用，提高空间利用效率，完善城市基础设施、公共服务设施等公共空间土地综合开发利用模式，提高土地利用强度，是提高建设用地利用率的重要措施。

5.14.4  合理开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划。地面附属设施应满足环境保护和城市景观要求。

隧道明挖段宜利用设计、施工过程中产生的结构空腔、高回填土区域，复合设置隧道工程以外的其它功能空间及设施，如地下停车场、地下雨水调蓄池等公用设施。

隧道盾构段工作井应与盾构段施工工艺配合，确定合理的净尺寸，满足盾构机吊运、安装及进出洞的施工要求，同时宜利用工作井内空间，集中布置消防楼电梯、应急救援站及停车场、通风机房、变电所、泵房及管线等隧道附属用房和设施。

- 5.15  轨道交通

5.15.1  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第4.2.5条，车站总体布置应根据线路特征、运营要求、地上和地下周边环境及车站与区间采用的施工方法等条件确定。

车站竖向布置应根据线路敷设方式、周边环境及城市景观等因素，可选取地下多层、地下一层、路堑式、地面、高架一层、高架多层等形式。地下车站埋设宜浅，高架车站层数宜少有条件的地下或高架车站宜将站厅及设备、管理用房设于地面。

5.15.2  参考《地铁设计规范》GB50157-2013第9.2.3条，换乘车站应根据地铁线网规划、线路设方式、地上及地下周边环境、换乘量的大小等因素，可选取同车站平行换乘同站台平面换乘、站台上下平行换乘、站台间的“十”形、“T”形、“L”形、“H”形等换乘及通道换乘形式。

参考《地铁设计规范》GB50157-2013第9.7.2 条，车站出人口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，在设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于 10m 时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出人口设上、下行自动扶梯;站台至站厅应至少设一处上、下行自动扶梯

5.15.3  在地铁内提供必要的商业服务、解决乘客需求是地铁的重要服务功能，也是城市的重要服务功能。轨道交通商业资源的规划、设计、开发要建立在城市整体功能区域划分基础上，根据区域整体规划和发展情况，在总体层面对轨道交通商业制定具体的综合开发策略。轨道交通商业数量多少、规模大小、档次高低，要结合站点周边商业情况

5.15.4  轨道交通方便而合理的公交衔接和配套设施不仅是增加地铁吸引力、改善市民出行的需要，也是改善城市整体交通运行状况的需要，科学地规划一个与轨道交通衔接的，合理的公共交通配套体系意义重大。

- 5.16  市政空间

5.16.3  本条鼓励各类市政设施或者市政设施与其他设施集约建设，旨在高效利用地上地下空间，发挥集约效益。如地下污水厂与地面公园或地面工业建筑集约建设；综合管廊运维中心与其他建筑物一体建设；地下锅炉房与变电站、供水消防泵站等集约建设。本条系针对单个集约建设工程评分。

5.16.4  本条旨在促进高效集约利用地下空间，开展市政场站设施规划建设。

- 5.17  市政景观

5.17.1  对拥有国家级风景名胜区、世界文化遗产或自然遗产，表明本城市对文化或自然资源的保护达到高水准。应具有国家级风景名胜区或被列为世界遗产名录的文化或自然遗产，且严格依据《风景名胜区条例》或自然与文化遗产保护相关法律法规进行保护。

5.17.2  本地植物指数≥0.7主要限定于木本植物。

5.17.3  严禁移植古树名木。完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。

5.17.4  立体绿化难于量化和统计，以以上内容及方向为评分标准。根据城市条件开展的立体绿化，其包括垂直绿化、屋顶绿化、架空绿化、护坡绿化、高架绿化等多种形式。多年平均降雨≥400mm，且1月多年平均气温在-8℃以上的区域鼓励实行屋顶绿化。

5.17.5  所有地块配有停车场的项目为分母。

林荫停车场概念：地面停车场范围内绿化植被垂直投影面积占停车场总面积不小于25%。

- 5.18  智慧市政

5.18.1  市政设施智能化监测设备建设过程中，容易存在不同项目重复建设的问题，导致市政设施上感知设备繁多，且数据之间不能共享，造成成本的浪费。因此，在建设市政设施外场感知设备时，应尽量利旧现有的感知设备，共享感知设备数据，因此用在建设感知设备时，实际复用设备数占可复用设备数的比率来表征设备的集约化水平。

- 6  低碳节能

- 6.1  控制项

6.1.1  绿色发展是以绿色低碳循环为主要原则。供水系统能耗的主要来源是电耗，而水泵是最大的用电设备，降低供水系统的能耗，做到绿色低碳，首先要控制好水泵的电耗；输配水管道是供水系统中工程量占比很大的部分，应选用摩阻小的绿色管道和质量好的阀门等设备，一般情况下：管径大于等于1600mm，宜采用钢管、球墨铸铁管、预应力钢筒混凝土管（PCCP）；管径大于等于200mm，小于1600mm，宜采用球墨铸铁管；管径大于等于100mm，小于200mm，宜采用球墨铸铁管、高密度聚乙烯管（HDPE）；管径小于100mm，宜采用不锈钢管、高密度聚乙烯管（HDPE）、薄壁不锈钢管（室内），；药耗在水厂运行可变成本中较高，降低药耗是绿色发展的一个重要内容；非常规水源（如再生水）的利用也是实现低碳循环的重要途径。因地制宜建设采用源头绿色减排设施，在非机动车道、人行道、步行街、停车场、广场等使用透水铺装，新建广场要因地制宜采取下沉式结构、配套建设雨水调蓄设施等措施，园绿地、街旁绿地要结合周边水系、道路、排水设施等合理确定竖向高程，因地制宜采用雨水花园、下凹式绿地、小微湿地、旱溪等形式，道路两侧绿化带可采用生物滞留池、植草沟、生态树池等形式，推行城市道路与广场雨水的收集、净化和利用。采用源头设施，尽可能充分接纳路面径流雨水、控制雨水径流及径流污染，减轻对市政排水系统的压力以及对受纳水体的污染。

- 优先利用和充分利用已有的绿地、广场、运动场、滨河空间和非交通主干道等作为多功能调蓄设施和行泄通道，承担超出源头减排和雨水管网承载能力的雨水径流量的调蓄和排放，确保发生内涝防治设计重现期内降雨时评价区域及城镇正常运行。

- 6.1.5  本条规定了市政环卫低碳节能的要求

1  本款规定了生活垃圾焚烧发电厂要设置余热回收系统的要求。

2  本款规定了卫生填埋场应布设采用竖向或横向导气井，高效收集填埋气发电利用的要求。

3  本款规定了厨余垃圾宜厌氧发酵，并充分利用沼气、沼渣的要求。

4  本款规定了厂区宜充分利用光能等非化石能源，采用各项技术减少碳排放量的要求。

6.1.8  1  在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出如下要求：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。”《地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》中明确清洁能源为天然气、电、地热、生物质、太阳能、工业余热、清洁化燃煤（超低排放）、核能等能源。2021年7月27日在国新办就“加快建设能源强国 全力保障能源安全”有关情况举行的发布会上宣布：北方地区清洁取暖提前完成了规划目标，清洁取暖面积达到了156亿平方米，清洁取暖率达到73.6%，累计替代散煤超过1.5亿吨。为高水平推进清洁能源供热的发展，本条要求城镇绿色供热工程清洁能源供热率应大于或等于80%。

2  《中华人民共和国可再生能源法》中明确可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。国家能源局关于因地制宜做好可再生能源供暖工作的通知（国能发新能〔2021〕3号）中提出：（1）积极推广地热能开发利用。（2）合理发展生物质能供暖。（3）继续推进太阳能、风电供暖。利用可再生能源供热是我国调整能源结构、实现节能减排、合理控制能源消费总量的迫切需要，是完成非化石能源利用目标、建设清洁低碳社会、实现能源可持续发展的必然选择。为提高可再生能源供给率，提出本条要求。

3  工业余热主要指钢铁及有色金属制造、化工工艺过程产生的余热。工业余热品位不一，高温的如烟气、蒸汽等，一般有100℃-200℃，可以与热网水直接换热，也可以用于做功提取低温余热。钢铁厂的渣水余热、铜厂的浓酸冷却余热等一般有70℃-90℃，可以通过换热将热量传递给热网水。冷却循环水一般不到40℃，需要提升品位后才可用于供暖。对城市内有工业余热的城市，应优先考虑工业余热供热。

6.1.10  城区的交通规划应对降低交通碳排放与提高绿色交通出行提出指导性措施与总体控制指标。

6.1.16  热岛效应是由于人们改变城市地表而引起小气候变化的综合现象。实践表明，合理的城市绿地系统结构、较高的绿化覆盖率 和乔灌花草的合理搭配可以有效地减少城市特别是城市中心区的 热岛效应强度，所以热岛效应强度也是评价一个城市园林绿化水 平的重要指标。

城市绿地建设以植物造景为主，体现“因地制宜、 生态优先” 的基本原则。 绿地营造考虑城市 气候、 地形、地貌、 土壤等自然 特点，充分保护和利用原有地形、植被等原生态要素和环境。

居住区园林绿化管理机构完善，园林绿化维护资金落实，制度健全，管理到位。园林绿化养护人员定员、定岗、责任明确，年初有计划，年终有总结，检查、考核有效;无非法侵占绿地、破坏绿化成果的严重事件，园林绿化资料档案齐全，管理好。

根据作物需水规律和当地条件，高效利用降水和灌溉水，以取得农业最佳经济效益、社会效益和环境效益的综合措施。

6.1.17  绿色建材指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

透水铺装按照面层材料不同可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装，嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。

对植物因自然生长或养护 要求而产生的枝、叶等废弃物单独或区域性集中处理，生产肥料或作为生物质进行材料利用或能源利用。

- 6.2  市政供水

6.2.1  城镇供水系统是城镇用能大户之一，水厂取水泵、配水泵是水厂生产过程中耗电量大的主要设备。评价单位能耗主要是单位电耗，一般可用单耗指标（kWh/(km3）、综合单位电耗指标（kWh/(km3.MPa））来评价，并且综合单位电耗指标较科学合理，因为它为相同规模、相同类型的供水企业的能耗指标的考核提供了可比性，但是由于各地自然条件不同，不同规模和不同供水服务压力也造成综合单位电耗指标的差异，所以本评价指标增加了综合单耗下降率的数据考核，旨在在现状供水条件下进一步推进节能降耗。

6.2.2  单位药耗是指单位制水量下的药剂使用量（kg/km3）。水处理过程中要使用混凝剂、助凝剂、助滤剂、氧化剂、消毒剂等，由于各地原水条件不同，所需要的药剂种类和投加量差别较大，所以本条采用药剂有效使用率作为评价指标，即药剂理论投加量与实际投加量的比值。

6.2.3  单位自用水率是指单位制水量下的厂内自来水使用量的占比（%），单位自用水率=（1-水厂制水送出水量/水厂原水进水量）×100%。水厂的自用水系指水厂内沉淀池或澄清池的排泥水、溶解药剂所需用水、滤池冲洗水以及各种处理构筑物的清洗用水等。自用水率与构筑物类型、原水水质和处理方法等因素等有关。

6.2.4  非常规水源的利用是绿色供水的重要内容，也是体现“高水高用、低水低用”，合理开发水资源的重要途径。非常规水源包括再生水、海水、雨水、苦咸水和矿井疏干水等，由于各地条件差异，水资源缺乏程度不同，各地非常规水源的利用率没有可比性，相对而言，污水厂出水再生水的利用率指标对于水资源紧缺城市和极度缺水型城市分开评价还是有意义的。

- 6.3  市政污水

6.3.1  公式中F为单位污水耗电量（kwh/m³），Ema为月度电耗（kwh），tt为评价周期日历月数。根据相关资料，不同处理规模、不同工艺的单位污水电耗差异较大。2001年，《城镇污水处理工程项目建设标准》中规定，二级污水处理厂电耗不宜超过0.15-0.28 kwh/m³。2015年，《城镇污水处理能源消耗限额》（DB11/T 1118-2014）规定，出水一级B标准的城镇污水处理厂单位污水处理电耗的限定值为0.229-0.367 kw·h/m³，先进值为0.211-0.349 kw·h/m³。根据统计，全国污水处理厂单位污水电耗量在0.0253~0.569kw·h/m³波动，总体随着规模的上升电单耗趋于下降，工艺方面则趋势不明显。

6.3.2  《城镇污水处理厂运营质量评价标准》CJJ/T 228-2014中，用单位干污泥耗药量来表征药耗水平，并给出了详细的权重和按规模划分的指标值得分。根据相关资料，2020年全国城镇污水厂的有机碳源药耗数据，吨水碳源消耗量6-78gCOD/m³，最高为天津，最低为上海，差距较大。

6.3.3  《关于推进污水资源化利用的指导意见》中明确，到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上。

- 6.4  市政雨水

6.4.1  雨水绿色减排设施的应用有效减轻了灰色雨水排水系统的负荷以及对受纳水体的污染。

1  本款按绿色设施覆盖率赋分。绿色设施覆盖率指评价区域内绿色设施覆盖的面积比例。赋分的标准如下：

（1）绿色设施覆盖率不小于80%的，得15分；

（2）绿色设施覆盖率小于80%但大于等于60%的，得10分；

（3）绿色设施覆盖率小于60%但大于等于40%的，得5分；

（4）绿色设施覆盖率小于40%的，得0分。

2  本款按评价区域内绿色设施覆盖的面积比例赋分。其中，下沉式绿地率=广义的下沉式绿地面积/绿地总面积；下沉深度小于100 mm的下沉式绿地面积不参与计算。透水铺装率=透水铺装面积/硬化地面总面积。赋分的标准如下：

（1）透水铺装率不小于70%，且下沉式绿地率不小于50%的，得15分；

（2）透水铺装率小于70%但大于等于60%，且下沉式绿地率小于50%但大于等于40%的，得10分；

（3）透水铺装率小于60%但大于等于50%，且下沉式绿地率小于40%但大于等于30%的，得5分；

（4）透水铺装率小于50%，且下沉式绿地率小于30%的，得0分；

（5）当透水铺装率和下沉式绿地率不能同时满足以上的某一条款时，可在本档得分与下一档得分之间赋分，具体分值由评价专家综合判断。

6.4.2  节地、节能、节水、节材和环保措施等技术的应用情况由专家根据设计、运行资料及现场查看等进行客观评价。

1  雨水本站用地指标按如下规则赋分：

（1）建设规模>20000 L/s时，用地指标不高于0.30 m2·s/L的，得10分；不高于0.35 m2·s/L的，得5分；其余不得分。

（2）建设规模为10000~20000 L/s时，用地指标不高于0.38 m2·s/L的，得10分；不高于0.42 m2·s/L的，得5分；其余不得分。

（3）建设规模为5000~10000 L/s时，用地指标不高于0.45 m2·s/L的，得10分；不高于0.56 m2·s/L的，得5分；其余不得分。

（4）建设规模为1000~5000 L/s时，用地指标不高于0.60 m2·s/L的，得10分；不高于0.77 m2·s/L的，得5分；其余不得分。

2  市政雨水系统设施选用了节能节水型设备，且在运行过程中能耗、水耗低于当年最新全行业平均水平的，得10分；选用了节能节水型设备，但在运行过程中能耗、水耗不能同时低于当年最新全行业平均水平的，得5分；其余不得分。

3  本款以采取了绿蓝灰相结合的措施后，需要灰色设施排除的径流量减少率作为评价指标，并按下列规则赋分。

（1）径流量减少率不低于40%的，得10分；

（2）径流量减少率低于40%但高于15%的，得5分；

（3）径流量减少率低于15%的，得0分。

4 雨水排水口处建设了生物净化拦网、生态塘、人工湿地、多级生态滤池、隔离式生态浮岛、植被浅沟等设施的，按本款最高可得10分，具体分值按建设该类设施雨水排水口的比例确定，如100%的雨水排水口均建设了该类设施，则得10分，以此类推。

5 采用截污、防臭等措施的雨水口，并维护正常的，得10分；仅采用截污、防臭等措施的雨水口，但因维护不到位而运行不正常的，得5分；未用截污、防臭等措施的雨水口，得0分。

6.4.3  根据区域水资源禀赋、水资源配置和经济发展水平，结合气候和降雨特征、用水需求等，因地制宜、积极利用雨水资源。由专家根据设计、建设、运行资料以及现场查看、核算等进行客观评价。

- 6.5  市政水体

6.5.1  城市水体及岸带运维的成本，鼓励其逐年优化，如船只、工具等鼓励重复利用等。本年度单位面积的运维成本与上年度单位面积运维成本相比的降低率，即可表征运维优化带来的运维成本的降低程度。

6.5.2  城市水体的运维涉及水生植物种植收割、水生动物投加捕捞、水面清洁、清淤、曝气及智能监测设备使用等，过程中使用电、油等能源。本年度单位面积的能耗成本与上一年度单位面积能耗成本相比的降低率，即可表征运维能耗水平降低的程度。

6.5.3  城市水体的考核范围包括河道蓝线到水面的所有区域。植被碳密度即为单位面积上的植被总碳储量。植被碳密度计算公式为：考核范围内所有植被的总碳储能力/考核面积，植物碳储能力与其生物量有较大关系，通常包括地上和地下部分，且随季节变化较大。因此，建议用植株地上加地下部分总和进行核算。所有植被总碳储能力=∑（每种植物的面积×本种植物碳密度）。根据相关文献资料和研究成果，草地生态系统的植被碳密度在21.68~80.40 g/m2之间，因此暂取其中间值50 g/m2作为一档划分标准。建议根据实际流域特点选择考核面积，以1km2作为考核单元。

- 6.6  市政环卫

6.6.1  本条规定了生活垃圾回收利用率评价分值的要求。按照补贴回收利用率分别赋予分值。

6.6.2  本条规定了建筑垃圾资源化利用率评价分值的要求。按资源化利用率分别赋予分值。

6.6.3  本条规定了处理单位重量生活垃圾的碳排放量评价分值的要求，将处理处置单位重量生活垃圾过程中所消耗的电能、热能，以及产生可利用的CH4、热能等（即碳减排），最终折算成的CO2排放当量进行评价。

6.6.4  本条规定了处理单位重量生活垃圾的能耗量评价分值的要求。将处理处置单位重量生活垃圾过程中所消耗的电能、热能等各类能源量，折算成的标准煤当量进行评价。

- 6.7  市政土壤

6.7.1  本指标所称有机增施中的有机肥料是指主要来源于植物和/或动物，经过发酵腐熟的含碳有机物料，其功能是改善土壤肥力、提高植物营养、提高作物品质、增加土壤碳汇能力。

6.7.2  本指标所称生态保护用地是指生产性用地和承载性用地以外，以提供生态产品、环境调节和生物保育等生态服务功能为主要用途，对维持区域生态平衡和可持续发展具有重要作用的土地利用类型。

6.7.3  本指标所称碳汇土壤指的是地表土壤通过呼吸、河流侵蚀搬运、植物光合作用与动植物残体凋落等各种途径吸收的碳大于释放的碳的土壤。

- 6.8  市政燃气

6.8.1  能源局发布的《中国天然气发展报告（2021）》显示，2020年，中国天然气消费量3280亿立方米，增量约220亿立方米，同比增长6.9%，占一次能源消费总量的8.4%。《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》（发改基础〔2016〕2795号）预计2030年我国非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右，天然气占比达到15%左右。天然气同等量热值的煤炭相比，在实现减排二氧化碳和二氧化硫方面具有较强的优势。

6.8.2  燃气普及率起初是城市的规划设计指标之一，在城市燃气发展之初，各国统计资料显示，燃气普及率用来表示燃气发展的水平，随着燃气工业的发展，应用范围不断扩大，逐渐采用燃气在一次能源中所占的比重来显示国家燃气的发展水平，但目前日本等国仍采用燃气普及率这一指标，其可以用来反映城市的气源资源条件、经济发展方式与水平等。《中国城市建设统计年鉴》（2020）中提出我国目前的燃气普及率为97.87%。

6.8.3  《国家能源局综合司关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》：“将生物天然气纳入能源发展战略及天然气产供储销体系，建立优先利用生物天然气的机制，支持建立原料收集保障体系，以及促进生物天然气发展的其他措施。”《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》：“因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。”

6.8.5  2017年国家发展改革委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》（发改价格〔2017〕1171号）中为“激励企业提高经营效率、降低配气成本”提出规定：供销差率（含损耗）原则上不超过5%，三年内降低至不超过4%。《上海市能源发展“十三五”规划》中明确指出，为了节能环保，到2020年，天然气产销差率下降至4.7%。

- 6.10  市政供电

6.10.1  评价标准依据：《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018“条款3.6.1及附录B”制定。

6.10.2  评价标准依据：《国家发展改革委等部门关于进一步推进电能替代的指导意见》发改能源[2022]353号“明确：到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%左右。”制定。

6.10.4  评价标准依据：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013“条款7.2.3”制定。

- 6.11  市政交通

- 6.11.1  新能源汽车充换电设施包括充电桩及换电站，是党中央、国务院加快新型基础设施建设的重要组成部分。新能源汽车充换电设施发展是促进传统基础设施数字化、智能化、绿色化、融合化发展，建设新型基础设施的重要内容，是促进新能源汽车产业健康发展和助力实现碳达峰、碳中和的重要保障。加强新能源汽车充换电设施的建设和管理，是当前加快机动车电动化的紧迫任务，也是完善城市基础设施、方便居民出行、促进城市低碳发展的重要举措。

- 6.11.2  城市综合交通体系发展的价值观也需要转变，由以增长和建设为中心的规划转向以绿色发展和以人为中心的规划。交通规划从目标到指标都应转向绿色发展和以人为中心，将绿色与公平、安全、高效作为城市交通发展的重要目标与原则，在充分发挥机动交通提升城市效率作用的同时，更加关注绿色出行的安全和便捷，以及城市交通系统整体资源消耗与碳排放降低。

绿色出行是指采用城市轨道交通、公共汽电车、自行车和步行等对环境影响较小的交通出行方式。推广绿色出行对缓解交通拥堵和节能减排具有重要作用。绿色出行水平的衡量方式：绿色出行水平一般用“绿色出行比例”指标来评估，绿色出行比例=绿色交通出行量/全部出行量×100%，其中绿色交通出行量和全部出行量数据来源于居民出行调查，绿色交通出行量包括采用城市轨道交通、公共汽电车、自行车和步行等绿色交通方式的出行量。

- 6.11.3  公共交通分担率：近年城市居民出行方式中选择公共交通(包括常规公共交通、快速公共交通和轨道交通，不包括出租汽车、班车、校车)的出行量占总出行量的比率。

城市分类标准：（1）超大城市：城区常住人口1000万以上；（2）特大城市：城区常住人口500至1000万；（3）大城市：城区常住人口100至500万；（4）中等城市：城区常住人口50至100万；（5）小城市：城区常住人口50万以下。

6.11.4  清洁型汽车，又称为新能源汽车、清洁汽车，是以清洁燃料取代传统汽油的环保型汽车的统称，其特征在于能耗低、污染物排放少，属于环保友好型。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。

- 6.13  市政桥梁

6.13.1  我国实现碳达峰、碳中和目标任重道远。桥梁结构在设计时可以进行多方案的碳排放比较，选择低碳结构方案，从而减少由于结构建设产生的碳排放。

6.13.2  桥梁结构在建造过程中的低碳节能体现在施工过程中采取了节电、节水的措施，未造成资源的浪费。同时施工中未采用高能耗、高排放的设备，这也符合住房和城乡建设部关于淘汰房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全的施工工艺、设备和材料的要求。

- 6.14  市政隧道

6.14.3  该条文中的绿色建材是指2020年市场监管总局、住房和城乡建设部、工业和信息化部发布《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》的绿色建材产品分级认证目录（第一批）中的建材，包括围护结构及混凝土类、门窗幕墙几装饰装修类、防水密封及建筑涂料类、给排水及水处理设备类、暖通空调及太阳能利用与照明类、其它设备类等6大类51种产品。

- 6.15  轨道交通

6.15.1  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第5.3.3条

6.15.2  一体化设计和施工，即设计时不仅需要考虑建筑功能、安全、成本、适用、美观、材料

6.15.4  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第8.2.5条

6.15.5  1参考《地铁设计规范》GB50157-2013运营组织，地铁设计运输能力应在分析预测客流数据的基础上，根据沿线规划性质和乘客出行特征、客流断面分布特征、客流变化风险等多种因素综合确定，线路的终点站或区段折返站应设置折返线或折返渡线，两条线路之间的联络线应结合车站配线或渡线，与线路的上、下行正线连通，车辆基地出人线应连通上下行正线，其列车通过能力应根据远期线路的通过能力和运营要求计算核定。

2  参考《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第7.3.1条

3  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第5.1.13条

4  参考《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

5  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第6条能源

- 7  生态和谐

- 7.1  控制项

- 7.1.1  绿色发展理念是以人与自然和谐为价值取向。水厂、泵站景观布局应尽可能地保护自然、顺应自然，从而实现人与场地、人与自然的和谐共生。景观设计应体现不同的地域文化特征，同时，提高厂区绿化率，营造绿色健康环境，做好“三废”处理，控制环境污染风险，实现自然生态。

- 分流制系统内雨污混接的确认应采用国家、行业或地方认可的调查技术确认。受纳水体黑臭现象受到雨污混接、面源污染、沿河截污等多方面因素影响，评价区域内市政雨水系统的受纳水体在旱季时有无黑臭现象主要与市政污水管网（雨污混接）相关，不作为是否可以开展“生态和谐”评价的依据或参考，但降雨后，评价区域内市政雨水系统的受纳水体黑臭现象应在3天内得到消除。

- 7.1.5  本条规定了市政环卫生态和谐应满足的要求。

1  本款规定了生活垃圾应分类投放、收集、运输、处理。

2  本款规定了收集点垃圾应及时清运避免产生二次污染。

3  本款规定了垃圾无害化处理率应达到100％。

4  本款规定了处理设施可以实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化。

7.1.8  1  为在城镇绿色供热工程中推广绿色工业建筑，特提出本条。

2  为提高城镇绿色供热工程对居民带来和生活和谐感，对室温达标率提出要求，并要求供热企业都满足本条要求。

7.1.10  城区交通系统建设生态环境目标为减少噪声、尾气等污染物排放，同时营造绿色舒适的出行环境。

7.1.16  公园绿地为城市居民提供方便、安全、舒适、优美的休闲游想环境居民利用的公平性和可达性是评价公园绿地布局是否合理的重要内容，因此，公园绿地的布局应尽可能实现居住用地范围内500m 服务半径的全覆盖。

加强城市生物多样性的保护工作，对于维护生态安全和生态平衡、改善人居环境等具有重要意义。 1992 月联合国通过了《生物多样性公约》。我国政府于 1993 年正式批准加人该公约。随后，国务院批准了《中国生物多样性保护行动计划》、《中国生物多样性保护国家报告》。

以提升城市的空气流动性、缓解热岛效应和改善人体舒适度为目的，为城区引入新鲜冷湿空气而构建的通道。

原建设部《关于建设节约型城市园林绿化的意见)) (建城 [2007J 215 号)中有关于"积极推进城市河道、景观水体护坡驳岸的生态化、自然化建设与修复"的意见。本项评价内容设置目的在于促进城市水体及滨水绿地的建设由纯功能性工程向生态化、景观化、自然化工程转变。

本项评价主要针对城市规划区内的较大型河道和水体，公园绿地中的水体和各城市建设用地中的水体岸线一般规模较小，所以不纳人评价。

- 7.2  市政供水

7.2.1  建构筑物自然景观协同度是指水源地、净水厂或泵站建成后，厂区建构筑物与周边自然景观相适应的程度。供水系统中厂站各建筑物均应为绿色建筑或节能建筑。建设的厂站内采用低影响开发设计理念，保护原有的水生态，地表径流量能保持不变。与周边环境协调一致，与当地文化相结合，建构筑物融入自然环境之中。

7.2.2  绿化覆盖率（绿化率）是衡量城市园林绿化、生态环境的重要指标。《室外给水设计标准》（GB50013-2018）中8.0.2条，水厂应进行绿化。水厂绿化要求较高，在节约用地的原则下，通过合理布局增加绿化面积。在不同的生产区域，绿化和生产的需求密切配合，在不破坏地下建筑物和各种管道线路的前提下，多种植绿色树种，加大厂区绿化率。

7.2.3  水厂、泵站在生产过程中会产生一定的废气、废水和废渣，必须重视这些“三废”对周围环境产生的污染风险；场站在施工建设过程中也会带来一些污染，另外机电设备产生的噪声等，要采取适当的措施妥善地防止这些污染。控制好这些污染风险，使水厂、泵站和周围环境和谐共生，自然生态。

- 7.3  市政污水

7.3.1  污水处理厂区绿地率指污水处理厂内绿化用地面积占污水处理厂总占地面积的比例。

7.3.2  社会服务功能主要指污水处理设施运营机构能够将厂区地面修建的体育设施、商业设施、休闲娱乐设施对公众开放。污水处理厂运营方应具有记录社会服务人次的制度，并具有完整、可查的记录数据。

7.3.3  该项指标为定性评价。公众调查可以采用问卷或街头访谈的形式。调查只针对公众是否对其周边城市污水处理设施在生态环境方面感到满意，答案仅可能为“满意”或“不满意”。调查应设置前置问题以确认被调查群众是否了解其周边城市污水处理设施的位置。如前置问题的答案为否，则该调查结果为无效调查。

- 7.4  市政雨水

7.4.1  生态类设施覆盖率指所评价区域内生态类雨水设施的占地面积在所评价区域内所有市政雨水设施占地面积中所占的比例。由专家查看规划、设计、运行资料，核算后结合现场查看进行客观评价。

7.4.2  市政雨水工程建设应基本保留原有的自然地形地貌，保护河湖、湿地、低洼地等自然调蓄空间和原有生态环境，不得随意简单裁弯取直河湖自然形态，不得随意侵占河湖水域等原有生态空间。由专家根据规划设计、建设资料、现场查看等进行客观评价。

7.4.3  因地制宜系统地通过人工低影响开发和改造，实现了区域人文与自然景观的高度融合和区域洪涝安全的提高，改善了居住区生态环境与安全性，提高了地块的商业价值。由专家根据规划设计、建设资料、现场查看以及周边环境、经济发展、地块开发建设等调查等进行客观评价。

- 7.5  城市水体

7.5.1  根据中华人民共和国水利行业标准《城市水系规划导则》（SL43102008）中“适宜水面面积率”的定义，城市水系水面率可理解为城市规划控制区水面面积占总面积的比例。不同区域水资源禀赋不同，应按照《城市水系规划导则》（SL43102008）“附录C城市分区及适宜水面面积率”确定城市水系面积率，并以此为基准，对当前城市水体空间占比情况进行评价。

7.5.2  生态岸线是指具有生态要素、结构特征和生态系统服务功能的水域岸线，岸线建设时尽可能多地保留自然原始形态，以减少对生态系统的破坏，实现防洪、水土保持、景观、休闲等多重功能。新建城区应尽量保持自然生态的水系岸线形态。在海绵城市建设成效评价中，遂宁、贵安新区等地要求生态岸线比例达到85%~90%以上；中德大邱庄生态城要求生态岸线比例≥90%。

7.5.3  水岸慢行系统覆盖率是指水系岸带范围内慢行系统长度占水岸带总长度的比例。水系岸带是城市居民休闲活动的重要区域，设置慢行系统，对居民观赏水景、缓解工作生活压力、体验自然起到至关重要作用，因此，水系岸带区域应保持一定比例的慢行系统占地。

7.5.4  生态流量保证率是指在保障最小生态流量的前提下，城市水体各断面生态流量的保证程度。根据天然河流水量变化特征及其水生态系统响应的特点，生态流量可分为最小生态流量、汛期生态流量、适宜生态流量。最小生态流量和适宜生态流量属于旱季生态流量，通常受到较多关注。生态流量保证率就是以保持城市水体最小生态流量为前提，评估实际流量满足水生态系统运行能力的指标。

7.5.5  参考北京地标《水生态健康评价技术规范》DB11/T 1722-2020河流水生态健康评价生境指标的细分指标天然河床比例和河岸带植被覆盖率，因生态水量保证率已界定了水体流量，因此本条未列流量过程维持时间。

7.5.6  2022年7月7-8日召开的全国水生态环境保护工作会议突出强调了人民至上的水生态环境治理目标，人民群众对水环境的直观感受不仅体现在水质改善层面，更多地体现在水生态环境提升，营造便于民众亲水休闲的生态景观空间，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感，因此将人民群众的直观感受和满意度作为水体生态和谐的重要考核指标符合以人为本的发展理念。

- 7.6  市政环卫

7.6.1  本条规定了制定垃圾分类和源头减量的管理措施和办法评价分值为20分，应根据实际分别评分并累计。

7.6.2  本条规定了实行垃圾分类收集、密闭运输评价分值，按照实际情况分别评分并累计。

7.6.3  本条规定了资源化利用率评价分值。按照利用率情况赋予分值。

- 7.7  市政土壤

7.7.1  本指标所称环境调查评估是指对污染区域的属性、范围、人类和环境产生有害影响的可能性、程度及潜在后果进行评价。土壤修复是指用各种措施修复已被污染或破坏的土壤。

7.7.2  本指标所称土壤团聚是指在各种物理、化学和生物因素影响下土壤结构性团聚体形成的过程。

- 7.9  市政供热

7.9.1  绿色工业建筑的评价按照《绿色工业建筑评价标准》GB/T33833-2017的规定进行评价。

- 7.10  市政供电

7.10.1  评价标准依据：《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》发改能源[2021]704号制定。

- 7.11  市政交通

7.11.1  根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，“白天”是指6:00至22:00的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00的时段。县级以上人民政府为环境噪声污染防治的需要（如考虑时差、作息习惯差异等）而对昼间、夜间的划分另有规定的，应按其规定执行。

7.11.2  汽车尾气污染防治设施：是衡量道路上行驶的车辆尾气排放量对环境带来的影响指标，以CO、NOx以及PM为主。

7.11.3  道路绿地率可保证道路的绿化用地，也可减少绿化与市政公用设施的矛盾，提高道路绿化水平，评价总分值为20分，红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30%，红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25%，红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%，满足要求即可得20分。

7.11.4  绿道以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间,以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。为满足绿道综合功能而设置的配套设施，包括服务设施、市政设施与标识设施。

- 7.12  市政道路

7.12.6  本条主要考察道路建设施工期的噪音、废气以及生态环境的保护控制。

- 7.13  市政桥梁

7.13.1  桥梁结构的生态和谐体现在桥梁结构与环境的协调。桥梁结构是一种功能性结构物，所以桥梁的建设需要遵循以人为本的理念，不仅如此，在桥梁使用过程中，也应该是环境友好的。

7.13.2  条文说明：桥梁结构在建造过程中的生态和谐体现在施工过程中采取了控制扬尘、噪声等污染的措施，同时施工中对废水、污水等未随意进行排放，体现了文明施工的要求。

- 7.14  市政隧道

7.14.4  城市隧道施工阶段应采取有效的措施控制光污染，室外大型照明灯具应有防止强光线外泄的措施，夜间施工时应避免影响周围居民正常生活。在进行电焊作业时，应在工作面设置挡光防火帆布或密目网等进行遮挡。

7.14.7  施工扬尘是最主要的大气污染源之一。结合隧道工程的施工特点，明确产生扬尘的工况条件、施工工艺、环境因素，明确工程项目降尘控制目标，在施工中应采取降尘措施，降低大气总悬浮颗粒物浓度。施工中的降尘措施包括对易飞扬物质的洒水、覆盖、遮挡；运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁；在出入口设置洗车槽，对出入车辆进行清洗、封闭；施工现场安装自动喷雾系统，对易产生扬尘的工艺进行降尘。

7.14.8  城市隧道建设应注重地域文化特色的融合设计，对城市重点功能区、自然风景区等地段的隧道工程，可结合当地文化元素进行装饰美化，在隧道出入口风貌、内部装饰等集中展示地区文化特色，实现隧道工程与周边人文环境相协调。

- 7.15  轨道交通

7.15.1  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第4.2.8条

7.15.2  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第8.2.5条

7.15.3  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第8.2.9条

7.15.4  参考《绿色城市轨道交通车站评价标准》T/CABEE002-2019第4.2.6条，车站出人口与风亭的位置，应根据周边环境及城市规划要求进行布置。出人口位置应有利于吸引和疏散客流;风亭位置应满足功能要求，并应满足规划、环保、消防和城市景观的要求。

7.15.5  满足《地铁设计规范》GB50157-2013第29.4.8条关于声屏障的要求

7.15.6  满足《地铁设计规范》GB50157-2013第29.4.10条关于轨道减振技术要求

- 7.16  市政空间

7.16.2  本条规定的事故次数明显降低，可采用当年事故的降低率来评价，一般评价年事故次数较上一年事故次数的降低率达到20%以上，可认为事故次数明显降低。

- 8  智慧服务

- 8.1  控制项

- 8.1.1  智慧供水是指通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。

- 至少应在区级、市级尺度建设服务于城市雨水排水防涝系统的基本信息化管理平台，管理平台运营正常，指导雨水排水工作。

8.1.2  厂网一体化智能管控可以通过智慧排水平台进行城市污水管网和城市污水处理厂或污水处理厂之间的联合调度实现。

与市政污水相关的智慧排水平台是基于GIS地理信息系统、污水综合情况动态感知、大数据、数学模型等技术，对污水管网和污水处理厂进行基本信息建库，水力、水质信息和设备运行情况的实时监控，实现污水管网和污水处理厂数据汇聚和可视化管理的综合决策服务平台。

利用智慧排水平台可以实现厂网联合调度。利用智慧截流井、智慧泵站等，实现污水管网和污水厂及污水厂之间污水合理调配，保证污水厂在设计处理能力范围内运行，从而进一步提升城市在污水监测监控、管网运维养护、污水厂提质增效和内涝应急处置的智能管理能力。

8.1.5  本条规定了市政环卫收集点位智能精准监管、收-运-处联动管控调度，、处理场站智能管控平台等方面智能化要求。

8.1.8 1  城镇绿色供热工程在厂站内应按《供热工程项目规范》GB55010-2021要求，对能源消耗进行单独计量。

2  室内温控装置的普及有利于推进实现居民用户可调的远程数字化智能监控平台的应用，可满足“按需供热”要求，同时也便于用户节能。

3  用户热计量装置应能够将用户耗热量、供回水温度、室温等数据上传至热力系统智能监控平台。用户热计量装置的使用可以推进用户的行为节能，从用户侧减少能耗。

4  《“十四五”全国城市基础设施建设规划》要求“加快推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设和改造。”对供热系统的数字化，首先要实现热力设备的数字化。

5  《“十四五”全国城市基础设施建设规划》要求“加强智慧水务、园林绿化、燃气热力等专业领域管理监测、养护系统、公众服务系统研发和应用示范，推进各行业规划、设计、施工、管养全生命过程的智慧支撑技术体系建设。推动智慧地下管线综合运营维护信息化升级，逐步实现地下管线各项运维参数信息的采集、实时监测、自动预警和智能处置。”

8.1.10  城区应从交通运行状态监测、道路主体及附属设施监测、气象环境监测三方面形成完善的智慧交通系统路侧感知系统。

8.1.16  应用城市园林绿化管理信息技术，实现基于GIS的绿地地理信息平台、针对基础数据库的绿地数据管理系统、提供查询测量等工具的绿地成果管理系统、支持信息功能的移动终端管理系统、复合功能的绿化档案管理系统、实时监管园林工程的绿化工程管理系统、基于定位系统的车辆调度管理系统、古树名木管理系统、信息共享的园林绿化信息门户网站、系统运行管理系统、网格化的绿地养护管理系统。

在市政景观项目工程中，有效运行综合管理平台、对于绿化灌溉养护、安防监控的采取智能化管控措施。在公园景观工程中，通过智能化装置实现公园的导览服务。

- 8.2  市政供水

8.2.1  智慧供水服务平台的构建总体目标是以云计算、大数据、物联网和移动物联网等高新技术为支撑，通过信息资源整合、优化结构、创新商业模型和优化管理流程，提升用户服务水平和精细化管理支撑能力，打造全面感知、广泛协同、智能决策、主动服务的“智慧水务”，实现生产数字化、管理协同化、决策科学化、服务主动化，使城市供水信息化水平保持在行业领先水平。

8.2.2  城市供水信息化管理充分体现高效、智能的特点，能够提高供水设施的利用效率，减少能耗与管理成本，降低供水系统运行管理中过分依赖主观判断引发的风险。该指标的提出能够促进供水管理智能化、规范化、高效化，提高供水安全可靠性，提升供水服务质量。

8.2.3  建设数字孪生与仿真平台，基于“一网统管”的框架和“智慧水务”的理念，对水厂或泵站的构筑物、生产设备、管路系统进行超精细三维数字化复原，利用游戏引擎实现水厂内1∶1三维数字孪生，构建与现实水厂一致的数字孪生水厂和泵站。实现水厂和泵站全要素数字化和虚拟化、全状态实时化和可视化、运行管理协同化和智能化，从而形成物理维度上的实体世界和信息维度上的虚拟世界同生共存、虚实交融的水厂管理新模式。

- 8.3  市政污水

8.3.1  本条参照《城镇排水系统厂、站、网一体化运行监测与智能化管理技术规程》（T/ACEF 030－20）、《城镇智慧排水系统技术标准》（征求意见稿）和《广东省智慧排水建设技术规范》（DBJ/T15-212-2021）中关于智慧排水系统相关技术标准和规范。该指标反应了污水系统实现排水智慧服务的能力。

污水管网数字化包括但不限于以下内容：

污水管网的基本信息。包括坐标、长度、高程、坡度、管材、建成时间、维护和改造时间等。同时，也包括附属设施和附属设备的信息，如坐标、高程、尺寸、有效容积、设备型号、建成时间、维护和改造时间等。

污水管网运行情况的动态监测。包括干管、重要支管、泵站、重要闸口及其他附属设施的动态监测。监测项目包括水位监测、流速监测、流量监测、水质监测和视频监控等。

污水处理厂数字化包括但不限于以下内容：

1  污水处理厂基本信息。包括工艺、坐标、高程、尺寸、有效容积、设备型号、建成时间、维护和改造时间等。

2  污水处理厂运行情况的动态监测。包括主要构筑物、泵站、重要闸口、排水口及其他附属设施的动态监测。监测项目包括水位监测、流速监测、流量监测、水质监测和视频监控等。

智慧平台包括但不限于以下内容：

1  监控中心：监控中心是基于大数据和大屏展示技术，实现污水管网和污水处理厂实时状态可视化的应用；

2  模型和预警：主要是利用水相关模型，基于管网情况和设备运行情况实时监测数据，实现预测预警、模拟仿真等功能；

3  业务和移动应用：为包含个人以及企业级用户提供低成本的整体解决方案，包括行政监管、业务管理、公众服务等方面；

4  数据采集和分析：是在污水管网和污水处理厂数字信息化的基础上，实现污水相关数据采集、整理和分析；

5  运行管理：为污水管网和污水处理设施进行巡查、巡检、养护、维修等工作提供支持；

6  联合调度：在突发状况和特殊时期，实现污水管网和污水处理厂及污水处理厂之间联合调度，实现事前预案和预警、事中的指挥和联合调度、时候经验总结。

8.3.2  本条参照《城镇排水系统 厂、站、网一体化运行监测与智能化管理技术规程》（T/ACEF 030－20）、《城镇智慧排水系统技术标准》（征求意见稿）和《广东省智慧排水建设技术规范》（DBJ/T15-212-2021）中关于智慧管理相关技术标准和规范。该指标反映了污水管网和污水厂实现厂网一体化智能管控的程度。

- 8.4  市政雨水

8.4.1  对市政雨水系统信息化管理平台构建的基本要求进行评价，由专家根据市政雨水系统信息化管理平台构建的完善性，查阅规划、设计、建设、运行资料及现场查看。

建立了包括源头减排、雨水管网、排涝除险等设施的信息数据库，根据数据库信息、数据的完善情况判定得分情况；

根据信息数据库能否实现雨水渗滞蓄等设施、雨水管网、水系和泵站、闸坝等设施的数字化、信息化、网络化管理以及具体实现情况，酌情判分；

根据是否制定了数据库管理制度，是否定期维护、更新数据库信息情况，判定得分；

在易涝积水点、重要基础设施、河道等排水防涝设施关键节点布设必要的智能化感知终端设备，实现排水防涝除险的自动远程监控，并能有效将监控数据传输到信息化管理平台。

8.4.2  对市政雨水系统信息化管理平台能实现的功能进行评价。由专家根据市政雨水系统信息化管理平台功能实现的情况进行评价，查阅规划、设计、建设、运行资料及现场查看。

结合气象部门降雨精确预报的降雨范围、强度、中心区位置、发生时间及过程等数据资料，以及排水防涝系统关键节点自动远程监测、监控数据，整合气象、降雨、水文、排水管网、设施工情等监测数据和排水防涝设施数据库信息，可以实现降雨产汇流、雨洪排放、行泄调控的精确模拟，实现对雨洪产生、排放与综合调控过程的超前、动态、实时掌握，实时掌握降雨量、管网充满度、泵站运行负荷、道路积水深度和河道水流水位等状况。结合历史监测数据，分析现状排水系统排水能力，实施排水防涝除险智能、科学管理决策，可以进行灾情预判、预警预报、应急响应、防汛调度等，实施不同排水防涝除险设施间多系统的智慧化调度，实现雨水排水系统优化调度、雨洪安全、通畅下泄与综合利用。

- 8.5  城市水体

- 8.5.1  市政水体重要断面水文水质自动监测水平=（具有自动化水文监测的断面数量+具有自动化水质监测的断面数量）/（2×断面数量）×100%。

- 8.5.2  市政水体排口的自动监测水平=（具有自动化流量监测的排口数量+具有自动化水质监测的排口数量）/（2×排口数量）×100%。

- 8.5.3  市政水体自动化控制水平=具有自动化控制设备的市政水体调控设施/市政水体调控设施总量×100%。

- 8.6  市政环卫

8.6.1  本条规定了生活垃圾收集和运输智能管控评价分值的要求，按智慧程度分别评分并累计。

8.6.2  本条规定了生活垃圾转运、处理、处置设施智能管控评价分值，按智慧程度分别评分并累计。

8.6.3  本条规定了收-运-处全程联动智能管控评价分值，按智能管控实施情况进行评价。

- 8.7  市政土壤

8.7.2  本指标所称土壤样品库是使采集的代表性土壤样品保持稳定的保存空间，土壤智能样品库指配备现代技术、设备，使样品的存取、交接及信息管理更加便捷高效的样品库。

- 8.8  市政燃气

8.8.1  随着城镇燃气的不断发展，对安全管理水平和运营的效率要求越来越高，智能化技术的应用也越来越必要，城镇燃气智能化技术覆盖了管网、场站、气量以及用户服务等各个方面，包含有地理信息系统、管网监控系统、水力仿真系统、气量预测系统以及用户服务系统等。

8.8.3  智能燃气表是指采用NB-IoT等通信技术进行数据传输的且具有信号采集、存储功能并可进行数据交换、流量安全判断能力的燃气表。为了提高用户用气的安全性，越来越多城镇燃气企业开始应用融合了信息化技术的设备设施，《北京燃气管理条例》《河北省燃气管理条例》《深圳经济特区燃气条例（待发布）》都明确提出了新装或者更换的用户燃气计量装置，应优先选用智能燃气表。同时，《中国智能燃气表行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》中给出：“近年来我国智能燃气表占燃气表总需求量的比例持续扩大，由2015年的55.92%增加至2020年的93.48%。”

- 8.9  市政供热

8.9.2  为提高室内温控装置的应用率，提出本条要求，要求室内温控装置应用率不小于60%。

8.9.3  公共建筑应设置楼栋热计量装置，居住建筑应设置分户热计量装置。居住建筑分户热计量装置应具备“耗热量计量（热分摊）、平衡调节（按需调节）、远程收费管控、数据信息远传”等功能。

8.9.4  热力设备、管道及附件数字化标识率是指采用数字化标识的热力设备、管道及附件数量所占总热力设施数量的比重。提高数字化标识率，推进供热系统的数字化。

8.9.5  供热系统智能监控平台是基于GIS（地理信息系统）、物联网、大数据和人工智能技术，能够分析供热管网内的流量、温度、压力等变化情况，实现整个供热系统的过程管理和运行管理。供热系统最重要的功能是安全供热，因此必须具备的功能应为供热系统运行监控、安全监测及应急保障。在此基础上实现基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度。供热系统智能监控平台具备供热系统运行监控、安全监测及应急保障、基于GIS系统的供热设施管理、供热系统智能调度、运营管理功能进行评估五种功能时得最高分。

- 8.10  市政供电

8.10.1  智能变电站主要包括智能高低压设备和变电站统一信息平台两部分，评价标准依据智能高低压设备和变电站统一信息平台两部分设置情况制定。

- 8.11  市政交通

8.11.1  城市道路交通运行状况监测设备：建成区城市次干路及以上道路中具备交通运行状况感知能力的路段比例。其中，“具备交通运行状况感知能力的路段”是指能够使用交通量统计（速度、流量）传感器、摄像监控、浮动车、手机信令、公安道路监控卡口等多种采集方式，实时采集并上传其交通运行状态的路段。

8.11.2  城市交通基础设施智能监测技术应用所包括的监测内容、监测数据以及预警和评估要满足相关要求。从传感设备选型、布设要求、数据采集、数据传输、数据处理、平台建设、预测预警、成果输出等方面满足城市交通基础设施智能监测的技术要求，符合新基建基础设施智能化发展方向，具有较强的先进性、创新性和可操作性。

8.11.3  道路交通气象智能监测预警设备：设置自动化监测设备，实时监测大雾、路面结冰、路面高温、大风、强降雨、降雪、冰雹等多种异常道路交通状况信息判别通行危险状态，制定交通管控措施并实时传达给道路使用者。

- 8.13  市政桥梁

8.13.1  市政桥梁的智慧服务主要体现在建造阶段和运维阶段。

在建造阶段，可强调采用信息化、数字化等手段，实现施工现场的科学化管理，体现了智慧工地的特征；同时采用BIM技术，实现了参建各方的信息共享。

8.13.2  市政桥梁在运维阶段的智慧服务，主要体现在采用数字化手段实现结构状态变化的实时响应，同时能根据响应，及时统筹资源的调配。

- 8.14  市政隧道

8.14.1  城市隧道应坚持绿色可持续发展，应用BIM等信息化技术进行多专业协同设计，进行多专业模型整合、碰撞检查、综合协调、性能模拟分析、工程量统计、施工图编制等应用。

利用BIM技术，合理安排电气设备和通风管道的位置，在三维空间内实行合理交叉，优化建筑平面和立体布局，减少占地面积。合理安排各专业施工作业顺序非常重要，可以减少返工，并利于成品保护，减少资源浪费。通过应用BIM技术，可以检查各专业碰撞情况，合理安排各专业施工顺序，做好预留预埋工作。

8.14.5  隧道沉降、收敛、接缝张开、错台、结构应变、渗漏水、结构振动等结构安全指标，可根据设施情况，选择其中部分指标进行自动化监测。

隧道内重要机电设备，根据设备类型，实现启停状态、电压、电流、振动、温度、故障等状态的实时监测。

- 8.15  轨道交通

8.15.1  BIM对建设工程进行三维模拟，虚拟建造，同时工程项目的各参与方共同参与沟通，对施工方案提出各自的想法及修改意见，直至达成一致，使方案最优化，在此基础上编制施工组织设计，在往后的施工过程减少返工的次数

基坑的监测是具有高时效性、高精度及等精度等特点，除要优化设计整个基坑工支护工程项目施工方案外，还应当明确其安全等级以及预警值

8.15.2  1参考《地铁设计规范》GB50157-2013第181.11条，自动售检票系统应选用操作简单、方便快速的设备并应有清晰的信息提示。

2  参考《地铁设计规范》GB50157-2013第16.12.3条，移动通信引入系统应为多种民用无线信号合路及分配网络，可提供和预留不同制式的射频信号合路，并应通过天馈方式和漏缆方式将信号覆盖于地下车站和隧道空间。

3  参考《地铁设计规范》GB50157-2013第22.1.3条乘客信息系统应具有完备的信息处理能力，并应通过系统外部接口进行数据交换及将获得的数据经系统处理后，向乘客提供信息服务。

8.15.3  应用网络化、监控信息完整、维修功能丰富的机电设备监控及维修平台，为及时、高效地进行机电设备维修最终保障设备高效运行。

- 8.16  市政空间

8.16.2  BIM技术的应用是数字化和智慧管理的基础，在规划、设计、施工、运营各阶段均采用BIM技术，对于建设智慧城市，提高市政设施的安全性和高效性具有重要意义。

- 8.17  市政景观

8.17.1  城市园林绿化管理信息技术应用中，信息技术（Information Technology，简称IT）是指利用电子计算机和现代通信手段获取、传递、存储、处理、显示信息和分配信息的技术，主要包括传感技术、计算机技术和通信技术。目前，信息技术已广泛应用于现代城市的各个领域，信息技术是管理实现自动、高效、规范和准确的重要依托，信息技术应用代表未来管理技术的发展方向。

8.17.2  在市政景观中，布设智慧管护服务措施可提高为社会公众信息服务水平，促进信息建设共享。

- 8.18  智慧市政

8.18.1  智慧市政在公众服务方面主要是利用微信、热线、网站等方式为市民提供市政设施相关的故障投诉或意见建议，或通过在灯杆、井盖上布设二维码等方式为市民提供更便捷的问题反映方式。智慧市政设施对公众服务的便捷程度反映的是，对于市民公众，现有的市政设施问题反映渠道是否畅通、便捷、有效的程度，并通过调研问卷或在线评价的方式获取公众满意度的综合评分。

- 9  技术创新

- 9.2  加分项

9.2.1  近年来，我国供水行业开展了高品质生活饮用水水质标准研究，并出台了相应的地方高品质生活饮用水水质标准，如深圳、上海、张家口、江苏等。2022年9月，住房和城乡建设部组织编制了《城市高品质饮用水技术指南》，各地高品质供水工作在稳步推进，为鼓励提高城市供水的品质，提出高品质饮用水集中供给率的评价加分指标。

9.2.2  水文指标包括水位、水量、水面面积；生态指标包括常见生物类群，如鱼类、水生植物、浮游植物（含水华）、浮游动物等种类、数量和生物多样性；生境包括岸线利用情况、水源涵养区植被情况、水体连通性、人类活动情况；理化指标包括溶解氧、氨氮、ORP常规水质指标；碳排放指标包括监测体系能耗、物耗、温室气体排放等碳排当量统计核算。

9.2.3  城镇污水资源与能源回收利用，一般包含碳源、磷、蛋白质及污泥处理产物的回收利用系统或污水热（冷）能、生物质能、及出水势能的能源化利用系统，核实具有无害化、减量化、资源化效果即可得分；

9.2.4  资源循环利用需实现闭环，例如垃圾分类应包含循环利用设施并启动运行；

9.2.5  绿色能源使用在建设阶段根据设计规划进行评价，在运营阶段以评价区域的能源统计年鉴或参评设施的能源使用记录为准，绿色能源包括风电、光伏、地热、生物质能等可再生能源，采购绿色电力或购买绿色电力消费证明，且购买量覆盖电力用量的，视为使用绿色电力能源。

9.2.11  低碳生产、生活方式引导指市政基础设施在自身绿色建设、运营的同时，对所在区域发挥的绿色影响力。比如交通、能源设施为用户提供碳排放及减排监测核算服务，以引导低碳出行；能源类公共服务设施根据用户低碳消费情况进行相应激励，或为用户自主采购低碳能源提供便捷服务等。

9.2.13  绿色资金支持包括绿色债卷、绿色发展基金、REITs、人民币碳减排工具等绿色金融工具使用并获取资金；参与环境权益交易市场，例如对减排项目进行碳资产开发并获得减排量收入，或参与用能权交易；符合所在区域、合作金融机构的绿色金融政策，并获得政策性资金支持。

管理机制创新：

9.2.15  按业务组织的系统，将管理机制的绿色创新分为战略创新、模式创新、流程创新、标准创新、观念创新、风气创新、结构创新、制度创新等几个维度，具有一项或一项以上均可得分。以文字版管理机制及运行成果材料为评价标准。

9.2.16  创新评价依据包括新发明专利的首次应用或规模性示范应用；采用通过省部级以上鉴定的新技术、新工艺、新设备、新产品等。