T/CECS XXX-2022

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

光电建筑防火规程

Specification for fire protection of photoelectric building

（征求意见稿）

×××出版社

中国工程建设标准化协会标准

光电建筑防火规程

Specification for fire protection of photoelectric building

T/CECS ×××－20XX

主编单位：中国建筑技术集团有限公司

北京冠华东方玻璃科技有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月×日

中国计划出版社

20××  北    京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结

实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分9章和5个附录，主要技术内容包括：总则、术语、光电建筑构件的分类及材料防火、发电系统及设备安装防火、储能系统及设备安装防火、建筑防火设计、防火安全技术及设备、防火施工及验收、消防救援程序等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑防火专业委员会归口管理。由中国建筑技术集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给中国建筑技术集团有限公司（解释单位）（地址：北京市朝阳区北三环东路30号中国建筑科学研究院C座501，邮编：100013，邮箱：13701270626@139.com）。

主编单位： 中国建筑技术集团有限公司

北京冠华东方玻璃科技有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院建筑防火研究所

×××

主要起草人员： ×××

主要审查人员：×××  ××× ×××  ×××

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  构件与设备防火要求	3

3.1  一般规定	3

3.2  构件材料选用	3

3.3	构件防火要求	4

3.4	设备防火要求	4

4  发电系统及设备安装防火	6

4.1  一般规定	6

4.2  发电系统防火设计	6

4.3  设备选用	6

4.4  设备安装	7

5  储能系统及设备安装防火	9

5.1  一般规定	9

5.2  系统设计	9

5.3  设备选用	11

5.4  设备安装	12

6  建筑防火设计	13

6.1  一般规定	13

6.2  外围护防火	13

6.3  建筑构造	14

6.4  防雷与接地	14

7  防火安全技术及设备	16

7.1  一般规定	16

7.2  电气火灾报警系统及储能电池灭火系统的设置	16

7.3  光伏关断设备	17

8  施工与验收	17

8.1  一般规定	17

8.2  光电建筑防火施工	18

8.3  光电建筑防火验收	20

9  消防救援	22

附录A  光电建设系统分项工程及其检验批划分原则	23

附录B  光电建筑系统隐蔽工程验收记录	27

附录C  光伏系统分项工程检验批质量验收记录	28

附录D  光电建筑分项工程质量验收记录表	33

附录E  光电建筑系统分部工程验收记录	34

用词说明	35

引用标准名录	36

条文说明	39

Contents

1  General rovisions	1

2  Terms	2

3  Fire protection requirements for components and equipment	3

3.1  General equirements	3

3.2  Selection of component materials	3

3.3  Fire protection requirements for components	4

3.4  Equipment fire protection requirements	4

4  Fire prevention of power generation system and equipment installation	6

4.1  General equirements	6

4.2  System design	6

4.3  Equipment selection	6

4.4  Equipment installation	7

5  Fire prevention of energy storage system and equipment installation	9

5.1  General equirements	9

5.2  System design fire protection	9

5.3  Equipment selection and fire prevention	11

5.4  Equipment installation fire prevention	12

6  Building fire protection design	13

6.1  General equirements	13

6.2  Fire protection design of external enclosure	13

6.3  Fire protection design of building structure	14

6.4  Lightning protection and grounding	14

7  Fire safety technology and equipment	16

7.1  General equirements	16

7.2  Setting of electrical fire alarm system and energy storage battery fire extinguishing system	16

7.3  PV rapid shutdown equipment	17

8  Fire prevention construction and acceptance	17

8.1  General equirements	17

8.2  Fire prevention construction	18

8.3  Fire prevention acceptance	20

9  Fire rescue procedures	22

Appendix A  Subdivisional works of PV building system and its inspection lot division principle	23

Appendix B  Acceptance record of concealed works of PV building system	27

Appendix C  Quality acceptance record of inspection lot of photoelectric building subdivisional works	28

Appendix D  Quality acceptance record of photoelectric building subdivisional works	33

Appendix E  Acceptance record of photoelectric building system divisional works	34

Explanation of wording	35

List of quoted standards	36

Addition：Explanation of provisions

39

# 1  总  则

1.0.1   为防止和减少光电建筑火灾危害，保护人身和财产安全，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2   本规程适用于新建、改建、扩建及既有建筑中采用光电建筑技术的设计、制作、安装、测试及验收。

1.0.3   光电建筑防火技术的应用除应遵守本规程外，尚应遵守国家现行有关规范的规定。

# 2  术  语

2.0.1   光电建筑    photovoltaic building

由拥有光伏发电功能的建筑材料建造的建筑。

2.0.2  光电建筑构件    photovoltaic （PV）building component

兼具光伏发电功能和建材功能的建筑构件。

2.0.3  建筑构件型光电建筑构件    building component-integrated PV module

组合在一起或独立成为建筑构件的光伏构件，如以标准普通光电建筑构件或根据建筑要求定制的光电建筑构件构成墙板、幕墙、屋面板、雨篷构件、遮阳构件、栏板构件等。

2.0.4  光电建筑发电系统    Photoelectric building power generation system

光电建筑发电系统是指由光电建筑构件、支承龙骨、线缆、汇流箱、逆变器、快速关断装置等组成的发电系统。不包含供电网接入配电间部分。

2.0.5  光伏外围护结构    photovoltaic envelope structure

由光电建筑构件建造的建筑外围护结构。

2.0.6  并网光伏系统     grid-connected PV system

与公共电网联接的光伏系统。

2.0.7  独立光伏系统    stand-alone PV system

不与公共电网联接的光伏系统，也称离网光伏系统。

2.0.8  光伏逆变器    photovoltaic inverter

将直流电变换为交流电的器件。用于将电能变换成适合于电网使用的一种或多种形式电能的电气设备。

2.0.9  光电建筑电网保护装置     protection device for grid

检测光伏系统并网的运行状态，在技术指标超限情况下将光伏系统与电网安全解列的装置。

# 3  构件与设备防火要求

## 3.1  一般规定

3.1.1  光电建筑构件按封装类型可分为：玻璃封装光电建筑构件、柔性封装光电建筑构件、金属板封装光电建筑构件、人造板封装光电建筑构件。

3.1.2  玻璃封装按构造可分为：夹层光电建筑构件、中空玻璃光电建筑构件、真空玻璃光电建筑构件等。

3.1.3  光电建筑构件所选用的玻璃应满足国家现行标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。玻璃选型、封装及结构计算应满足国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255。

3.1.4  金属板和人造板封装光电建筑构件应满足国家现行标准 《金属与石材幕增工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336中板材选型和结构计算的相关规定。

3.1.5  光伏夹层玻璃应符合《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》 GB 29551的性能要求。光伏中空玻璃应符合《建筑用太阳能光伏中空玻璃》 GB/T 29759的性能要求，光伏真空玻璃应符合《光伏真空玻璃》GBT 34337的性能要求。

## 3.2  构件材料选用

3.2.1  光电建筑构件所选用的玻璃外观、质量和性能应符合下列国家现行标准的规定：

1  《平板玻璃》GB 11614；

2  《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2；

3  《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3；

4  《建筑用安全玻璃第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4；

5  《中空玻璃》 GB/T 11944；

6  《半钢化玻璃》 GB 17841；

7  《着色玻璃》 GB/T 18701；

8  《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》 GB/T 18915.1；

9  《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》 GB/T 18915.2:

10 《真空玻璃》 JC/T 1079；

11 《超白浮法玻璃》 JC/T 2128。

3.2.2  光电建筑构件的封装材料应符合下列国家现行标准的规定：

1  《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 GB 10800；

2  《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 GB /TI4683；

3  《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776；

4  《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 GB 24266；

5  《建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂》 GB/T 465；

6  《建筑门窗幕墙用中空玻璃弾性密封胶》 JC/T 471；

7  《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T 914；

8  《建筑光电建筑构件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶膜》 JG/T 449；

9  《建筑光电建筑构件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜》JG/T 450。

3.2.3   光电建筑构件用密封胶、结构胶、夹胶胶片、背板、玻璃、垫块、边框等材料之间应具有相容性。

3.2.4   光电建筑构件柔性材料应符合《建筑用柔性薄膜光伏构件》JG/T 535。

3.2.5   带铝合金边框光电建筑构件的铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定。铝合金型材加工应符合《铝合金建筑型材》GB 5237、《建筑用隔热铝合金型材》JG 175的规定，其截面尺寸允许偏差不应低于高精级的要求。

3.2.6  光电建筑构件的封装面材宜选用6mm厚超白钢化玻璃或均质钢化玻璃。

## 构件防火要求

3.3.1  构件的防火要求：

- 光电建筑构件应具备防火性能，其性能符合下列要求:

1) 主材燃烧性能应符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中不低于A级的要求，防火性能应符合 UL790中A级的要求；辅材(接线盒、连接器、电缆、密封胶等) 燃烧性能应符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中不低于B1级的要求，防火性能应符合 UL790中A级的要求;

2) 燃烧产烟毒性应符合 GB/T 20285中不低于 ZA2 级的要求。

2  光电建筑构件应满足所替代部位建筑材料或建筑构件燃烧性能分级的要求,并符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 的相关规定。

## 设备防火要求

3.4.1  逆变器的防火要求

1  光电建筑采用的具有防火保护功能的逆变器应符合下列要求:

1) 逆变器应安装交流侧电弧故障保护装置；

2) 若逆变器直流侧输入电压不小于 80 V，应安装直流侧电弧故障保护装置；逆变器应具有本体的温度监测功能，并能在温度过高时自动断开保护。

- 逆变器安装的同一空间内不应有易燃物和易燃气体。

- 在逆变器外壳易于观察的位置应有高压警示标记。

3.4.2  汇流箱的防火要求

1  光电建筑采用的汇流箱应符合《光伏发电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936的要求，一级汇流箱每路均应配置防反二极管。

2  在汇流箱外壳易于观察的位置应有高压警示标记。

3.4.3  线缆及连接件的防火要求

1  建筑光伏系统应使用阻燃电缆，电缆的选型应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度进行选择。

2  民用建筑宜采用铜芯电缆；

3  对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电线、电缆或无烟无卤电力电线、电缆；

4  直流电缆应经受6.5KV工频耐压测试，时间不小于5min，不击穿；

5  直流电缆的绝缘性能、护套机械物理性能等质量性能应符合国家现行标准《光伏发电系统用电缆》NB/T 42073的有关规定。

6  交流电缆应经受1.5KV工频耐压测试，时间不小于1min，不击穿；

7  线芯直径误差不应大于标称直径的1%，线缆缘层外观应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。

8  交流电缆的其他性能应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》GB 51348的有关规定。

3.4.4  配电箱的防火要求

1  配电箱壳体应采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成(不锈钢要求的除外)，板厚不得小于 1.5mm，壳体表面应做防腐处理。

2  箱内配电母线及导线必须满足回路额定电流的要求，导线应为阻燃型耐热多股绝缘软芯铜线，箱内配电用导线规格根据开关整定容量确定。但箱内配电用导线规格不得小于2.5mm2。多股线要有压接端头，并搪锡处理。

# 4  发电系统及设备安装防火

## 4.1  一般规定

4.1.1   光电建筑发电系统设计时应综合考虑当地日照条件与建筑条件，满足安全可靠、经济适用、美观及便于安装维护。

4.1.2   光电建筑发电系统设计时，应进行结构安全及电气安全复核，并应确保满足防火、防雷、防静电等要求。

4.1.3  光电建筑发电系统中的所有设备和部件，均应符合国家现行相关标准的规定，主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证。

4.1.4  光电建筑发电系统设备间宜设置安全防护设施，该设施包括：入侵报警系统、视频安防系统和出入口控制系统等，并能相互联动。系统应与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，并满足紧急逃生时人员疏散的要求。

4.1.5  光电建筑发电系统各组成部分在建筑中的位置应满足其所在部位的建筑防水、排水和系统的检修、更新与维护的要求。

## 4.2  发电系统防火设计

4.2.1  光电建筑发电系统中设备及其构件的性能应满足国家现行标准的相关要求，并应获得相关认证；系统中设备及构件的正常使用寿命应满足国家现行标准的相关要求。

4.2.2  应根据建筑物的使用性质，发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。

4.2.3   光电建筑的配电设施不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的配电设施，当采用无门、窗、洞口的防火分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。

## 4.3  设备选用

4.3.1   组件、逆变器、并网开关（断路器）、汇流箱、连接线、接插件等电气部件应通过国家相关认证机构的认证。

4.3.2   组件技术标准不得低于《光伏制造行业规范条件》中的规定，宜采用温度系数低、技术先进高效的光电建筑构件。

4.3.3   宜选用与建筑结构相协调的光电建筑构件。光电建筑构件应符合相应建筑材料或构件的技术要求。

4.3.4   汇流箱应依据型式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择。

4.3.5   汇流箱应按环境温度、相对湿度、海拔高度、污秽等级、地震烈度等使用环境条件进行性能参数校验。

4.3.6   汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

4.3.7   汇流箱应设置防雷保护装置。

4.3.8   逆变器的直流侧宜设置光伏用直流电弧故障断路器或者设置隔离开关。

4.3.9   逆变器在直流侧和交流侧都应采取隔离措施。

4.3.10  未设置隔离变压器的逆变器应具备直流检测功能。

4.3.11  逆变器应按环境温度、相对湿度、海拔高度、污秽等级、地震烈度等使用环境条件进行性能参数校验。

4.3.12  光伏发电系统应配置防孤岛保护，当检测到孤岛时，应断开与配电网的连接。

## 4.4  设备安装

4.4.1  设备安装前，设计文件应齐备，且已通过论证、审批，并网接入系统获有关部门批准和备案；施工组织设计与施工方案已经批准；建筑、场地、电源、道路等条件能满足正常消防下的施工需要。

4.4.2  设备安装时，应对建筑物成品采取保护措施，并不得破坏原有防火体系和设施。

4.4.3  光电建筑设施不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。

4.4.4  光电建筑设施的设置不应遮挡建筑的外窗，不应影响外部灭火救援行动。

4.4.5  在光电建筑设施安装附近适当位置应设置消火栓或灭火器。

4.4.6  在施工时临时建筑之间应设置防火通道，危险品库布置应远离其它建筑，并设置明显的标志，满足消防车的通行。

4.4.7 施工现场应设置多处移动式灭火器。所有安放灭火器的位置要有明显的标志，并在施工现场设置消防器具架。

4.4.8  易燃易爆物物品应设置专用的堆放场地，同时堆放场地应做好通风。

4.4.9  光电建筑用电应符合防火规范，指定防火负责人，配备消防器材，严格防火措施，确保施工安全。

4.4.10  光电建筑构件的输出电路应采取可靠措施，不应短路。

4.4.11  光电建筑构件电路接通后，应注意热斑效应的影响，不得出现阴影遮挡情况（包含建筑本身的遮挡和建筑构件的遮挡）。

4.4.12  光电建筑构件与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙，不得被施工杂物填塞。

4.4.13  电气设备安装应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303。

4.4.14  电缆施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50169。

4.4.15  电气系统接地应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169。

4.4.16  电气设备的安装位置周围不宜设置其他无关易燃易爆的设备和堆放杂物。

4.4.17  电缆应有固定和防晒等措施，不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

4.4.18  当控制电缆或通信电缆与电力电缆敷设在同一电缆沟内时，宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。

4.4.19  配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

4.4.20  配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

4.4.21  对同一通道中数量较多的明敷电缆实施防火分隔方式，宜敷设于耐火电缆槽盒内，也可敷设于同一侧支架的不同层或同一通道的两侧，但层间和两侧间应设置防火封堵板材，其耐火极限不应低于1h。

4.4.22  电缆在下列情况下敷设时应采取防火封堵措施：

1  电缆穿越不同的防火分区；

2  电缆沿竖井垂直敷设楼板处；

3  电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

4  穿越耐火极限不小于1h的隔墙处；

5  穿越建筑物的外墙处；

6  穿越建筑物入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；

7  电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位；

8  电缆防火封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等方式和方法。

4.4.23  电缆防火封堵的构成方法和方式，应满足防火封堵处的耐火极限要求。

4.4.24  用于防火分隔的材料产品应符合下列规定：

1  防火封堵材料不得对电缆有腐蚀和损害，且应符合现行国家标准 《防火封堵材料》GB 23864的规定；

2  防火涂料应符合现行国家标准《电缆防火涂料》GB 28374的规定；

3  用于电力电缆的耐火电缆槽盒宜采用透气型，且应符合现行国家标准《耐火电缆槽盒》GB 29415的规定；

4  采用的材料产品应适用于工程环境，并应具有耐久可靠性等。

4.4.25  建筑防火封堵材料应根据封堵部位的类型、缝隙或开口大小以及耐火性能要求等确定,并应符合下列规定:

1  对于建筑缝隙,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、防火密封漆等及其组合；

2  对于环形间隙较小的贯穿孔口,宜选用柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材 料、阻火包带、阻火圈等及其组合;

3  对于环形间隙较大的贯穿孔口,宜选用无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵   板材、阻火包带、阻火圈等及其组合。

4.4.26  电缆通过穿管方式跨越防火分区时，管口应进行防火封堵。

4.4.27  建筑光伏系统线缆不得直接暴露，电缆应铺设在金属线管及桥架中，用无机材料密封防护。

4.4.28  配电箱不应直接安装在低于B1级(含B级)的装饰材料上:否则应采用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热。

4.4.29  配电箱周边 0.3m内，不应有可燃物；箱门操作方便，不得被它物遮挡；箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物。

# 5  储能系统及设备安装防火

## 5.1  一般规定

5.1.1   光电建筑储能系统的建设和运行应结合储能技术类型、应用场景和安全风险，做到安全、可靠、节能、环保、适用。

5.1.2   光电建筑储能系统应落实全员安全生产责任制，并完善包括项目准入、生产与质量控制、设计咨询、施工及验收、并网及调度、运行维护、退役管理、应急管理与事故处置等环节。

5.1.3   储能系统建设前，建设单位应结合储能系统类型、使用功能、储能场所周边环境等因素对储能系统进行消防安全评估，并组织专家进行论证。

## 5.2  系统设计

5.2.1  光电建筑储能系统的危险等级为严重危险等级，应对储能系统进行合理的防火设计，明确储能系统的最大容量、防火分隔、防爆泄压、防火封堵等要求，配置可靠的消防设施，最大限度降低风险。

5.2.2  锂/钠离子电池、 钠硫电池和超级电容储能系统存放的储藏间按火灾危险性等级甲、乙类确定，液流电池、飞轮储能和压缩空气储能系统存放的储藏间按火灾危险性等级丁类确定。

5.2.3  光电建筑储能场所耐火等级不应低于二级，其平面布置应结合其火灾危险性、安全疏散和消防救援等因素合理布置。

5.2.4  容量大于等于500kW·h的锂/钠离子电池、钠硫电池和超级电容储能设备间不应设置在民用建筑物内。设置在室外时，与周边建筑的防火间距应符合表5.2.4的规定：

表5.2.4  室外储能设备间与周边建筑的防火间距(mm)

| 名称 | 甲类生产建筑 | 乙类生产建筑 | 丙、丁、戊类 生产建筑 |  | 其他生活建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、二、三级 | 一、二、三级 | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 三级 |
| 容量≥500kW·h的储能设备间 | 12000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |

5.2.5  光电建筑储能系统宜设置在地上一层，不应设置在如下场所:

1 不得贴邻或设置在人员密集场所；

2 不得贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所；

3 不得设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所；

4 不得设置在存在积水隐患的场所。

5.2.6  储能系统设备间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火墙和耐火极限不低于2.00h 的楼板及甲级防火门与其他部位分隔，并设置独立的安全出口。防火门应向疏散方向开启，门净宽不应小于800mm。

5.2.7   储能设备间要设置安全警示标志，应有相关的应急预案，安全操作规程应张贴在明显的位置，消防器材应设置在明显和便于启用的地方。

5.2.8   火灾危险性为甲、乙类的储能设备间保温材料、装饰装修材料的燃烧性能应为 A 级。

5.2.9   储能设备之间应设置维护通道，且通道净宽不小于1200mm。

5.2.10  光电建筑储能场所内不得存放易燃易爆物品，并保持环境通风散热良好，及时清理设备积尘和污物。

5.2.11  储能系统在充电、放电和正常操作过程中释放的易燃气体不得超过可燃气体燃烧浓度下限的25%。

5.2.12  储能装置与周围设备之间应进行充分的绝缘，并远离热源。

5.2.13  储能系统应配置专用的火灾报警探测系统及自动灭火系统，与电池管理系统、空调、排风系统联动，具备远程启动和应急机械启动功能。

5.2.14  与储能系统无关的可燃物禁止存放在储能装置所在空间，与储能系统相关的可燃物的存放位置距离储能电池的直线投影距离不应小于1m。

5.2.15  储能系统的排气口（除通风空气外）距离建筑物门、窗户、通风和空调进气口、进入建筑物和设施的其它开口不应小于5m。

5.2.16  储能系统的排气口不应朝向或引导至疏散通道、走道、安全出口、行人或车辆通道等有人通行或滞留的空间。

5.2.17  储能系统的气体检测系统应满足下列要求：

1  当储能系统空间内的可燃气体含量超过该气体燃烧浓度下限的25%时，应自动启动机械排气通风系统，直到可燃气体含量低于该气体燃烧浓度下限的25%；

2  储能系统宜设置复合型火灾探测器，复合型火灾探测器应至少能够探测可燃气体和温度2种参数，宜具有分级预警功能，且能将预警信号传输给报警系统。

5.2.18  光电建筑储能系统灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定，火灾探测和报警系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116相关规定。

## 5.3  设备选用

5.3.1  光电建筑储能系统宜采用电化学储能方式，应根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、充放电效率、自放电率、有效放电能力等技术条件进行选择。

5.3.2  光电建筑储能系统宜采用同一类型的储能系统，不同类型的储能系统宜分区布置。

5.3.3  储能装置宜采用模块化设计，电池管理系统应具备过充、过放、过流、过热防护功能。

5.3.4  电池管理系统宜与电池系统就近布置，并应与储能装置性能相匹配，能够实时监控SOC、电池簇电压、电流、温度、输出状态、故障报警信息等。此外还应符合《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》 GB/T 34131相关规定。

5.3.5   功率变换系统应能实时监控交流侧和直流侧的电压和电流、输出功率、功率因数、系统故障报警、启停信息等，其设计和性能指标应符合《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120的规定。

5.3.6   交流电缆应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217相关规定，直流电缆安全等级不低于二级，电缆燃烧性能应达到《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247相关规定。室外敷设电缆应采用穿管或桥架敷设，暴露的电缆应采用防紫外线电缆。

5.3.7   储能系统直流侧应配置熔断器或断路器等保护装置，过流保护装置的额定值不应小于系统最大电流的125%。

5.3.8   专用自动灭火系统的最小保护单元宜为电池模块，每个电池模块组内部宜单独配置火灾探测器和灭火系统或装置。

5.3.9  光电建筑储能系统应设置视频安全监控系统，并具备与消防控制室的通信功能，实现远程视频巡检和遥控。

5.3.10  储能系统有触电等危险的部位，应有明确的警告标识。

5.3.11  对于人可以进入的储能系统空间，应明确空间内各个安装设备的额定荷载，包括空间内可同时容纳的最大人数。

5.3.12  如果储能系统安设有爆炸排气系统，则储能系统外壳以及外壳上的所有门均必须能够承受相应的设计爆炸压力，单元内的抑爆装置也需能够承受相应的压力，并且其操作不应受到爆炸压力的影响。

5.3.13  人员进出储能系统空间，应当有明确的进、出流程说明，并辅以标识牌、门锁等来防治未经授权的人员进入危险区域。

## 5.4  设备安装

5.4.1  建设单位及施工单位在施工时，应加强对施工现场关键工序和人员的监督，对重点防火部位或区域设置防火警示标识。

5.4.2  建设单位及施工单位应加强对施工现场可燃、易燃易爆危险品以及用火、用电、用气等管理，制定施工现场应急处置预案，定期组织开展施工现场消防安全检查。

5.4.3  储能设备正上方不应有明线设备。

5.4.4  储能装置室上方不应设置给排水设施的房间。

5.4.5  储能设备安装前，应检查电池模块开路电压是否正常，是否存在漏液等现象。

5.4.6  储能设备安装应注意电池模块极性，确保极性安装正确。严禁使用金属工具等对接插件处进行操作，应使用带有绝缘套的工具进行安装和调试，并佩戴绝缘手套。

5.4.7  电气二次系统安装应符合《光伏发电站施工规范》GB 50794的规定。

5.4.8  高压开关柜安装应符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的要求，低压开关柜安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254的要求。基础型钢和开关柜安装的允许偏差应符合相关规定。

5.4.9  储能系统电缆线路施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168相关规定；防雷接地施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169相关规定；监测监控系统安装应符合《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093相关规定。

5.4.10  汇流箱内元器件应安装牢靠，进出箱体的电缆应编号清晰，所有穿箱孔洞应进行防火封堵。

5.4.11  箱式变电站应设置安全防护网或遮拦，并设置联锁系统，防止人员在带电状态下进入；且应接地牢靠并符合《高压低压预装式变电》GB 17467相关规定。

5.4.11  储能系统安装和运维人员应经过专业培训，并建立储能系统运维日志。

5.4.12  储能系统的维修应有具备相应资质的专业人士进行。

5.4.13  光电建筑储能系统铭牌应置于显著位置，在使用期内应保证字迹清晰，且至少包括系统主要技术参数（系统类型、额定功率、电池容量、能量效率等）、出厂编号、生产日期、使用年限等信息。

# 6  建筑防火设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  光电建筑的防火设计应遵循《建筑设计防火规范》GB 50016。

6.1.2  光电建筑的内部装修应遵循《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222。

6.1.3  光电建筑的电气设计应遵循《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116。

6.1.4  既有建筑改造为光电建筑时，除应遵循国家现行相关标准和法律、法规外，涉及结构构件加固时，应先鉴定后加固。加固方法及范围应符合有关规范要求。

6.1.5  光电建筑系统防火设计应与建筑整体防火设计同步。

6.1.6  光电建筑设施不应直接设置在有可燃材料的墙体上。

6.1.7  光电建筑设施的设置不应影响外部灭火救援行动。

## 6.2  外围护防火

6.2.1  光电建筑外围护结构主要包括光电幕墙和光伏屋顶等，应具有保温、隔热、防火等性能。

6.2.2  光电建筑外围护的防火设计应与建筑消防系统统一。

6.2.3  光电建筑外墙应设置供消防救援人员进入的窗口，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。消防救援窗不应采用光电建筑构件。

6.2.4  光电建筑结构所用材料及系统其燃烧性能和耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

6.2.5  光电建筑的层间封堵应符合下列规定:

1  幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料封堵且封堵高度均不应小于200mm;在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的防火封堵材料,在矿物棉下面应设置承托板；

2  幕墙与防火墙或防火隔墙之间的空腔应采用矿物棉等背衬材料封堵, 封堵厚度不应小于防火墙或防火隔墙的厚度.两侧的背衬材料的表面均应覆盖具有弹性的防火封堵材料；

3  承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm。承托板与幕墙、建筑外墙之间及承托板之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵；

4  防火封堵的构造应具有适应缝隙变形的能力。

6.2.6  光电建筑的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于玻璃幕墙的有关规定。

6.2.7  沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵应符合下列规定:

1  应采用矿物棉等背衬材料封堵；

2  背衬材料的封堵厚度不应小于 200mm,背衬材料的下部应设置钢质承托板,承托板的厚度不应小于1.5mm；

3  承托板之间,承托板与主体结构之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵；

4  在背衬材料的外面应覆盖具有弹性的防火封堵材料。

## 6.3  建筑构造

6.3.1  外墙或屋顶光电建筑构件的安装应牢固可靠，做好连接位置的防腐防锈处理；光电建筑构件的安装不得破坏或降低原有建筑外墙及屋顶防火、防水、气密等性能以及其构造完整性。

6.3.2  光电建筑防火设计应满足《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368、《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102等国家现行规范设计要求。

6.3.3  外墙或屋顶光电建筑构件的安装应牢固可靠，做好连接位置的防腐防锈处理；光电建筑构件的安装不得破坏或降低原有建筑外墙及屋顶防火、防水、气密等性能以及其构造完整性。

6.3.4  屋面光电建筑构件设置应满足屋面疏散设计要求。

6.3.5  光电建筑构件底部当采用金属夹芯板时，夹心材料应为A级。

6.3.6  光电建筑构件宜按不同朝向分组，分别接入逆变器不同的MPPT。

6.3.7  光电建筑构件不应跨越两个防火分区。

6.3.8  光电幕墙背面应通风良好，应远离散热设备。

6.3.9  在人员易接触光电建筑构件位置，应设置防触电警示标识。

## 6.4  防雷与接地

6.4.1  光伏发电系统的防雷设计应作为光电建筑防雷设计的一部分，其防雷等级应与建筑物的防雷等级一致。防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》 GB 36963的相关规定。

6.4.2  新建光电建筑发电系统的防雷和接地应与建筑物的防雷和接地系统统一设计。既有建筑增设光电建筑发电系统时，应对建筑物原有防雷和接地设计进行验证，不满足设计要求时应进行改造。

6.4.3  光电建筑发电系统的直击雷防护应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，并应符合下列规定：

1  光电建筑发电系统可利用光电建筑构件的金属边框作为接闪器；

2  光电建筑发电系统宜利用钢筋混凝土柱子内钢筋、钢柱和金属支承结构作为引下线；

3  光电建筑发电系统的外露可导电部分（光电建筑构件的金属边框、光电幕墙支承  件及连接件）及设备的金属外壳应通过连接件与防雷装置可靠连接。

6.4.4  光电建筑发电系统的侧击雷防护应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，并应符合下列规定：

1  光电建筑的立柱应通过预埋件在光电建筑顶端、底端和每3层位置处与防雷装置可靠连接；

2  光电建筑的横梁两端应使用防雷装置连接件与光电建筑的立柱可靠连接。

6.4.5  光电建筑发电系统的雷击电磁脉冲防护应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定，并应符合下列规定：

1  光电建筑发电系统的控制及信号传输线缆应采用屏蔽线、穿金属管或敷设在金属 槽盒内进行屏蔽保护；

2  光电建筑发电系统直流侧宜选用I级试验的直流浪涌保护器，浪涌保护器可安装在正极与等电位连接带、负极与等电位连接带、正极与负极之间。光伏发电系统每一保护模式的最小冲击电流值Iimp应符合表6.4.5－1中的要求；

表6.4.5－1  光伏发电系统直流侧Iimp最小值(kA)

| 光电建筑防雷分类 | Iimp |
| --- | --- |
| 第一类 | 12.5 |
| 第二类 | 10.0 |
| 第三类 | 6.5 |

3  浪涌保护器的电压保护水平Up最大值应符合表6.4.5－2的要求，浪涌保护器的  有效电压保护水平Up/f应小于设备耐冲击电压额定值Uw的0.8倍，最大连续工作电压Ucpv不应小于光伏发电系统设备在标准测试条件下最大空载电压Uoc stc的1.2倍；

表6.4.5－2  浪涌保护器的电压保护水平Up最大值

| 汇流箱额定电压Un（V） | 电压保护水平Up(kV) |
| --- | --- |
| Un≤60 | 1.1 |
| 60＜Un≤250 | 1.5 |
| 250＜Un≤400 | 2.5 |
| 400＜Un≤690 | 3.0 |
| 690＜Un≤1000 | 4.0 |

4  当安装在光伏汇流箱内的第一级浪涌保护器与逆变器之间的线路长度大于10m 时，宜在逆变装置机柜内安装第二级浪涌保护器。当采用多级汇流，组串汇流箱和光电建筑构件汇流箱之间的线路长度大于10m时，应在光电建筑构件汇流箱内安装第二级浪涌保护器；第二级浪涌保护器选用Ⅱ级试验的浪涌保护器，标称放电电流In不应小于5kA，Up/f应小于0.8Uw，Ucpv不应小于1.2Uoc stc。

6.4.6  光电建筑发电系统的接地设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的规定，并应符合下列规定：

1  防雷接地、安全保护接地、工作接地和光电建筑发电系统接地应相互连接在一起，形成共用接地系统；

2  同一并网点有多台逆变器时，应将所有逆变器的保护接地导体接至同一接地母排上；

3  光电建筑发电系统的交流配电接地形式应与建筑配电系统接地形式相一致。

# 7  防火安全技术及设备

## 7.1  一般规定

7.1.1  光电建筑发电系统电气设备、电缆数量多，敷设环境复杂。存在较多电气火灾危险，应设置电气火灾报警系统。

7.1.2  电池系统出现火情后，灭火装置应能及时启动灭火功能。

7.1.3  光电建筑电气火灾报警系统及消防设备应具有消防产品合格认证证书或型式检验报告。

7.1.4  宜建设消防物联网管理平台，平台应具有完善的物联网功能，可以连接建筑内的各类消防探测器。预留标准物联网数据通信接口，便于扩充新型消防产品。

## 7.2  电气火灾报警系统及储能电池灭火系统的设置

7.2.1  光电建筑构件有功能接地时，每路光伏电缆设置直流剩余电流式电气火灾探测器，直流剩余电流式电气火灾探测器设置在汇流排上口。接入回路连续直流漏电值超过300mA时电气火灾探测器发出报警信号，同时切断该回路。

7.2.2  电气火灾探测器探测到光电建筑构件发生电流短路时，电气火灾监控器发出控制信号断开光电建筑构件。

7.2.3  交直流配电柜宜设置温度探测器或热解粒子探测器，报警信息传至电气火灾监控设备。保护对象为1000V及以上的配电线路时，应采用非接触式布置。

7.2.4  电气火灾监控器应设置在消防控制室或光伏配电间附近。设置在光伏配电间附近时，应将报警信息和故障信息传入消防控制室或有人值班场所。

7.2.5  光电建筑储能电池箱体内部应设置早期火灾探测装置，在储能电池产生热失控前应能发出声光预报警，并自动切断电池与系统的连接。早期火灾探测装置应能在电池热失控时准确报警并联动启动灭火装置，灭火装置应能实现自动灭火并具备抑制电池复燃、复爆功能。应满足要求及测试验证。

7.2.6  光电建筑储能实施灭火后，应进行绝缘电阻和绝缘强度测试。

## 7.3  光伏关断设备

7.3.1  光电建筑直流侧应设置警示标志，直流电缆加装金属套管，金属套管应可靠接地，在光伏系统中设置直流电弧故障发现装置并具有控制光伏系统构件级快速关断的功能。

7.3.2  快速关断器接收直流电弧故障探测装置报警信号时，快速关断器进行快速关断动作。也可通过关闭触发器的电源，实现快速关断。

# 8  施工与验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  光电建筑消防工程施工与验收应符合设计文件和现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169等有关规定。

8.1.2  光电幕墙消防工程应按照设计文件、相应产品的技术说明书、操作规程、构造节点图进行施工。当需要变更设计时，应征得设计单位的同意，并取得设计变更文件。

8.1.3  光电幕墙消防工程所用设备、材料应具有质量合格证明文件，并应提供独立第三方检测机构出具的检验合格报告。

8.1.4  光电幕墙消防工程施工现场管理应有相应的技术标准、质量管理体系、质量控制和检验制度。

8.1.5  施工前，施工单位应做好下列准备工作：

1  应对施工所用设备及材料的质量、适用性、测试报告、合格证书等逐一进行查验，并填写进场验收记录；

2  材料进场后，在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，由  具备资质的独立第三方检测机构进行见证取样检验；

3  设计单位应进行设计交底，并将设计文件、施工图纸等技术资料准备齐全；

4  应按设计文件和相应产品的技术说明，确认并修整现场条件，制定具体的施工方 案，并经监理单位审核批准后组织实施。当现场条件与设计要求不符时，应通知设计单位进行调整或修改设计方案；

5  应根据工艺要求和现场情况准备施工机具，完善施工作业条件和安全防护设施， 对施工现场可能产生的危害制定应急预案，并进行交底、培训和必要的演练。

8.1.6  光电建筑构件施工时应根据现场情况对已完成部分采取保护措施。

8.1.7  电气设备上的计量仪表和电气保护有关的仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。

8.1.8  接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

8.1.9  光电建筑构件安装应符合设计文件要求，不得影响消防设施的使用功能。

8.1.10  重要工序和关键部位应加强质量检查，并填写相应的施工过程检查记录。涉及的隐蔽工程应在封闭前进行中间验收，并填写相应的隐蔽工程施工记录和中间验收记录。

8.1.11  光电建筑消防工程的竣工验收应符合建设工程施工验收的有关程序。

## 8.2  光电建筑防火施工

8.2.1  火灾自动报警系统及自动灭火系统的安装按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166的规定执行。

8.2.2  对于采用壁挂安装的逆变器，安装墙体必须具备承重能力与防火性能，安装空间不可有易燃物或易燃气体。

8.2.3  电缆引线完毕后，电缆管口应进行防火封堵。

8.2.4  建筑光伏系统线缆不得直接暴露，电缆应铺设在金属线管及桥架中，或用无机材料密封防护，金属线管或桥架应保持良好接地。

8.2.5  交直流电缆之间的间距不小于300mm；直流电缆铺设在屋面构件内，需要加护套并进行防火处理。若光伏连接器在光电建筑构件侧面，需做好防护，防止因高温导致光伏连接器受热变形、松动，产生直流拉弧，引起火灾。

8.2.6  同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

8.2.7  除设计要求以外，不同回路、不同电压等级交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

8.2.8  施工现场用火，应符合下列规定：

1  动火作业应办理动火许可证，动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场  查验并确认动火作业的防火措施落实后，再签发动火许可证；

2  动火操作人员应具有相应资格；

3  焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业    现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料覆盖或隔离；

4  施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料施工作业之前进行。确  需在可燃建筑材料施工作业之后进行动火作业的，应采取可靠的防火保护措施；

5  裸露的可燃材料上严禁直接动火作业；

6  焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并应设置动火监护人进行   现场监护，每个动火作业点均应设置1个监护人；

7  五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业，确需动火作业    时，应采取可靠的挡风措施；

8  动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开；

9  待安装设备及材料应远离火源，并指派专人负责施工现场的防火安全；

10  具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火；

11  施工现场不应采用明火取暖。

8.2.9  施工现场用电，应符合下列规定：

1  施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场用电安全规范》GB 50194的有关规定；

2  电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能 的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换；

3  电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离；

4  有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用相应的电气设备；

5  配电盘上每个回路应设置漏电保护器、过载保护器。距配电盘2m范围内不得堆放可燃物，5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区；

6  电气设备不应超负荷运行或带故障使用；

7  严禁私自改装现场供用电设施；

8  应定期对电气设备的运行及维护情况进行检查。

8.2.10  其他防火管理要求：

1  施工现场重点防火部位或区域，应设置防火警示标识；

2  施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作，对已失效、损坏或丢失的消防设施，应及时更换、修复或补充；

3  临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施；

4  施工期间，不应拆除临时消防设施及疏散设施；

5  施工现场严禁吸烟。

## 8.3  光电建筑防火验收

8.3.1  光电建筑防火工程验收应符合设计要求，并按照《光伏发电工程验收规范》 GB/T 50796 和 《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS 418 的规定执行。

8.3.2  光电建筑防火质量验收的程序和组织应符合下列规定：

1  光电建筑工程的过程检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位 相关专业的质量检查员与施工员参加；

2  光电建筑工程的验收应由总监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专 业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

3  光电建筑发电系统分部工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目经理、项目  技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位发电系统工程设计人员应参加；

4  既有建筑的光电建筑发电系统工程验收应由建设单位项目负责人主持，其他参加 人员应符合规程第8.3.2条的规定。

8.3.3 光电建筑发电系统分项工程检验批质量验收合格标准应符合下列规定：

1  分项工程及其检验应按照附录表A所列原则进行划分；

2  主控项目必须符合本规程质量合格标准的要求；

3  一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点（值）符合本规程质量合格标准的要求，且检查值的偏差不应超过其允许偏差值的1.5倍；

4  隐蔽验收记录、质量证明文件应完整。

8.3.4  光电建筑发电系统分项工程质量验收合格标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批均应符合本规程质量合格标准；

2  分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

8.3.5  光电建筑发电系统子分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1  子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；

2  质量控制资料应完整。

8.3.6  光电建筑工程应对下列项目进行隐蔽验收，并按附录B表格做好隐蔽项目验收记录：

1  预埋件或后置锚栓连接件；

2  光电建筑构件与支撑结构连接、支撑结构与主体结构的连接节点；

3  光电建筑构件四周与主体围护结构之间的建筑构造做法；

4  系统防雷与接地保护的连接节点；

5  隐蔽安装的电气管线工程。

8.3.7  光电建筑分项工程检验批验收时应按附录C表格填写验收记录。

8.3.8  光电建筑分项工程验收时应按附录D表格填写验收记录。

8.3.9  光电建筑分部（子分部）工程验收时应按附录E表格填写验收记录。

8.3.10  光电建筑工程施工工序应在前一道工序完成并验收合格后才能进行下道工序。主要工序应包括下列内容：

1  在光电建筑构件安装前应做好支撑结构的验收；

2  光电建筑发电系统电气预埋管线的验收；

3  在隐蔽工程隐蔽前，进行施工质量验收；

4  既有建筑增设或改造的光电建筑发电系统工程施工前，进行建筑结构和建筑电气 安全检查。

8.3.11  光电建筑工程验收时应检查下列文件和记录：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录等；

2  施工方案、技术交底记录；

3  光电建筑构件、电气设备及其他辅材应提供出厂合格证、性能检测报告、进场验收记录和复检记录；

4  隐蔽工程验收记录；

5  接地电阻、绝缘电阻测试记录；

6  光电建筑发电系统试运行记录；

7  光电建筑发电系统技术、操作和维护手册；

8  系统管理、操作人员培训记录；

9  施工日记；

10 检验批、分项、分部工程质量验收记录；

11 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

8.3.12  所有验收应做好记录，技术文件确认，立卷归档。

8.3.13  光电建筑发电系统工程检测应符合以下规定：

1  光电建筑工程应根据《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T 264进行检测；

2  并网光电建筑发电系统的工程应依据《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939的并网性能测试方法进行检测。

8.3.14  光电建筑发电系统工程未经系统检测或系统检测不符合设计的有关标准要求的，不得组织验收。

8.3.15  光电建筑发电系统工程在完成分部试运行后，应对逆变器、充电控制器及低压电器分别送电试运行，送电时应核对所送电压等级、相序。低压试运行时应注意空载运行时电压、起动电流及空载电流。在空载运行不低于1h后，检查各部位有无不良现象，并逐步投入各光伏支路，直至光电建筑发电系统的满负荷试运行，同时做好负载运行电压、电流值的记录。

8.3.16  数据监测系统运行正常，符合设计和相关规定或指标的要求。

8.3.17  在光照充足的情况下，光电建筑发电系统连续运行三天，系统输出电量达到设计指标的95%，各项指标符合设计技术指标且无故障后，方可验收。

# 9  消防救援

9.1  光电建筑的灭火救援设施和消防设施的设置应符合设计文件和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定， 增加针对光电建筑的专有灭火措施。

9.2  发生非光电设施火灾事故时，应参照一般建筑火灾救援程序正常开展。

9.3  在光电建筑设施附近应设置消火栓或灭火器。

# 附录A  光电建设系统分项工程及其检验批划分原则

A.1  光电建筑构件

I  主控项目

A.1.1  光电建筑构件的品种、规格和性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查组件的质量合格证明文件、标志及检验报告等。

A.1.2  光电幕墙的物理性能检测应符合设计要求及现行国家标准和工程技术规范规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：按相关设计要求。

A.1.3  光电建筑构件应按设计要求可靠地固定在支撑结构或连接件上。

检查数量：按组件或方阵总数抽查10％，且不应少于3个。

检查方法：观察检查。

A.1.4  安装光电建筑构件时，其周边的防水连接构造必须符合设计要求，不得渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查，雨后或淋水检验。

A.1.5  光电建筑构件与支撑结构连接、支撑结构与建筑结构的连接应可靠、牢固；支撑杆件与接地系统的连接应可靠、牢固。

检查数量：抽查总数的10％。

检查方法：观察检查和测试检验。

A.1.6  光电建筑构件的排列应符合设计要求，每个光电建筑构件光照条件宜相同。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

A.1.7  光电建筑构件的最高电压不得超过光电建筑构件的最高允许电压。

检查数量：全数检查。

检查方法：测试检查。

II    一般项目

A.1.8  光电建筑构件上应标有带电警告标识。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

A.1.9  同一组光电建筑构件安装纵横向偏差不应大于5mm。

检查数量：按光电建筑构件总数抽查10％，且不应少于3个。

检查方法：观察检查，测量检查。

A.1.10  光电建筑构件与建筑面层之间应留有的安装空间和散热间距，其间距误差不得超过设计参数的5%。

检查数量：按光电建筑构件总数抽查10％，且不应少于3个。

检查方法：观察检查。

A.1.11  光电幕墙安装允许偏差和检验方法应符合表A.1.11的规定。

表A.1.11  光电幕墙安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |
| 幕墙水平 | 幕墙幅宽≤35m | 5 | 用水平仪检查 |
|  | 幕墙幅宽＞35m | 7 |  |
| 幕墙倾斜面角度 |  | 0.5° | 用角度仪检查 |
| 构件直线度 |  | 2 | 用2m 靠尺和塞尺检查 |
| 构件水平 | 构件长度≤2m | 2 | 用水平仪检查 |
|  | 构件长度＞2m | 3 |  |
| 相邻构件错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 分格框对角线长度差 | 对角线长度≤2m | 3 | 用钢尺检查 |
|  | 对角线长度＞2m | 4 |  |

A.2   控制器与逆变器

Ⅰ  主控项目

A.2.1  逆变器的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查逆变器的质量合格证明文件、中文标志及国家指定的权威部门的检验报告等。

A.2.2  控制器的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

A.2.3  控制器与逆变器的避雷器接地连接、安装应牢固，电阻值应符合现行国家相关产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查，测量检查。

Ⅱ   一般项目

A.2.4  控制器与逆变器外观无损坏及变形，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

A.3  直流汇流箱与配电柜

Ⅰ  主控项目

A.3.1 直流汇流箱、配电柜的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

A.3.2  直流汇流箱防水应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：按总数抽查20％，且不应少于3个。

检查方法：雨后或淋水检验，淋水实验2小时后，不渗不漏为合格。

A.3.3 直流汇流箱与配电柜的接地系统连接应牢固，电阻值应符合现行国家相关产品标准和设计要求。直流汇流箱内接线及箱内配置的避雷器的耐压不低于2倍系统的峰值电压，接地电阻不大于4Ω。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查，测量检查。

A.3.4  配电柜的电气参数特性应符合现行国家相关产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：常用仪表测量。

Ⅱ  一般项目

A.3.5  直流汇流箱与配电柜外观无损坏及变形，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

A.4   电气工程

II  一般项目

A.4.1  成套配电柜、控制柜（屏）和配电箱（屏）的安装应符合《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303的相关要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查、测量检查。

A.4.2  电线、电缆穿管和槽盒敷设应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查。

A.4.3 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查。

A.4.4  电线、电缆接线和线路绝缘测试应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

检查数量：抽查总数的10%。

检查方法：观察检查和测试检验。

A.4.5  变配电间接地干线敷设、接地装置安装和等电位联结应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和测量检验。

A.4.6  接地装置安装及防雷装置连接应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

表A  光电建设系统分项工程及其检验批划分原则表

| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批批数划分原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电建筑构件 |  | 根据构件工程的面积大小划分一个或几个检验批 |
| 2 | 控制器与逆变器 |  | 根据逆变器和控制器的数量划分一个或几个检验批 |
| 3 | 直流汇流箱与配电柜 |  | 根据直流汇流箱与配电柜的数量划分一个或几个检验批 |
| 4 | 蓄电池 |  | 根据蓄电池的数量划分一个或几个检验批 |
| 5 | 电气工程 | 电线、电缆穿管和槽盒敷设 | 根据导管、槽盒的区域、部位划分一个或几个检验批 |
| 6 |  | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 | 根据电缆桥架的区域、部位划分一个或几个检验批 |
| 7 |  | 电线、电缆接线和线路绝缘测试 | 划分一个或几个检验批 |
| 8 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 根据线路的数目划分一个或几个检验批 |
| 9 |  | 接地装置安装及防雷装置连接 | 根据接地装置及防雷装置的范围划分一个或几个检验批 |
| 备注 |  |  |  |

# 附录B  光电建筑系统隐蔽工程验收记录

表B  光电建筑隐蔽工程验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  | 光电建筑系统 |  | 分项工程名称 |  |  |
| 隐蔽项目 |  |  |  | 隐蔽日期 |  |  |
| 隐蔽 内容 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查情况 |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 施工 | 质 检 员 |  | 施 工 员 | 监理 （建设） 单位 | 监理工程师 |  |
| 单位 |  |  |  |  | （建设单位项目专业技术负责人） |  |

# 附录C  光伏系统分项工程检验批质量验收记录

表C1  光电建筑构件分项工程检验批质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》（DBJ/13-157） |  |  |  |  |  |
| 标准条文的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检 查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 光电建筑构件的品种、规格和性能等 |  | 第6.4.1条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 光电建筑幕墙的物理性能检测 |  | 第6.4.2条 |  |  |  |  |
|  | 3 | 光电建筑构件的固定 |  | 第6.4.3条 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装光电建筑构件时，其周边的防水连接构造 |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |
|  | 5 | 光电建筑构件间的连接、光电建筑构件与支架连接、方阵支架间的连接和支架与接地系统的连接 |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |
|  | 6 | 光电建筑构件组件串、列的电性能参数 |  | 第6.4.6条 |  |  |  |  |
|  | 7 | 连接在同一台逆变器的光电建筑构件，其电压、电流要求 |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |
|  | 8 | 光电建筑构件的排列 |  | 第6.4.8条 |  |  |  |  |
|  | 9 | 光电建筑构件的最高电压 |  | 第6.4.9条 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 光电建筑构件上应标有带电警告标识 |  | 第6.4.10条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 光电建筑构件安装纵横向偏差 |  | 第6.4.11条 |  |  |  |  |
|  | 3 | 光电建筑构件与建筑面层之间应留有的安装空间和散热间距 |  | 第6.4.12条 |  |  |  |  |
|  | 4 | 光电建筑幕墙安装允许偏差和检验方法 |  | 第6.4.13条 |  |  |  |  |

续表C1

| 施工单位检查评定结果 | 专业工长 （施工员） |  | 施工班组长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收 结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

表C2  控制器与逆变器分项工程检验批质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》（DBJ/13-157） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准条文的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 逆变器的品种、规格、性能等 |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制器的品种、规格、性能等 |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 控制器与逆变器的避雷器接地连接、安装 |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 控制器与逆变器外观无损坏及变形，安装牢固 |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C3  直流汇流箱与配电柜分项工程检验批质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》（DBJ/13-157） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准条文的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 直流汇流箱、配电柜的品种、规格、性能等 |  |  | 第6.6.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直流汇流箱防水 |  |  | 第6.6.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直流汇流箱与配电柜的避雷器接地连接、安装和电阻值 |  |  | 第6.6.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配电柜的电气参数特性 |  |  | 第6.6.4条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 直流汇流箱与配电柜外观无损坏及变形，安装牢固 |  |  | 第6.6.5条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C4  蓄电池分项工程检验批质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》（DBJ/13-157） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准条文的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 蓄电池的品种、规格、性能等 |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 蓄电池相互极板间的连接 |  |  | 第6.7.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蓄电池房间的通风良好 |  |  | 第6.7.3条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附录D  光电建筑分项工程质量验收记录表

表D  光电建筑分项工程质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  | 结构类型 |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目类型 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区、段 | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |
| 检查 结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |  |

# 附录E  光电建筑系统分部工程验收记录

表E  光电建筑系统分部工程验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程。不注日期的，其最新版本适用于本规程。

《铝合金建筑型材》GB 5237

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 GB 10800

《平板玻璃》GB 11614

《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

《建筑用安全玻璃第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《高压低压预装式变电》GB 17467

《半钢化玻璃》 GB 17841

《防火封堵材料》GB 23864

《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 GB 24266

《电缆防火涂料》GB 28374

《耐火电缆槽盒》GB 29415

《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》 GB 29551

《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《建设工程施工现场用电安全规范》GB 50194

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《光伏发电站施工规范》GB 50794

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190

《中空玻璃》 GB/T 11944

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683

《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》GB/T 18380.33

《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类》GB/T 18380.34

《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》GB/T 18380.35

《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类》GB/T 18380.36

《着色玻璃》 GB/T 18701

《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》 GB/T 18915.1

《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》 GB/T 18915.2

《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939

《建筑幕墙》GB/T 21086

《建筑用太阳能光伏中空玻璃》 GB/T 29759

《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120

《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》 GB/T 34131

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》 DBJ/13-157

《建筑门窗幕墙用中空玻璃弾性密封胶》 JC/T 471

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T 914

《真空玻璃》 JC/T 1079；

《超白浮法玻璃》 JC/T 2128

《建筑用隔热铝合金型材》JG 175

《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T 264

《建筑光电建筑构件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶膜》 JG/T 449

《建筑光电建筑构件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜》JG/T 450

《建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂》 JG/T 465

《建筑用柔性薄膜光伏构件》JG/T 535

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《金属与石材幕增工程技术规范》JGJ 133

《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

中国工程建设标准化协会标准

光电建筑防火规程

T/CECS ×××－20XX

# 条文说明

目  次

1  总  则	39

3  光电建筑构件的分类及材料防火	40

3.2  材料选用	40

4  发电系统及设备安装	41

4.2  系统设计	41

4.3  设备选用	41

4.4  设备安装	41

6  建筑防火设计	42

6.2  外围护防火	42

6.3  建筑构造	43

1  总  则

1.0.1   为防止和减少光电建筑火灾危害，保护人身和财产安全，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2   本规程适用于新建、改建、扩建及既有建筑中采用光电建筑技术的设计、制作、安装、测试及验收。

1.0.3   光电建筑防火技术的应用除应遵守本规程外，尚应遵守国家现行有关规范的规定。

3  光电建筑构件的分类及材料防火

3.2  材料选用

3.2.6  光电建筑构件的面板选用超白玻璃可以提高发电的转换效率。

3.2.7  光电建筑构件的面板选用均质钢化玻璃，可以降低钢化玻璃自爆带来的损失。

4  发电系统及设备安装

4.2  系统设计

4.2.2  光电建筑发电系统为防止火灾蔓延，并应合理选择电线缆和通信线缆的燃烧性能等级。当配电线路在桥架内或竖井内成束敷设受非金属含量限制不能满足阻燃要求时，应选择敷设不受非金属含量限制的电缆，并应符合现行国家标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.33～ GB/T 18380.36 的有关规定。

4.3  设备选用

4.3.3   光电建筑构件须有防火防爆认证报告，须达到EN13501-1 E级及以上等级。

4.4  设备安装

4.4.25 光电幕墙的防火封堵构造系统，在正常使用条件下，应具有伸缩变形能力、密封性和耐久性；在遇火状态下，应在规定的耐火时限内，不发生开裂或脱落，保持相对稳定性。

光电幕墙防火封堵构造系统的填充料及其保护性面层材料，应采用耐火极限符合设计要求的不燃烧材料或难燃烧材料。

6  建筑防火设计

6.2  外围护防火

6.2.1  光电幕墙作为外围护构件要求密封性好，尤其是光电幕墙其开启部分面积要求不宜大于幕墙墙面面积的15%：且开启部分宜采用上悬结构，开启角度不宜大于45度，所以以光电幕墙为外围护结构的建筑物基本上是属于封闭性建筑物，发生火灾后要能立足自救。

6.2.4  建筑高度≥24m的光电幕墙保温材料应采用（A）级不燃材料。建筑高度＜24m的光电幕墙宜优先选用不燃材料保温。当采用热固型B1级保温材料时，应采用不燃材料抹面砂浆完全覆盖，砂浆厚度应≥3mm；当采用热固型B2级保温材料时，应采用≥10mm防火保护层覆盖。材料燃烧性能等级详见表1规定。

光电建筑构件当作屋面使用时，屋面和墙面基层、 保温层的材料燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中对 B1级的规定。

光电建筑构件覆盖屋面时，屋面和墙面基层、保温层的材料燃烧性能应符合现行《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的A级要求。

| 表1 常用建筑内部装修材料燃烧性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料类别 | 级别 | 材 料 举 例 |
| 各部位材料 | A | 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石青板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等 |
| 顶棚材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箱复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箱玻璃钢复合材料等 |
| 墙面材料 | B1 | 纸面石音板、纤维石音板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镇水泥装配式锁板、难燃玻玻钢平板、PVC物料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等 |
| 表1（第2页/共2页） |  |  |
| 墙面材料 | B2 | 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑粉特纸、无纺站墙布、墙布、复合眼纸、天然材料纸、人造革等 |
| 地面材料 | B1 | 硬 PVC塑料地板，水泥创花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等 |
|  | B2 | 半硬质PVC塑料地板、PVC 卷材地板、木地板氯纶地毯等 |
| 装饰织物 | B1 | 经阻燃处理的各类难燃织物等 |
|  | B2 | 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等 |
| 其他装饰材料 | B1 | 聚氯乙烯塑料，酚醛塑料，聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料。三聚氰胺、深醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料 |
|  | B2 | 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等 |

6.2.5  光电建筑主要因大部分幕墙存在空腔结构，这些空腔上下贯通，在火灾时会产生烟囱效应，如不采取一定分隔措施，会加剧火势在水平和竖向的迅速蔓延，导致建筑整体着火，难以实施扑救。光电幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等，应进行防火封堵设计。

6.2.6  建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。

6.3  建筑构造

6.3.7  当两个防火分区的防火墙设置在建筑内转角处时，为防止火势在两个防火分区之间蔓延，应在内转角处采取防火措施，故要求位于建筑内转角处且不为同一防火分区的两侧光电幕墙具有一定的耐火性能。

同一光电幕墙构件不得跨越防火分区独立存在。