T/CECSxxx-202x

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道应用技术规程

Technical specification for application of integrated

pressed glass FRP manhols and inspection chambers

（征求意见稿）

XXX出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道应用技术规程

Technical specification for application of integrated

pressed glass FRP manhols and inspection chambers

T/CECS xxx－202x

主编单位：山东大卫国际建筑设计有限公司

东营市天诚建材有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中 国 X X出 版 社

202X年

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤中国工程建设标准化协会 2022 年第一批产品标准试点项目计划》（建标协字〔2022〕032号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要内容包括总则、术语和符号、材料、设计、结构设计、施工、质量检验、验收、维护管理等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由山东大卫国际建筑设计有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送山东大卫国际建筑设计有限公司（地址：济南市经十东路8000号龙奥金座1号楼3层，邮编250001）。

主 编 单 位： 山东大卫国际建筑设计有限公司

山东聚贤管业有限公司

参 编 单 位： 中国建筑标准设计研究院有限公司

东营市建筑设计研究院

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

主要起草人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

主要审查人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ××

目次

1  总 则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  材料	4

3.1  一般规定	4

3.2  管材	4

3.3  配件	7

4  设计	8

4.1  一般规定	8

4.2  管道布置与敷设	8

4.3  管道水力计算	10

4.4  管道连接	10

4.5  地基与基础	10

4.6  回填	11

5  结构设计	13

6  施工	14

6.1  一般规定	14

6.2  运输与贮存	14

6.3  管道沟槽	15

6.4  地基处理	16

6.5  管道安装与施工	17

6.6  沟槽回填	18

7  质量检验	19

7.1  一般规定	19

7.2  密闭性检验	20

7.3  变形检验	20

7.4  回填土压实度检验	21

8  验收	22

8.1  一般规定	22

8.2  验收	22

9  维护管理	23

用词说明	24

引用标准名录	25

附：条文说明	1

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	1

2.1  Terms	1

2.2  Symbols	2

3  Materials	3

3.1  General requirement	3

3.2  Pipe	3

3.3  Pipe accessories	6

4  Design	7

4.1  General requirement	7

4.2  Pipe layout and installation	7

4.3  Pipe hydraulic calculation	8

4.4  Pipe connection	9

4.5  Soil and foundation	9

4.6  Backfill	9

5  Structural design	11

6  Construction	11

6.1  General requirement	11

6.2  Storage and transportation	12

6.3  Pipe trench	13

6.4  Soil treatment	13

6.5  Pipe installation and construction	14

6.6  Trench backfill	15

7  Quality inspection	16

7.1  General requirement	16

7.2  Leak test	16

7.3  Deformation examination	17

7.4  Backfill compaction test	17

8  Acceptance	18

8.1  General requirement	18

8.2  Acceptance	18

9  Maintenance management	19

Explanation of wording in this specification	20

List of quoted standards 	21

Addition: Explanation of provisions	21

- 1  总 则

1.0.1  为使埋地排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道工程的设计、施工及验收，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强排水管道是一种结构壁管道，具有结构合理、强度高、重量轻、耐腐蚀、施工简便、使用寿命长、接口密封性能良好等特点。近几年在排水工程中得到应用。为确保埋地高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强排水管道工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的埋地无压排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道工程的设计、施工、验收及维护管理。

1.0.3  埋地排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道输送介质的水质应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962等相关标准的规定，管道长期输送介质温度不应高于40℃。

【条文说明】1.0.3  高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道与其他塑料管道一样，耐温性较差，为避免高温介质对管道性能和环保的影响，规定管道长期输送介质温度不应高于40℃，也满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962要求的污水。

1.0.4  埋地排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道工程的设计、施工及验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.4  本规程规定了一般场所高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道的应用，对于在湿陷性黄土、膨胀土、永冻土地区、地震区等特定环境下应用时，还应遵守国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道  high-density polyethylene（HDPE）double  flat  wall  steel  wire  reinforced  pipeline

以聚乙烯为基料的管壁中设置连续缠绕的碳素弹簧钢丝，经螺旋缠绕工艺复合而成的结构壁管管材。

【条文说明】2.1.1  高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道是具有工型肋的结构壁管材，在工型肋的两端设置连续的碳素弹簧钢丝，使管材的整体抗压能力得到提高。其生产过程采用螺旋缠绕工艺一次成型，性能稳定可靠。

2.1.2  钢丝间距 steel wire spacing

相邻两钢丝中心轴线之间的间距。

2.1.3  环刚度 ring stiffness

管道抵抗环向变形的能力，可采用测试方法或计算方法定值。

【条文说明】2.1.3  环刚度是埋地塑料排水管抗外压负载能力的综合参数， 单位为KN/㎡，环刚度的大小是决定塑料排水管道的使用场所、管道系统安全性的重要因素。

2.1.4  卡箍（哈夫）连接   lathe dog connection

采用机械紧固方法和橡胶密封件将相邻管端连成一体的连接 方法。卡箍连接是将相邻管端用卡箍包覆，并用螺栓紧固；哈夫连接是将相邻管端用两半外套筒包覆，并用螺栓紧固。卡

箍、哈夫连接在套筒和管外壁间用配套的橡胶密封圈密封。

【条文说明】2.1.4  卡箍（哈夫）连接是高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道的一种连接方式，施工简单、安全。

2.1.5  热收缩套连接   Heat shrinkable tube connection

釆用内埋电热丝的电热熔套包覆管端，通电加热，使两管端与电热熔带熔接成一体的方法。

【条文说明】2.1.5  热收缩套连接是高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道的另一种连接形式，也是聚乙烯结构壁管材常用的连接方式，施工操作简单，密封性好。

- 2.2  符号

hd——管底以下部分人工土弧基础厚度（m）；

DN——管道的公称直径（m）

B ——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）。

D1——管道外径（mm）。

b1——管道一侧的工作面宽度（mm）,

Qs——最大允许渗水量 [m3/（24h·km）]；

di——管道内径（mm）。

- 3  材料

- 3.1  一般规定

3.1.1  管材生产所用原料聚乙烯（PE 100）应符合现行国家标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材》 GB/T 19472. 2的规定。

3.1.2  聚乙烯（PE）回用料仅允许使用来自本厂符合本标准规定的管材所产生的洁净回用料，且回用料添加量不得大于5%。严禁使用外部回用料和回收料。

【条文说明】3.1.2  管材生产用的聚乙烯（PE）原料是管材性能保障的主要作用，必须按相关标准的要求严格控制，为节约生产成本，避免浪费和废料污染，本规程允许有限度的添加回用料，同时严格控制回用料的来源，以确保产品质量和工程质量。

3.1.3  管材的物理及力学性能应符合现行国家标准 《埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管》CJ/T 329、《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》CJ/T 270等有关标准的规定。

3.1.4  钢丝应符合现行国家标准《冷拉碳素弹簧钢丝》GB/T 4357 的规定。

【条文说明】3.1.4  碳素弹簧钢丝作为高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管材的金属骨架，与工型肋结构共同构成了管材的结构壁，对管材抵抗环向变形的能力的提升，起到了增强的作用，为保证管材的产品质量，要求生产所用的钢丝应符合相关标准的要求。

- 3.2  管材

3.2.1  管材结构示意图如图3.2.1所示。

图 3.2.1 管材结构示意图

1——高密度聚乙烯外壁层   2——高密度聚乙烯内壁层

3——外壁碳素弹簧钢丝     4—— 内壁碳素弹簧钢丝

【条文说明】3.2.1～3.2.3  规定了高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管材结构壁的基本构造、管材规格尺寸及环刚度要求。多根增强钢丝均匀分布在结构肋的内壁和外壁，与聚乙烯板材连续缠绕在一起。管材用于市政、住宅小区等的雨水、污水排水工程时，需要承受足够的顶部荷载，管材的环刚度有SN8、SN12.5、SN16三个等级可供选用。

3.2.2  管材按环刚度分为SN8、SN12.5、SN16三个等级。

3.2.3  管材规格尺寸应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3  管材规格尺寸（mm）

| 公称直径 DN | 最小平均内径 dim,min | 空腔部位下最小内层壁厚 emin |
| --- | --- | --- |
| 300 | 294 | 1.7 |
| 400 | 392 | 2.3 |
| 500 | 490 | 3.0 |
| 600 | 588 | 3.5 |
| 700 | 688 | 4.0 |
| 800 | 785 | 4.5 |
| 1000 | 985 | 5.0 |
| 1200 | 1185 | 5.0 |
| 1400 | 1385 | 6.0 |
| 1500 | 1485 | 6.0 |
| 1600 | 1585 | 6.0 |
| 1800 | 1785 | 6.0 |
| 2000 | 1985 | 6.0 |
| 2200 | 2185 | 7.0 |
| 2400 | 2385 | 9.0 |
| 2500 | 2485 | 9.0 |
| 2600 | 2585 | 10.0 |
| 2800 | 2785 | 10.0 |
| 3000 | 3000 | 10.0 |

3.2.4  钢丝规格尺寸应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4  钢丝规格尺寸（mm）

| 公称直径 DN（mm） | 环刚度 SN（KN/㎡） | 最小直径 （mm） | 外层钢丝数量（根） | 内层钢丝 数量（根） | 内、外层钢丝最小间隔（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 8 | 1.4 | 2 | 2 | 12 |
|  | 12.5 | 1.4 | 2 | 4 | 12 |
|  | 16 | 1.4 | 4 | 4 | 12 |
| 400 | 8 | 1.4 | 2 | 4 | 12 |
|  | 12.5 | 1.4 | 4 | 4 | 12 |
|  | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 12 |
| 500 | 8 | 1.4 | 4 | 4 | 12 |
|  | 12.5 | 2.0 | 4 | 4 | 12 |
|  | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 12 |
| 600 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | 16 |
|  | 12.5 | 2.0 | 2 | 4 | 16 |
|  | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 16 |
| 700 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | 16 |
|  | 12.5 | 2.0 | 2 | 4 | 16 |
|  | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 16 |
| 800 | 8 | 2.0 | 2 | 4 | 20 |
|  | 12.5 | 2.0 | 2 | 4 | 20 |
|  | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 20 |
| 1000 | 8 | 2.0 | 4 | 4 | 20 |
|  | 12.5 | 2.0 | 4 | 4 | 20 |
|  | 16 | 2.0 | 2 | 4 | 35 |
| 1200 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 35 |
|  | 12.5 | 2.5 | 4 | 4 | 35 |
|  | 16 | 2.5 | 2 | 4 | 45 |
| 1400 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 35 |
|  | 12.5 | 2.5 | 2 | 4 | 45 |
|  | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 45 |
| 1500 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 45 |
|  | 12.5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 |
|  | 16 | 2.5 | 4 | 6 | 45 |
| 1600 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 45 |
|  | 12.5 | 2.5 | 4 | 6 | 45 |
|  | 16 | 2.5 | 6 | 6 | 45 |
| 1800 | 8 | 2.5 | 4 | 6 | 45 |
|  | 12.5 | 2.5 | 6 | 6 | 55 |
|  | 16 | 2.5 | 8 | 6 | 55 |
| 2000 | 8 | 2.5 | 6 | 6 | 55 |
|  | 12.5 | 2.5 | 4 | 6 | 55 |
|  | 16 | 2.5 | 4 | 8 | 70 |
| 2200 | 8 | 2.5 | 4 | 8 | 70 |
|  | 12.5 | 2.5 | 6 | 8 | 70 |
|  | 16 | 2.5 | 8 | 8 | 70 |
| 2400 | 8 | 2.5 | 6 | 8 | 70 |
|  | 12.5 | 2.5 | 8 | 8 | 70 |
|  | 16 | 2.5 | 10 | 8 | 70 |
| 2500 | 8 | 2.5 | 8 | 8 | 70 |
|  | 12.5 | 2.5 | 10 | 8 | 70 |
|  | 16 | 2.5 | 4 | 6 | 90 |
| 2600 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 90 |
|  | 12.5 | 2.5 | 4 | 6 | 90 |
|  | 16 | 2.5 | 6 | 6 | 90 |
| 2800 | 8 | 2.5 | 4 | 6 | 90 |
|  | 12.5 | 2.5 | 6 | 6 | 90 |
|  | 16 | 2.5 | 8 | 8 | 90 |
| 3000 | 8 | 2.5 | 6 | 6 | 90 |
|  | 12.5 | 2.5 | 8 | 8 | 90 |
|  | 16 | 2.5 | 10 | 10 | 90 |

【条文说明】3.1.4  本条规定了不同管径、不同环刚度条件下，钢丝直径、内外壁钢丝数量及内外壁钢丝的间距的基本要求。

3.2.5  管材的颜色一般为径向蓝黑相间的斑马色，其他颜色由供需双方协商确定。管材颜色应均匀一致。

3.2.6  管体的内外表面应清洁、平整、色泽一致，不应有明显的沟纹、杂质及色泽不均等缺陷。

3.2.7  管材端头应切割平整，并与管轴线垂直。管材表面应平整、光滑，无凹坑、划伤、毛刺等缺陷，聚乙烯层与钢丝贴合紧密。

3.2.8  管材长度一般为6m，也可由供需双方商定，长度不得有负偏差。

- 3.3  配件

3.3.1  电热熔带的基材应为管道用聚乙烯材料；中间的电热元件应采用以镍铬为主要成分的电热丝，电热丝应无短路、断路，电阻值不应大于20Ω。电热熔带的强度应符合国家现行相关产品标准的规定。

3.3.2  卡箍（哈夫）连接所用的金属材料应符合国家现行有关标准的规定，并应作防腐、防锈处理。

3.3.3  管材连接用弹性密封橡胶圈应由管材供应商配套供应，其性能应符合现行国家标准《橡胶密封件 给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873的规定。

【条文说明】3.3.3  弹性橡胶密封圈是高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道连接的必要配件，是管道接口密封可靠性的重要保障，本条规定弹性橡胶密封圈应由管材生产企业配套供应，目的是与其他连接配件的协调，确保连接处的密封和使用安全。

- 4  设    计

- 4.1  一般规定

4.1.1  埋地排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道系统的设计，应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《城乡排水工程项目规范》GB 55027及《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143等相关标准的规定。

【条文说明】4.1.1  本条规定了高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道系统设计应遵循的标准、规范，设计中除应遵守室外排水相关标准的基本规定外，还应结合管材的构造、力学性能、使用环境等因素，采取必要的安全措施。

- 4.1.2  管道设计使用年限不应小于50年。

- 【条文说明】4.1.2  规定管材设计使用年限50年，是塑料管道使用寿命的通用要求，也经受了长期的实践检验。

- 4.1.3  管道最大埋深不应大于6m。

4.1.4  抗震设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》

GB 55002、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981等相关标准的规定。

【条文说明】4.1.4  近几年，我国相继发生了几起强烈地震，造成了很大

的人员伤亡和经济损失，其中因地震造成的设备、设施毁坏，产生了较大

的此生灾害，严重影响了灾后治理和重建。为此，本条规定室外排水系统

应根据当地抗震烈度进行设备、设施的抗震设计。

- 4.2  管道布置与敷设

4.2.1  管道布置应符合下列规定：

1  管道布置应统筹规划总平面及竖向设计、各种地下管道综合、建筑物、构筑物、施工条件、维护管理等因素；

2  管道布置应便于敷设和维护，且管道维护时不得影响建筑物、构筑物及其他管道的安全；

- 3  管道不应穿越建筑物或构筑物基础；

- 4  管道不应与其他工程管线在垂直方向重叠直埋敷设；

- 5  管道与生活给水管道和给水构筑物的距离，应符合国家现行相关

标准的规定，并不得影响供水水质安全。

【条文说明】4.2.1  本条规定了排水管道布置的基本原则。管道布置应根据场地竖向设计、施工条件、地下管线设置状况等因素确定。兼顾现有建筑物、构筑物及供水设施的安全。

4.2.2  管道与热力管道之间的净距应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  管道与热力管道之间的净距

| 热力管道 |  | 与管道之间净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷设方式 | 热媒 | 水平净距 | 垂直净距 |
| 直埋 | 热水 | ≥1.5 | 无套管：≥1.0， 有套管：≥0.5 |
|  | 蒸汽 | ≥2.0 |  |
| 管沟 | 热水、蒸汽 | ≥1.5 | ≥0.5 |

注：表中净距指排水管道外壁与热力管道保温层外壁的距离。

4.2.3  管道与其他地下管线之间的净距应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

【条文说明】4.2.3  为确保排水系统的工程质量，避免管道施工、维护时影响其他管道的安全，现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015对此做了具体规定，设计中应严格执行。

4.2.4  管道与建筑物、构筑物外墙之间的水平净距不得影响建筑物、构筑物的安全，并应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】4.2.4  当管道与建筑物、构筑物外墙之间的水平净距较近，管道沟槽开挖、回填时，可能影响建筑物、构筑物的基础，产生安全隐患。另外，当排水系统发生渗漏水事故时，不便于抢修和维护，不利于施工、维保人员的安全。

4.2.5  管道宜埋设在土壤冰冻线以下，并应符合下列规定：

1  人行道下管顶覆土厚度不应小于0.7m；

2  车行道下管顶覆土厚度不应小于0.8m。

4.2.6  当管道穿越铁路、高速公路时，应设置保护套管，套管内径应大于管道外径300mm。套管设计应符合铁路、高速公路管理部门的有关规定。

4.2.7  管道穿越河流时可采用河底穿越，并应符合下列规定：

1  管道至规划河底的覆土厚度应根据水流冲刷条件确定。对不通航河流覆土厚度不应小于1.0m；对通航河流覆土厚度不应小于2.0m，同时还应考虑疏浚和抛锚深度；

2  埋设管道位置的河流两岸上、下游应设立警示标志。

4.2.8  管道用于倒虹管时，应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB

50014的规定，并应釆取相应的技术措施。

4.2.9  管道顶部有影响管道安全的较大荷载时，应采取可靠的保护措施。

当管道采用混凝土保护外壳结构时，混凝土保护结构应承担全部外部荷载，

并应釆取从检查井到检查井的全管段连续包封。

【条文说明】4.2.9  工程中经常遇到管顶覆土不足、管顶荷载较大等情况，

超出塑料排水管的强度或刚度，危及系统安全，为此规定应采取可靠的安

全保障措施。混凝土包封结构是一种常用的塑料管道保护措施，要求混凝

土包封结构连续设置，并应承担全部的外部荷载。

4.2.10  排水管道系统应按相关标准的规定设置检查井。

- 4.3  管道水力计算

4.3.1  管道的管壁粗糙系数宜按0.011取值。

【条文说明】4.3.1  管材管壁粗糙系数的确定，应考虑管壁结构形式、制造工艺等因素，据有关资料介绍，塑料排水管道的管壁粗糙系数为0.009～0.011，依据双平壁钢丝增强管道的结构特点，本规程规定管壁粗糙系数取0.011。

4.3.2  管道的最大设计流速不宜大于5.0m/s。管道在设计充满度下的最小设计流速应符合下列规定：

1  污水管道最小设计流速不宜小于0.6m/s；

2  雨水管道最小设计流速不宜小于0.75m/s。

4.3.3  排水系统水力计算、管道最小管径及相应的最小设计坡度等计算应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

【条文说明】4.3.3  本条规定了高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道系统水力计算的基本要求，计算方法在现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014中做了相关规定，设计中可参照执行，本规程不再赘述。

- 4.4  管道连接

4.4.1  管道连接可采用热收缩套或卡箍（哈夫）连接。

4.4.2  管道与其他材质的管道应采用检查井连接。

4.4.3  在场地土层变化较大、场地类别为IV类及地震设防烈度为8度地区的排水管道应釆用柔性连接。

【条文说明】4.4.3～4.4.4  在强烈地震及场地条件差的工程区域，管道连接时应考虑接口产生错位、应变或变形，导致系统不能正常运行的情况，要求进行相关的变形验算，并采用柔性连接方式，以使接口处具有较大的变形能力。塑料排水管道为柔性管材，与检查井采用刚性连接时，连接处易出现密封不严渗漏水的现象，故要求管道与检查井采用柔性连接。

4.4.4  管道外径大于1000mm时，管道与塑料检查井的连接宜采用柔性连接。

4.4.5  直径较大的管道与检查井连接时，管道管顶部宜设置卸压或减压构件。

【条文说明】4.4.5  塑料管道与检查井的连接部位是管道受力点，当长期受外部荷载的影响时，接口容易出现折损，故规定检查井连接处的管道顶部设置必要的卸压措施。

- 4.5  地基与基础

4.5.1  管道应敷设于天然地基上，地基承载能力特征 值（fak）不应小于60kPa。

【条文说明】4.5.1  本条规定了管道地基土承载力的最低要求，设计中应严格执行，当不满足要求时应采取可靠的处理措施。

4.5.2  当地基承载力不满足本规程4.5.1条的规定或遇不良地质情况时，应按地基处理规范对地基进行处理后再进行管道敷设，并应符合下列规定：

1  在地下水位较高、流动性较大的场地内敷设管道，当遇管道周围土体可能发生细颗粒土流失的情况，应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护，且土工布密度不宜小于250g/m2；

2  在同一敷设区段内，当遇地基刚度相差较大时，应采用换填垫层或其他有效措施减少管道的差异沉降，垫层厚度应视场地条件确定，但不应小于300mm。

4.5.3  管道基础应采用中粗砂或细碎石土弧基础，基础尺寸并应符合下列规定：

1  管底以上部分土弧基础的尺寸应根据管道结构计算确定；

2  管底以下部分人工土弧基础的厚度可按下式计算确定，且不宜大 于300mm；

hd≥0.1（1+ DN）	（4.5.3）

式中：hd——管底以下部分人工土弧基础厚度（m）；

DN——管道的公称直径（m）。

【条文说明】4.5.3  根据塑料管道的特性，规定管道基础采用土弧基础，土弧基础通常采用粗砂、砂砾石材料，土质良好的区域也可采用原土基础，但应经结构专业复核。

4.5.4  管道土弧或砂石基础计算中心角（2α）应采用土弧或砂石基础设计中心角减30°，且管道土弧基础或砂石基础设计中心角不宜小于120°。

4.5.5  管道不得采用刚性管基基础，并严禁釆用刚性桩直接支撑管道。

【条文说明】4.5.5  柔性塑料排水管道采用刚性基础，在顶部荷载作用下，因管道变形应力无法释放而刚性破坏。刚性桩基础是不连续的基础形式，管道受力面小，且受力不均，易出现管道折、裂等问题，应严格禁止使用。

4.5.6  管道与检查井连接时，检查井基础与管道基础之间应设置过渡区段，过渡区段长度不应小于1倍管径，且不宜小于1.0m。

【条文说明】4.5.6  塑料管道与检查井的连接部位，是管道由刚性向柔性过渡的薄弱环节，受检查井基础、管道基础、回填土材料、回填压实度等施工质量的影响，易出现不可控制的工程事故，故规定管道与检查井连接处的基础应采取过渡衔接措施。

- 4.6  回填

4.6.1  管道胸腔中心处的沟槽设计宽度，需根据管材的环刚度、围岩土质、相邻管道情况、回填土的种类及施工条件综合考虑。

4.6.2  沟槽回填应根据沟槽相应部位确定，并应符合下列规定：

1  管道顶部0.5m以上范围内回填土的压实度，应按相应的场地或道路设计要求确定，并不宜小于90%。管道顶部0.5m～1.0m范围内可采用原土回填；

- 2  管顶0.5m 以下各部位回填土应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2  沟槽回填土压实度与回填材料

| 填土部位 |  | 压实度（%） | 回填材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道基础 | 管底基础 | ≥90 | 中砂、粗砂 |
|  | 管道有效支撑角范围 | ≥95 |  |
| 管道两侧 |  | ≥95 | 中砂、粗砂、碎石屑，最大粒 径小于40mm的砂砾或符合要求 的原土 |
| 管顶以上 0.5m 内 | 管道两侧 | ≥90 |  |
|  | 管道上部 | ≥85 |  |

3  回填土压实度除设计要求用重型击实标准外，其他皆以轻型击实标准试验获得最大干密度为100%。

【条文说明】4.6.2  本条规定了管道沟槽回填时，各部位回填土的材料和压实度，工程中应严格执行。

- 5  结构设计

5.0.1  管道应按无压重力流柔性管道设计理论进行管道的结构计算。

5.0.2  管道结构设计应釆用以概率理论为基础的极限状态设计法，管道结构的可靠度应以可靠指标度量。

5.0.3  管道结构设计除对管道验算整体稳定外，均应采用分项系数设计表达式进行计算。

5.0.4  管道结构设计应对承载能力极限状态和正常使用极限状态两种极限状态进行计算和验算。

1  承载能力极限状态应包括管道结构环截面强度计算、环截面压屈失稳计算、管道抗浮稳定计算；

2  正常使用极限状态应包括管道环截面变形验算。

5.0.5  管道结构设计应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332及行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ 143的有关规定。

【条文说明】5.0.5  本节规定了管道结构计算的设计理论、计算方法、承载能力极限计算状态等基本要求。具体计算在现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332、行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ 143中做了明确规定，设计中应严格按标准要求执行，本规程不再赘述。

- 6  施  工

- 6.1  一般规定

6.1.1  设计文件应齐全完整，并经设计技术交底。

6.1.2  施工前应编制施工组织设计方案，并校核设计文件中的技术要求，核对管网与市政接口的衔接条件。

6.1.3  施工技术人员应经相关技术培训，掌握施工要点。

6.1.4  管道及附件应进行进场检验，并应符合下列规定：

- 1  查验产品质量合格证和检验报告；

- 2  按设计文件核对管材及管道附件；

- 3  按产品标准及设计要求逐根检验管道外观；

- 4  重点抽检规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目，不符合

要求的不得使用。

6.1.5  管道施工过程中，槽底不得积水或受冻。

【条文说明】6.1.5  槽底积水或受冻对管道地基和基础的稳定有直接影响，因而施工质量难以保证。

6.1.6  安装机具应齐全完好，并应由管材供应商配套供应。

6.1.7  施工过程中应严格遵守相关施工安全操作规程，并设置必要的安全警示装置。

6.1.8  岩溶区、湿陷性黄土、膨胀土、永冻土等地区的管道施工，应符合设计要求和现行国家及当地有关工程建设标准的规定。

【条文说明】6.1.8  本规程适用于一般土质地区塑料排水管道的施工，对于岩溶区、湿陷性黄土、膨胀土、永冻土等地区的工程施工，除了执行本规程外，还应符合设计及相关标准的要求，采取必要的补偿措施，确保工程质量。

- 6.2  运输与贮存

6.2.1  管材、管件在运输与贮存时，应小心轻放，严禁撞击，不得抛、摔、滚、拖。

6.2.2  管材、管件装卸应采用非金属绳缆吊装，且不得采用串心吊装。

6.2.3  管材、管件运输应符合下列规定：

1  应放置在清洁的平面上，并不得有可能损伤管材的尖凸物；

2  应釆用非金属绳缆捆扎、固定；

3  应采取可靠的防晒措施；

4  应避免油污和化学品污染。

【条文说明】6.2.1～6.2.3  规定了管材、管件运输、储存、装卸应注意的主要事项。塑料管道管材柔软，刚性较差，极易受撞击损害、拉伤、尖锐物体损伤，同时易与油污及化学品发生反应，受太阳紫外线照射时产生老化，降低使用寿命。

6.2.4  贮存场所应符合下列规定：

1  管材、管件应放在通风良好的库房或临时搭建的贮存棚内，不得露天堆放，避免阳光照射；

2  贮存场所应远离热源；

3  贮存场所严禁存放油类或化学品；

4  贮存场所应设置防火和消防设施。

6.2.5  管材、管件堆放应符合下列规定：

1  管材、管件应按规格分类贮存，不得混放；

2  管材应水平堆放在平整的地面上，避免局部受压使管材变形；

3  管材堆放高度不宜超过3.0m，并应采取防倒塌、防管道变形的安全措施；

4  管件储存应成箱存放在货架上或逐层码放整齐，堆放高度不宜超过1.5m；

5  管材、管件在贮存场所的存放时间不宜超过18个月。

- 6.3  管道沟槽

6.3.1  管道沟槽开挖前应设置临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩等管道定位设施。施工测量的允许偏差应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

6.3.2  管道沟槽开挖前应调查地下管线的分布情况，施工中不得损坏或影响其他管线的安全。

【条文说明】6.3.2  管道沟槽的宽度和深度较大，室外埋地管线通常比较多，工程施工经常出现损害自来水、热力、燃气等其他管道的情况，危及系统安全，造成不良社会影响。故规定施工前排查管道邻近区域的地下管网，必要时采取安全保护措施。

6.3.3  管道沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素确定。

6.3.4  管道沟槽底部的开挖宽度应根据管道管径、施工工作面及地下水位等情况确定，并应符合设计要求，当设计无要求时，可按下式计算：

B = D1 +2（b1 +b2）	          （6.3.4）

式中：B——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）。

D1——管道外径（mm）。

b1——管道一侧的工作面宽度（mm）,可按表6.3.4选取。当沟槽底设有排水沟时，b1应附加排水沟宽度。

b2——管道一侧的支撑厚度，可取150mm〜200mm。

表6.3.4  管道一侧的工作面宽度（mm）

| 管道外径D1 | 管道一侧的工作面宽度b1 |
| --- | --- |
| D1≤500 | 300 |
| 500≤D1≤1000 | 400 |
| 1000≤D1≤1500 | 500 |
| 1500≤D1≤3000 | 700 |

【条文说明】6.3.4  管道沟槽的尺寸应根据施工操作方便、安全、管径、沟槽支撑形式及地质状况等因素综合确定。

6.3.5  管道沟槽开挖应严格控制基底高程，不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.2m～0.3m的原状土, 应在铺管前用人工清理至设计标高。

6.3.6  当基底遇超挖或发生扰动时，应采取基底处理措施，并应符合设计要求及下列规定：

1  应换填天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石，并平整夯实；2  不得用杂土回填；

2  处理后的基底压实度应符合基础层压实度的规定；

3  必须清除槽底的尖硬物体，并用砂石回填处理。

【条文说明】 6.3.5～6.3.6  规定了沟槽开挖时基底高程的控制要求，施工时应严格执行。一旦基底受到扰动、超挖、受水浸泡时，必然降低槽底土的强度，导致管道与检查井之间产生较大的差异沉降和转角，影响工程施工质量和系统安全，故应采取可靠的加强措施。

6.3.7  地下水位高于开挖沟槽槽底高程时，应采取降水技术措施，将地下水位降至槽底最低点0.5m以下。

6.3.8  管道沟槽侧向顶部的堆土不得影响沟槽及人员安全，堆土距槽口边缘不宜小于1.0m，且堆土高度不宜超过1.5m。

- 6.4  地基处理

6.4.1  管道地基应符合设计要求，当管道天然地基的强度不能满足设计要求时，必须按设计要求加固处理。

6.4.2  管道地基处理应符合设计要求及表6.4.2的规定。

表6.4.2  管道地基处理

| 土质状况 | 地基处理 |
| --- | --- |
| 一般土质 | 在管底以下原状土地基上铺垫150mm 中粗砂基础层 |
| 软土地基 | 1 当地基承载能力小于设计要求或由于施工降水、超挖等原因，导致地基原状土被扰动而影响地基承载能力时, 应按设计要求对地基进行加固处理； 2 地基处理达到规定的地基承载能力后，再铺垫150mm厚的中粗砂基础层。 |
| 沟槽底为岩石或坚硬物体 | 铺垫厚度不小于150mm的中粗砂基础层 |

【条文说明】 6.4.2  管道地基是管道及基础稳定的重要因素，施工中应根据当地土质情况，按设计要求进行地基处理。

6.4.3  管道连接部位地基处理应符合下列规定：

1  接口处应设置接口凹槽；

2  凹槽应随管道铺设进度随铺随挖；

3  凹槽的长度、宽度和深度应根据管道接头尺寸和安装操作空间要求确定；

4  管道连接完毕应立即用中粗砂将凹槽空腔回填密实。

【条文说明】 6.4.3  管道连接时，因接口部位的连接配件突出管道外壁，需要局部开挖施工凹槽，当回填材料和密实强度不符合规定时，必然影响接口处的地基强度，导致接口渗漏水。故要求管道连接合格后，及时用中粗砂材料将接口凹槽填塞并密实。

- 6.5  管道安装与施工

6.5.1  施工前应根据设计文件核对管材规格，检查管材、管件及附件质量外观。

6 5.2  管道连接用配件应由管材供应商配套供应；管道连接应釆用专用施工工具。

6.5.3  下管方式应根据管道管径、沟槽和施工机具及施工安全等因素综合确定，并应符合下列规定：

1  人工方式下管时应采用非金属带状绳索平稳溜管入槽；

2  机械方式下管时应采用非金属带状吊装绳索，吊装点不应少于两个，不得串心吊装；

3  下管时应缓慢平稳，不得撞击沟壁、支护结构及管道基础。

6.5.5  卡箍（哈夫）连接应符合下列规定：

1  清洁连接管材端口及外壁，并将两个连接管端口轴线对正；

2  按要求准确安装橡胶密封件和卡箍（哈夫）连接件，并紧固螺栓；

3  螺栓等金属连接件应做防腐处理。

6.5.4  电热熔带连接应符合下列规定:

1  清洁管材连接表面，确保清洁、干燥、无油，并将连接面对齐；

2  电熔带长度不应小于管材焊接部位周长的1.25倍；

3  检查电热熔带中电热丝是否完好，将电热带锁紧扣扣紧；

4  电热熔带连接，电流及通电时间应符合相关标准规定；

5  严格遵守施工安全操作规程，严禁带水作业。

6.5.5  管道在雨期安装与施工时应符合下列规定：

1  应采取防止管道上浮的措施；

2  当管道回填前遭雨水浸泡时，应复测管中心和管底高程，并进行管道外观检测，当发现位移、 漂浮、拔口等现象时，应按设计要求返工处理；

3  当施工有降水措施时，沟槽回填完成前不得停止降水。

【条文说明】 6.5.5  本条对雨期管道安装施工做了规定，目的是避免沟槽、管道基础被雨水浸泡，影响基础强度，防止沟槽积水导致塑料管道上浮、漂移。

6.5.6  当管道与道路同时施工，且管顶覆土厚度不能满足设计要求时，应根据道路路基施工机械荷载大小验算管侧土的综合变形模量值，并应按设计要求加固处理。

【条文说明】 6.5.6  敷设在建筑小区及市政道路下的排水管道，时常遇到管顶覆土不足的情况，如果不采取加固措施，难以承受管顶较大的荷载，造成不必要工程事故，影响系统安全。

- 6.6  沟槽回填

6.6.1  管道敷设完毕并经外观检验合格后，应立即进行沟槽回填。

6.6.2  除接头部位可外露外，密闭性检验前管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。

6.6.3  回填前应清理沟槽内的砖、石、木块等杂物和积水，不得带水回填。

6.6.4  沟槽回填材料应符合设计要求，并不得回填淤泥、有机物或冻土,且回填材料中不得含有石块、砖及其他杂物。

【条文说明】 6.6.3～6.6.4  为防止砖、石、木块等尖锐物体损伤管道，防止积水、淤泥、有机物或冻土等回填材料降低回填压实度，对沟槽清理及回填材料做了规定。

6.6.5  回填土入槽时应符合下列规定：

1  沟槽回填应从管道两侧同时对称均衡回填；

2  回填土入槽时不得直接回填在管道上，不得损伤管道及其接口；

3  回填时不得使管道产生位移和上浮。

【条文说明】 6.6.5  为规范管道沟槽回填土入槽施工，防止回填时引起管道产生位移、损伤及接口渗漏，确保工程质量，本条规定了回填土入槽的基本操作。

6.6.6  管道管基设计中心角范围内应釆取中粗砂填充密实，并应与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。

6.6.7  沟槽应分层回填，每层回填土的虚铺厚度应符合表6. 6. 7的规定。

表6.6.7  每层回填土的虚铺厚度

| 压实机具 | 虚铺厚度（mm） |
| --- | --- |
| 木夯、铁夯 | <200 |
| 轻型压实设备 | 200〜250 |
| 压路机 | 200〜300 |
| 振动压路机 | 400 |

【条文说明】 6.6.7  规定沟槽回填土不得一次回填到位，而应多次、分层均匀回填并夯实，每层回填虚铺厚度应根据采用的夯实机具确定，目的是保证沟槽回填土的压实度，符合设计及相关标准的要求。

6.6.8  检查井、雨水口及其他附属构筑物坑槽回填应符合下列规定：

1  井室周围的回填应与管道沟槽回填同时进行，不能同时回填时应留有阶梯形接茬；

2  井室周围应沿井室中心对称回填压实，并与井壁紧贴；

3  路面范围内的井室周围应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，且回填宽度不宜小于400mm；

4  严禁在槽壁取土回填。

【条文说明】 6.6.8  规定排水管道系统配套的构筑物坑槽回填，要求与管道沟槽回填同步施工，保证工程质量的完整性、统一性。

6.6.9  管道回填土压实度与回填材料应符合本规程第4.6.2条的规定

6.6.10 管道管区回填及夯实机具施工应符合下列规定：

1  管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填和轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填；

2  回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填、夯实；

3  管顶0.5m以上釆用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀回填并夯实、碾压；

4  每层回填土的压实遍数应根据压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量，经现场试验确定。

【条文说明】 6.6.10  本条规定了沟槽回填时，不同部位夯实机具选用及压实度的控制原则，施工中必须严格执行。

6.6.11采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时, 管顶以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应根据压实机械的规格和管道的设计承载能力，经计算确定。

6.6.12 管道沟槽回填时应严格控制管道竖向变形，并应符合下列规定：

1  当管道内径大于800mm时，可在管内设置临时竖向支撑或釆取预变形等措施；

2  可利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消一部分垂直荷载引起的管道竖向变形，但应将其控制在设计规定的管道竖向变形范围内。

6.6.13 沟槽采用钢板桩支护时应符合下列规定：

1  回填达到规定高度后方可拔除钢板桩；

2  钢板桩拔除后应及时回填桩孔并应填实；

3  桩孔可釆用灌砂冲水密实，亦可釆用边拔桩边注浆密实。

- 7  质量检验

- 7.1  一般规定

7.1.1  管道工程质量检验项目和要求，应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。

7.1.2  下列管道系统必须进行密闭性检验，检验合格后方可投入运行。

1  污水管道；

2  雨污水合流管道；

3  湿陷土、膨胀土、流砂等特殊地区的雨水管道。

- 7.2密闭性检验

7.2.1  管道密闭性检验应分段进行，每段检验长度不宜超过5个连续井段，并应带井试验。

【条文说明】 7.2.1  规定管道密闭性检验应包含检查井等构筑物，是为了保证排水系统整体的严密性。

7.2.2  管道密闭性检验可采用闭水试验法，并按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。

7.2.3  管道密闭性检验时，外观检査应无明显渗水。管道最大允许渗水量按下式计算：

Qs=0.0046di                  (7.2.3)

式中：Qs——最大允许渗水量 [m3/（24h·km）]；

di——管道内径（mm）。

- 7.3  变形检验

7.3.1  管道沟槽回填至设计高程后，应在12h～24h内测量管道竖向直径变形量，并应计算管道变形率。

【条文说明】 7.3.1  管道沟槽回填完毕，其施工变形和荷载变形基本稳定，随着时间的推移及运行荷载的变化，其滞后变形量还会不断变化。故要求回填至设计高程后的12h〜 24h内，测量管道竖向直径变形量，并依此计算管道变形率。

7.3.2  管道变形量检测应符合下列规定：

1  管道内径小于800mm时，变形量可采用圆形心轴或闭路电视等方法进行检测；

2  管道内径大于等于800mm时，变形量可采用人工进入管内检测，测量偏差不得大于1mm。

7.3.3  管道变形率应符合下列规定：

1  变形率不应超过3%；

2  当变形率超过3%,但不超过5%时，应查找原因并进行修补或更换，重新检测、计算管道变形率，直到符合要求；

3  当变形率超过5%时，应挖出管道并会同设计、监理、材料供应商等单位研究处理。

【条文说明】 7.3.3  管道变形率是衡量管道变形的重要指标，是判断施工质量、管材性能的参考依据，变形率3%是管道长期变形的允许范围。

- 7.4回填土压实度检验

7.4.1  管道沟槽回填土压实度应符合本规程第4.6.2条的规定。

7.4.2  管道系统其他部位回填土压实度应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。

7.4.3  管道沟槽回填土的压实度检验应根据具体情况选用检验方法。

- 8  验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  管道工程质量验收应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。

8.1.2  管道工程完工后应进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。

8.1.3  验收合格后应将有关设计、 施工及验收文件和技术资料立卷归档。

- 8.2  验收

8.2.1  管道工程竣工验收应在分项、分部、单位工程 验收合格的基础上进行。验收程序应按国家现行相关法规和标准的规定执行，并按要求填写中间验收记录表。

8.2.2  管道工程竣工验收时，应核实竣工验收资料，进行必要的复验和外观检査。对管道的位置、高程、管材规格和整体外观等，应填写竣工验收记录。

8.2.3  管道工程竣工归档技术资料应齐全、完整、准确，严禁弄虚作假。

【条文说明】8.2.3 本条规定了管道工程质量验收的基本要求，排水工程施工环节多，影响质量的因素多，验收时必须遵守现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定，并对高程、回填土材料、压实度等重要项目严格把控。

- 9  维护管理

9.0.1  应根据管道使用地区的环境情况，定期对管道及检查井进行检查、清通及清淤。排水管道系统的养护作业，应按现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的有关规定执行，不得在无安全保护措施的条件下养护作业，并应确保人身安全。

9.0.2  维护保养打开检查井井盖时，应同时在井口设立警示标志。作业完成后应立即将防坠设施和井盖复位，不得遗忘。

9.0.3  维护保养宜采用反光镜、电视摄像等辅助手段进行检查，使用充气管塞进行封堵。

9.0.4  检查井应和管道系统一起清通，并宜采用专业的水力疏通工具或机械，不得使用有损塑料检查井的清通工具。

9.0.5  雨水检查井内的淤泥、沙粒，宜采用吸泥机具、高压水枪进行清理或清通。

9.0.6  下人维护时，必须2人以上作业，配置通讯设施，并确保1人在地面。

9.0.7  爬梯应定期检查，发现问题应及时修理。

9.0.8  检查井井盖、防坠设施应定期检查，发现破损时应及时更换。

【条文说明】9.0.8 排水系统的日常维护管理，是系统安全运行的重要措施。维护时既要保证不损伤管道、检查井等排水设施，又要保证维护人员及公众的生命安全。

- 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”， 反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

《室外排水设计标准》GB 50014

《建筑给水排水设计标准》GB 50015

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《城乡排水工程项目规范》GB 55027

《冷拉碳素弹簧钢丝》GB/T 4357

《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2

《橡胶密封件 给排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143

《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》CJ/T 270

《埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管》CJ/T 329

中国工程建设标准化协会标准

排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管道应用技术规程

T/CECS  xxx－2022

- 条 文 说 明

制 定 说 明

排水用高密度聚乙烯（HDPE）双平壁钢丝增强管材，以聚乙烯为基料、管壁中设置连续缠绕的碳素弹簧钢丝，经螺旋缠绕工艺复合而成的结构壁管材，是近几年应用较好的工程塑料管道之一，产品具有强度高、质量轻、使用寿命长、接口密封性能好、安装方便、水力条件好等特性，已在建筑小区及市政室外污水、雨水排水工程中得到应用。规程编制组在认真总结工程实践经验，参考有关国内先进标准，并充分征求意见的基础上，制定本规程。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程《整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程》时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节 、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1  总 则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

3  材料	4

3.1  一般规定	4

3.2  管材	4

3.3  配件	7

4  设计	8

4.1  一般规定	8

4.2  管道布置与敷设	8

4.3  管道水力计算	10

4.4  管道连接	10

4.5  地基与基础	10

4.6  回填	11

5  结构设计	13

6  施工	14

6.1  一般规定	14

6.2  运输与贮存	14

6.3  管道沟槽	15

6.4  地基处理	16

6.5  管道安装与施工	17

6.6  沟槽回填	18

7  质量检验	19

7.2  密闭性检验	20

7.3  变形检验	20

8  验收	22

8.1  一般规定	22

8.2  验收	22

9  维护管理	23