T/CECS ×××-2024

中国工程建设标准化协会标准

水产品加工车间设计标准

Standard for design of aquatic products processing workshop

（征求意见稿）

2023.11.30

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

水产品加工车间设计标准

Standard for design of aquatic products processing workshop

T/CECS ×××-202X

主编单位：华商国际工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国计划出版社

20XX 北  京

前 言

《水产品加工车间设计标准》（以下简称标准）是根据《关于印发<2022年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]013号）的要求编制的，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分10章，主要内容包括：总则、术语、场址选择及总平面布置、建筑、结构、食品工艺、制冷工艺、给水排水、供暖通风与空气调节、电气。

本标准由中国工程建设标准化协会商贸分会归口管理，由华商国际工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给华商国际工程有限公司（地址：北京市丰台区右安门外大街99号，邮编：100069，邮箱：hsiecl@hsiecl.com）。

主编单位：华商国际工程有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

（包括条文说明）

1  总  则	1

2 术语	3

3  场址选择及总平面布置	5

3.1  一般规定	5

3.2  厂址选择	6

3.3  总平面布置	6

3.4  环境卫生	8

4 建筑设计	9

4.1  一般规定	9

4.2  车间布置	11

4.3  室内装修	12

4.4  防火与疏散	16

5 结构	17

5.1  一般规定	17

5.2  荷载	18

5.3  材料	19

5.4  涂装及防护	21

6 食品工艺	23

6.1  一般规定	23

6.2  工艺流程	24

6.3  原料储存及暂养	26

6.4  原料粗加工	28

6.5  精深加工	30

6.6  低温保鲜工艺	31

6.7  成品储存	31

6.8  工艺设备选型及安装	32

6.9  食品卫生	33

6.10  废弃物处置与有害生物防治	34

7  制冷工艺	35

7.1  一般规定	35

7.2  水产品冷却	36

7.3  水产品冻结	37

7.4  水产品冷藏与冻藏	37

8  给水排水	38

8.1  一般规定	38

8.2  给水系统	39

8.3  热水供应	40

8.4  纯净水供应	43

8.5  冲洗消毒系统	43

8.6  排水	44

8.7  消防给水及灭火设备	47

9  供暖通风与空气调节	47

9.1  一般规定	47

9.2  供暖	50

9.3  通风	51

9.4  空气调节	54

9.5  热力	57

9.6  消防与排烟	58

10  电 气	59

10.1  一般规定	59

10.2  配  电	60

10.3  照  明	62

10.4  电气消防、安全	64

本规程用词说明	66

引用标准名录	67

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Site selection and general layout	5

3.1  General provisions	5

3.2  Site selection	6

3.3  General layout	6

3.4  Environmental Health	8

4  Building	9

4.1  General provisions	9

4.2  Plant layout	11

4.3  Interior design	12

4.4  Fire protection and evacuation	16

5  Civil	17

5.1  General provisions	17

5.2  Load	18

5.3  Material	19

5.4  Painting and protection	21

6  Food processing technology	23

6.1  General provisions	23

6.2  Technological process	24

6.3  Temporary storage and repose	26

6.4  Primary processing	28

6.5  Further processing	30

6.6  Low-temperature preservation processing	31

6.7  Finished product storage	31

6.8  Process equipment selection and installation	32

6.9  Food hygenie	33

6.10  Waste disposal and pest control	34

7  Refrigeration	35

7.1 General provisions	35

7.2  Chilling	36

7.3  Freezing	37

7.4  Refrigerated and frozen	38

8  Water supply and drainage	38

8.1  General provisions	38

8.2  Water supply	39

8.3  Hot water supply	40

8.4  Purified water supply	43

8.5  Washing and disinfection system	43

8.6  Drainage	44

8.7  Fire water supply and fire extinguishing equipment	47

9  Heating ventilation and air conditioning	47

9.1  General provisions	48

9.2  Heating	50

9.3  Ventilation	52

9.4  Clean air conditioner	54

9.5  Thermal	57

9.6  Fire protection and smoke exhaust	58

10  Electricity	59

10.1  General provisions	59

10.2  Power distribution	60

10.3  Lighting	61

10.4  Fire protection and safety	64

Explanation of wording in this code	66

List of quoted standards	67

# 1  总  则

1.0.1  为规范和统一水产品加工车间工程设计，满足食品安全及卫生要求，做到技术先进、安全适用、经济合理、绿色环保，特制定本标准。

【条文说明】1.0.1水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。本标准所指的水产品加工仅局限于水产食品加工业。水产品加工车间是一个综合性建筑，兼具有食品加工、冷冻冷藏建筑的特点，无论对于厂房空间格局及结构形式，以及对食品卫生安全及保温、隔热、隔汽、防水、防火、防潮、防尘、气味处理、废弃物处理等做法都有特殊的要求，目前水产品加工车间还没有统一的工程技术标准指导工程设计，为规范和提高水产品加工车间建设的设计水平，引领行业健康发展，本标准将通过我公司及行业多年的食品加工、冷链物流工程的实践，结合国内、外以往水产品加工车间设计的先进经验及做法，针对水产品加工厂房的特点与存在的问题，重点对水产品加工车间工程设计等提出技术指标及设计要求和基本做法，满足工程建设的需要，使水产品加工车间设计做到技术先进、经济合理、绿色环保、节能安全，为国家食品安全和“双碳”目标做出贡献。本规程在制定过程中，编制组还进行了大量的现场调查研究，总结了我国水产品加工车间工程建设的实践经验，按照国家规定的相关标准并在参照国内外先进的技术法规和标准的基础上进行编制的。

1.0.2  本标准适用于新建、扩建和改建的水产品加工车间工程设计。

【条文说明】1.0.2 本条规定了水产品加工车间工程设计的适用范围。本标准所指的水产品加工仅局限于水产食品加工业，不适用于水产非食品加工业。

1.0.3  水产品加工车间按建筑规模面积分为小型、中型、大型，符合表1.0.3的规定。

表1.0.3  水产品加工车间建筑规模

| 级别 | 单体建筑面积S (m2 ) |
| --- | --- |
| 小型 | S<3000 |
| 中型 | 3000≤ S < 8000 |
| 大型 | 8000≤ S |

注：建筑面积包括生产、辅助生产及同一单体内相关面积。

【条文说明】1.0.3本条是根据我国目前已建成和在建的水产品加工车间工程项目的实际，以水产品加工车间建筑面积进行划分的，主要是从项目的防火、安全、卫生等方面考虑的。

1.0.4  水产品加工车间工程设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】1.0.4根据国家对编制标准的有关规定，本标准凡引用或参见其他全国通用的标准、规范和其他有关规定的内容，除必要的以外，本标准一般不再另立条文。

1.0.5  水产品加工车间的卫生要求，除应符合本规范规定外，尚应符合现行国家标准《食品生产通用卫生规范》GB14881、《水产制品生产卫生规范》GB/T 20941等有关规定，出口注册车间尚应符合相关出口食品生产企业卫生规范和相应进口国/地区的卫生法规。

【条文说明】1.0.4 水产品加工品对食品安全及卫生的要求非常高，涉及的规范及标准也比较多，本条规定了本标准与其他有关规范的关系，水产品加工车间工程设计卫生要求除执行《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》和本标准外，还需同时执行国家对食品安全及卫生要求相关的国家及行业标准、规范。

# 2 术语

2.1.1  水产品  aquatic product

淡水或海水中的鱼类、甲壳类、软体动物类、藻类和其他的水生生物。

2.1.2  水产加工品  processed aquatic product

以水产品为主要原料加工制成的产品。

2.1.3  水产食品  seafood

以水产品为主要原料加工制成的食品。

2.1.4  水产品加工  fishery product processing

以水产品为原料，采用物理、化学、生物等方法加工制成产品的过程。

2.1.5  预制水产食品  pretreated fishery product

以水产品为原料，经分选、清洗等预处理后，选择性地添加辅料、腌制、

干燥、调制、挂糊、裹粉等工艺制成的，可直接烹调食用的产品。

2.1.6  即食水产食品  insant fishery product

可以直接使用，无需进一步热处理的水产食品。

2.1.7  生食水产食品  raw-edible fishery product

以活、鲜、冻水产品为原料，食用前经洁净加工而不经过加热熟制即可直

接食用的水产制品。

2.1.8  熟制水产食品  cooked fishery product

以水产品为原料，添加或不添加辅料，经烹调、油炸、熏烤、干燥等工艺

熟制而成的可直接使用的水产制品。

2.1.9  冷冻水产食品  frozen fishery product

用低温冻结方法加工的水产食品。

2.1.10  干制水产食品  dried fishery product

采用自然干燥或机械干燥的方法降低水产品原料中水分得到的水产制品。

2.1.11  熏制水产食品  smoked fishery product

采用熏制方法加工制成的水产食品。

2.1.12  盐渍（腌制）水产食品  salted fishery product

采用盐渍（或腌制）等方法加工制成的水产食品。

2.1.13  冷冻鱼糜  frozen surimi

以鱼类为原料，经前处理、清洗、采肉、漂洗、精滤、脱水、混合、速冻

等工序生产的产品，主要作为加工鱼糜制品的原料。

2.1.14  鱼糜制品  surmi-based products

以鱼糜为主要原料，添加其他配料和调味剂，经擂溃或斩拌成型、加热等

工艺制得的食品。

2.1.15  淡干  salt-free drying

不加盐，直接干燥水产食品的方法。

2.1.16  盐干  salted drying

先加盐处理，再干燥水产食品的方法。

2.1.17  冰鲜  icing

用碎冰保持水产食品鲜度的方法。

2.1.18  包冰衣  glazing

用清洁海水、饮用水或加入允许使用的食品添加剂的饮用水喷洒或浸泡冷

冻产品，在其表面均匀包裹一层冰膜的方式。

# 3  场址选择及总平面布置

## 3.1  一般规定

3.1.1  水产品加工工厂规划应结合场地所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要。

【条文说明】3.1.1  水产品加工工厂规划一般需要在厂址确定以后进行（个别情况也有同步进行的）。

首先，宜有国家(或主管部门)批准的可行性研究报告、项目申请报告，其内容必须包括建设规模、发展远景计划，还必须提供详细的自然条件、城镇规划、土地利用规划、经济及交通运输等资料、发展循环经济的项目规划资料，以及厂址所在地区的特殊要求等。

在总体规划中，应进行多方案比较，才能作出满足生产、运输、防洪、防火、安全、卫生、环保、经济的优秀规划设计。

3.1.2  水产品加工工厂规划应符合城乡总体规划和土地利用总体规划的要求。

【条文说明】3.1.2  当水产品加工工厂建设在城镇或靠近城镇时，水产品加工工厂的总体规划应以城乡总体规划、土地利用规划等为依据，并符合其规划要求。不在城乡附近的水产品加工工厂的总体规划应与当地的地区规划相协调。一个水产品加工工厂的建设对当地地区的发展有很大影响，它不仅带动原有城乡的发展，也会促进新城镇的建立，节省建设资金，加快建设速度，有利于为职工创造较好的生产和生活条件。

3.1.3  水产品加工工厂规划应贯彻节约集约用地的原则，并应严格执行国家规定的土地使用审批程序。分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系，近期应集中布置，远期应预留发展，应分期征地，并应合理、有效地利用土地。

【条文说明】3.1.3  本条规定了分期建设应贯彻节约集约用地的原则，近远期应统一规划，近期建设项目宜集中布置，远期建设项目应根据生产发展趋势及当地建设条件预留发展用地。只有处理好了近远期关系，才能保证企业最终总体规划的合理。

## 3.2  厂址选择

3.2.1  厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究。

【条文说明】3.2.1  厂址选择应根据资源分布和消费地点，把缩短运输距离、力求外部运输总费用最小作为选厂的重点因素。同时，结合建厂地区的地理位置、交通条件、自然条件、经济条件、环境保护、文物古迹保护、占地拆迁、防洪排涝、对外协作、施工条件等方面进行多方案技术经济比较，方能选出较优的厂址。

3.2.2  厂址应具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地卫生与环境保护部门的要求。厂址附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。

【条文说明】3.2.2 本条所述是厂址选择的市政公用条件。厂址选择应符合当地政府部门的要求。厂址选择应确保生产污水排放不污染当地自然水源。

3.2.3  厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业及场所。

【条文说明】3.2.3  厂址应选择在不会对所加工食品产生污染的地方，其卫生防护距离应符合国家相关标准。其他污染源包括被疫病、工业企业污染的土壤或放射性污染等。

3.2.4  厂址应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度大的地段。

【条文说明】3.2.4 厂址应具有适宜的地形坡度，既满足生产、运输、场地排水要求，又能节约土(石)方工程量，加快建设进度，节约基建投资。自然地形复杂、自然坡度大将使土(石)方工程量、边坡处理等工程量加大，增加了建设投资。避免将盆地、积水洼地、泄洪沟作为厂址是为了有利于排水。

## 3.3  总平面布置

3.3.1  根据功能、卫生等相关要求，厂区总平面布局宜划分为生产区和生活区。生产区主要为：原料接收、水产品加工、成品储存等，辅助生产区为：变配电间、给水消防泵房、（锅炉房）、污水处理站、垃圾站、（机修物料间）等，生活区为：职工宿舍、办公楼、食堂等。

【条文说明】3.3.1  本条对水产品加工厂区总平面布置进行了分区，功能分区是水产品加工工厂设计的重要部分，其合理性对工厂的生产和管理效率、操作和维修的方便性和产品的食品安全均有重要影响。

3.3.2  为防止交叉污染，厂区总平面应根据风向、污染程度等进行合理分区布局，，各功能区域宜相对独立设置，各分区间应有分离或分隔措施，，并应满足下列规定要求：

1  在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，非洁净区不应布置在厂区夏季主导风向

的上风侧，洁净区不应布置在厂区夏季主导风向的下风侧。

2  夏热冬暖和温和地区，洁净区不应布置在厂区全年主导风向的上风侧，

洁净区不应布置在厂区全年主导风向的下风侧。

3  宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

4  厂区内垃圾集中存放处和污水处理站应与生产区和生活区有一定距离

或分隔。

【条文说明】3.3.2  总平面分区应明确。在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，夏季气温较高，气味污染比冬季严重，因此主要考虑夏季主导风向的影响，在夏热冬暖和温和地区，冬季温度也偏高，因此要综合考虑全年主导风向的影响。有时受用地形状限制或冬季、夏季风向正好相反，则非清洁区与清洁区的排列方向可与夏季或全年主导风向垂直。

3.3.3  厂区宜设置不少于2个对外车行出入口。生产区原料入口与产品出口宜分开设置。

【条文说明】3.3.3  有条件的场地尽量设置不少于两个对外车行出入口，分为原料入口及产品出口，人行出入口可与产品出口合并设置。有些项目的受到地形限制，对外只能有一个出入口时，宜对外设置两条通道。

3.3.4  厂区清洁区与非清洁区其生产辅助用房与设施的布局应满足生产工艺流程和食品卫生要求，不得使产品受到污染。

【条文说明】3.3.4  本条要求厂区内分区应首先考虑生产工艺流程和食品卫生要求。

3.3.5  厂区布置应充分考虑到地形、高程、市政道路、市政管网以及相邻地块对厂区的影响。

【条文说明】3.3.6 厂区内的标高应充分考虑厂区内的标高与市政道路的连接，厂区内的管网与市政管网的连接，厂区整体的土方平衡等。

3.3.6  厂区内设有氨制冷系统时，使用氨制冷系统的房间与厂区外的民用建筑的距离应满足现行GB50072《冷库设计标准》中的要求。

【条文说明】3.3.7氨制冷机房为乙类厂房，相关距离规定应满足现行GB50072《冷库设计标准》第3.0.9条的要求。

3.3.7  厂区内生产区的道路应采用混凝土、沥青材料。

3.3.8  总平面竖向设计应符合下列规定：

1  厂区内应有良好的雨水排水系统，道路和回车场应有防积水和防滑的技

术措施。

2  厂区周边不应采用明沟排放污水。

3 厂内竖向设计应综合考虑周围市政道路标高及市政管网标高、土方造价

等因素。

【条文说明】3.3.8厂区污水明沟中污水的气味会污染清洁区的产品，且易滋生蚊蝇，因此严禁在厂区内采用明沟排水，必须收集到污水管排至污水处理站集中处理，达到相关排放标准后排放到附近的城市污水排放管网或允许排人的最终受纳水体。部分厂区内场地高差较大，需要综合考虑计算土方量及建设成本。

## 3.4  环境卫生

3.4.1  水产品加工生产中产生的废弃物、污染物、噪声等的排放应满足国家相关排放标准的要求，必要时采取措施以满足相关排放标准的要求。

【条文说明】3.4.1  厂区内的废弃物应单独设置存放区。

3.4.2  厂区应有良好的雨水排放和防内涝系统，可设置雨水回用设施。

【条文说明】3.4.2  厂区地面雨水应能及时排放，不应积水，滋生蚊蝇，妨害食品卫生。在有条件的情况下，宜设雨水回用设施，以符合绿色建筑要求。

3.4.3  厂区内不应种植对生产有影响的植物，且不应妨碍消防作业。

【条文说明】3.4.3  厂区内部及周围绿化树种应选用不产生飞絮、风媒花粉或恶臭等对空气质量有不良影响的树种。空地宜种植草坪、灌木或低矮乔木。特别是水产品加工车间散水1～2m范围宜铺设白色鹅卵石以预防鼠虫害。

3.4.4  产生高噪声的机房，设计时应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。

【条文说明】3.4.4  产生高噪声的机房指机房内部噪声超过某一声级，以致对外部环境或内部工作环境产生明显影响的机房。

# 4 建筑设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  水产品加工车间及其生产辅助设施平面布置应符合生产工艺流程、卫生及检验要求，其建筑面积应与生产规模相适应。

【条文说明】4.1.1  水产品加工车间的内部布置需满足生产工艺流程、食品卫生及检验的相关要求，需满足相关的防火安全要求。

4.1.2  水产品加工车间原料区与成品区、非洁净区与洁净区的人流、物流不应交叉，人员出入口应分别设置。

【条文说明】4.1.2  为满足水产品加工车间各区域产品符合食品卫生要求，做出此规定。

4.1.3  水产品加工车间建筑平面布置应满足生产的要求，人员流线、物料流线、废弃物流线应顺畅。

【条文说明】4.1.3为避免人流、物流、废弃物流线在生产加工阶段造成食品交叉污染，做出此规定。

4.1.4 水产品加工车间的结构形式应根据生产工艺需求确定，当需要大空间时可采用大跨度钢结构屋盖及金属夹芯板隔墙与吊顶，内部空间应具备适当的灵活性。

【条文说明】4.1.4  采用钢结构与金属夹芯板符合绿色建筑的要求，且方便生产工艺的随时调整。且屋面可结合光伏发电，满足碳排放的政策。大跨度钢结构屋盖是指结构柱距不小于12米的屋盖。

4.1.5  水产品加工车间多层布置时应符合下列规定的要求：

1原料及成品运输提升设备宜分别设置。

2对于加工生产过程中原料消耗大，污水污染物排放较多的工序、及振动及荷载较大的设备宜布置在底层。

3对加工过程中产生烟气（汽）较大的工序宜布置在上层。

【条文说明】4.1.5  竖向提升设备可选用电梯或者提升机。对于荷载较大的设备，宜布置在底层以节省结构造价。污水量较大的工序宜设置在底层，减少运营期间的维护成本。

4.1.6  水产品加工车间应设有防昆虫、鸟类和鼠类进入的设施。

【条文说明】4.1.6  开启外窗应设纱扇，车间人员入口宜设缓冲间或黑暗通道或做正压处理。建筑周边设防鼠带或捕鼠装置。

4.1.7  水产品加工车间的建筑设计应满足不产尘、不积尘、耐腐蚀功能、防潮、防霉、易清洁的要求。

【条文说明】4.1.7  从食品安全角度考虑，对建筑设计提出的要求。

4.1.8  水产品加工车间内各房间温度控制应根据工艺生产及食品卫生要求确定，主要控温房间室内设计温度宜符合表4.1.8的相关规定：

表4.1.8 控温房间室内设计温度

| 序号 | 房间名称 | 室温（℃） | 相对湿度（％） | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温穿堂 | 8～12℃ | 30-70 |  |  |
| 2 | 原料、成品暂存间 | 0～4℃ | - |  |  |
| 3 | 原料、成品暂存间 | -18～-25℃ | - | 冷冻原料 |  |
| 4 | 辅料暂存间 | ＜25℃ | 30-70 |  |  |
| 5 | 腌制间 | 0～4℃ | - |  |  |
| 6 | 冻结间 | ＜-28℃ | - |  |  |
| 7 | 干制水产品暂存间 | 0~2℃，不宜超过14℃ | ≤65 |  |  |

【条文说明】4.1.8  为防止易腐食品原料存储及生产加工过程中腐败变质，食品加工区内的仓储区及各加工车间应保证适宜的温度和环境，以免对产品的品质产生影响。表格中的温度及相关指标是根据食品加工的相关标准及编制组调研近年来水产品加工项目的经验数据后确定的，设计时应按产品特性和加工工艺及产品标准的要求参照本标准执行。

## 4.2  车间布置

4.2.1  水产品加工车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程等设置相适应的加工区域及车间，主要内容包括：原料存储或暂养、原料粗加工、精深加工、水产品冷却冻结、包装、成品或半成品储存、工器具清洗消毒、检验室等。

【条文说明】4.3.1 主要功能需要根据具体的加工品类确定。

4.2.2  水产品加工区划分及分类组成宜符合表4.2.2的规定：

4.2.2  加工区划分及分类表

| 序号 | 分类 | 各类用房名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁作业区 | 内包装车间、晾凉冷却车间及该区域的包材消毒间、清洗间等 |
| 2 | 准清洁作业区 | 原料粗加工车间、热加工车间及该区域的清洗间等 |
| 3 | 一般作业区 | 原料接收站台、原料存储库房及暂养池、外包装车间、成品存储库房、发货站台等 |

【条文说明】4.2.2 加工区划分及分类是根据调研国内、外已建成的水产品加工车间项目实际运行情况，并按照国家标准《食品生产通用卫生规范》 GB14881-2013中4.1.3条等级进行划分的，各分区之间应严格分隔，以防止交叉污染，保证食品安全与卫生。

4.2.4  水产品加工车间平面布置应按照原料进入、原料加工、半成品加工、成品加工、包装及贮存的顺序合理布局。成品通道、出口与原料通道、入口均宜分开设置。

【条文说明】4.2.4  本条主要是为了防止食品在存放、操作中产生交叉污染。

4.2.5  水产品加工车间应设人流、食品加工区物流专用通道，且保持分隔。出入各生产车间的原料、包装容器或材料、废弃物、设备等宜设置专用物流通道。

【条文说明】4.2.5  水产品加工区人流物流较复杂，为防止交叉污染应采用相应的分隔措施。

4.2.6  水产品加工车间各加工间的面积应与生产种类及能力相适应，且便于设备安装、清洁消毒、物料存储及人员操作，并应满足食品安全及卫生的要求。

【条文说明】4.2.6  本条对水产品加工区面积设计提出了要求，加工产品除工艺要求外，还要有足够的面积和空间，这样才能保证食品质量及卫生安全，且便于人员操作及设备安装、维护等。

4.2.7  食品检验间布置应符合下列规定：

1 根据加工制作的水产品品种及卫生防疫要求设置相适应的检验室。

2 按品种和批次对食品原料及产品进行检验。

3 食品检验间净高不小于2.5m。

4 食品检验间墙壁应用光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料铺设到顶。

【条文说明】4.3.7此条为对食品检验间布置提出了相关设计要求。

4.2.8  水产品加工车间内各公用设备用房宜单独对外设置出入口。

【条文说明】4.2.8为保证卫生及安全，便于实际操作管理，公用设备用房宜单独设置出入口。

## 4.3  室内装修

4.3.1  水产品加工车间加工区地面应采用无毒、不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝。

【条文说明】4.3.1  地表面材料应易于保持卫生清沽，并应按工艺要求设置不同的排水坡度，使车间地面污水、污物得以迅速排放。

4.3.2  地坪工程构造与功能应根据使用功能、环境条件、基础状况、材料性能、施工工艺、工程特点和使用寿命进行系统设计。混凝土强度应有个基本要求，C25，厚度也应有要求。

【条文说明】4.3.2 每个有水房间地面均应无裂缝，防止藏污纳垢，有水区域可优先选用水性聚氨酯砂浆地面。水性聚氨酯砂浆应符合现行行业标准《水性聚氨酯地坪》JC/T 2327的规定或《地坪涂装材料》GB/T 22374的规定。

表4.3.2 水性聚氨酯地坪面层厚度及做法选用表

| 房间名称 | 厚度要求（单位：mm） |
| --- | --- |
| 有周转车辆的有水房间 | 6 |
| 无周转车辆的有水房间 | 4 |

注：聚氨酯砂浆地坪材料应具有食品级卫生和安全认证，涂层无降解和析出物，易于清洁表面的污染物。有沸水排放或蒸汽冲击的区域，水性聚氨酯砂浆地坪材料应具有耐温变性，抵抗高温和热冲击。

4.3.3  加工间的地面应无积水，排水坡度不应小于1%～2%坡度为宜坡向排水沟或地漏。

【条文说明】4.3.3 排水坡度不宜过小，过小会导致积水，也不宜过大，过大会导致推车等行驶困难。

4.3.4  水产品加工车间有水房间地面排水明沟沟壁与沟底转角应为弧形，盖板材质应耐腐蚀及无毒环保，盖板与地面衔接应平整。

【条文说明】4.3.4 地沟转角为弧形可有效防止藏污纳垢，盖板宜采用不锈钢材质。

4.3.5  水产品加工车间屋面及楼面应做好防水、油渗漏层处理，防止雨水、生产用水、油渗漏到加工区内影响食品安全与卫生。

【条文说明】4.3.5  多层水产品加工车间应考虑同层排水、排油等措施，以保证食品安全与卫生。

4.3.6  水产品加工车间加工区内墙面应采用光滑、无毒、耐冲洗、不易脱落的材料，其表面应平整光洁，宜采用白色或浅色亚光表面。

【条文说明】4.3.6  一般水产品加工车间的内墙有两种材质，一种是砌块墙体，一种是轻质夹芯板墙体，夹芯板墙体芯材应为A级。

4.3.7  水产品加工车间内有温度控制的低温加工间墙体应做保温，做法应满足相关标准的要求。

【条文说明】4.3.7 冷却间、冻结间等低于5℃的房间需要有保温，保温厚度计算见GB50072《冷库设计标准》中的相关规定；高于5℃的控温房间需满足GB51245《工业建筑节能设计统一标准》中的相关规定。

4.3.8  水产品加工车间加工区应根据卫生及功能要求设置吊顶，室内净高应根据工艺生产需求确定，不宜低于3.5m。吊顶做法宜符合下列规定的要求：

1 采用光滑、无毒、无味、耐冲洗、不易脱落的材料，其表面应平整光洁，宜采用白色或浅色亚光表面。

2 吊顶上方与建筑物、屋顶、承重梁下方应留有一定空间。

3 所有穿过吊顶的管线在穿透处均应密封处理。

4 水蒸气较多的房间吊顶宜有适当坡度，防止冷凝水垂直滴下。

5 顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下,防止虫害和霉菌孳生。

6 所有穿过吊顶的管线应避免设置于暴露食品的上方，如确需设置，应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。

【条文说明】4.3.8  水产品加工车间的加工区对洁净度要求较高，所以需要设置吊顶，吊顶材料宜采用夹芯板，夹芯板的芯材应为A级，吊顶上方应预留检修以及管道安装的空间。水蒸气较多的房间结露现象严重，吊顶有适当坡度可以防止水珠滴到食品上，保证食品安全。

4.3.9  地面、顶棚、墙、柱等处的阴阳角应设计成弧形，转角断面半径不宜小于30mm。

【条文说明】4.3.9  本条主要是为了保证食品卫生安全提出的。

4.3.10  各车间门窗设置应闭合严密，并满足下列规定要求：

1 门的设置按类型可分为：平开门、自由门、冷库平移门、提升门、保温门、快卷门等，根据生产功能确定使用选择合适的装卸平台，门封等。门型分类及技术指标宜符合表4.3.10加工间门型分类及选型表的要求。

表4.3.10  加工间门型分类及选型表

| 序号 | 门型 | 设置位置 | 洞口最小净宽度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库平移门 | 用于低于5℃低温冷间 | 1500 |
| 2 | 快卷门 | 物流频繁通过的区域 |  |
| 3 | 平开门 | 用于疏散 | 1500 |
| 4 | 自由门 | 用于双向物流，且有疏散要求 | 1800 |
| 5 | 提升门 | 用于穿堂装卸口 | 2100 |
| 6 | 保温门 | 用于8～12℃控温房间 | 1500 |

注：1表中“洞口”指门樘与门口地面完成后形成的洞口。

2“洞口”尺寸为最小尺寸，可根据工艺要求

2 门窗宜采用密闭性能好、不变形、不渗水、不易锈蚀的材料制作，内窗台宜设计成向下倾斜的构造，或采用无窗台构造。

3 有温度要求房间的门窗应有良好的保温性能。快速保温卷帘门门帘保温材料完整，厚度均匀，不应出现局部不保温情况。

4 低温房间的门应能快速开启且具有保温性能，满足门两侧温差大于25℃不出现门帘结露、结霜现象。

5 控温站台的提升门应有保温性能，如同时设有升降平台，升降平台应配合提升门联动，避免控温穿堂形成冷桥。

【条文说明】控温站台的提升门宜采用耐腐蚀五金件，配件表面不应有油污等涂层；控制单元电路板具备“三防漆”防护；采用工业交流用电机，无需登高可以调节电机参数。控温站台的门封宜采用耐磨材料，满足不同车辆停靠都能实现密封。门封配套倒车导轨，用于规范车辆停靠。装卸停车区域设置红绿指示灯，车轮限位，安全警示标识等防止意外驶离的安全风险。可通过物联网获取库门的运行状态，及时、准确判断门的故障、减少故障时间，提升运维质量。

6 可开启外窗应设置易于拆洗且不生锈的防蝇纱网。

7 经常有物流通行的房间之间的门宜采用快速平移门，快速保温卷帘门。

8 通行手推车的双扇门应采用双向自由门，其门扇上部应安装由不易破碎材料制作的通视窗，下部设有防撞护板。

9 成品或半成品通过的门应有足够宽度，避免与产品接触。通行吊轨的门洞，其净宽度不应小于1.2m。

10 成品快速冷库平移门，面材应采用不吸水、可清洗材质，不易锈蚀；对于有温差，洁净要求的隔间，门洞需要设置风幕机。库温低于0℃的冷间，冷库门周边应有防结露和冻粘措施；冷库门周边的防结露和冻粘电加热装置应采用自限温型电热丝或带有自限温装置的电热丝，电热丝最高温度不宜大于70℃，所用电压应是安全电压。

【条文说明】冷库门的密封性、保温隔热性能、开启及关闭的灵敏性应符合《冷藏库门》SB/T 10569的要求。

11 成品快速冷库平移门，快速保温卷帘门宜具备快速通行的能力。成品库门宜具备碰撞自修复功能，宜采用弹性门板材料。库门顶部、两侧宜设置防撞柱等防护措施。

【条文说明】开门速度不小于2.0m/s,关门速度不小于1.0m/s；通行宜实现自动开关，满足频繁开关的使用需求。

12 电动门窗电气应采用安全保护；如有加热丝，应采用自限温、可预警措施。电动冷库门的电控单元设有电机过载保护、漏电保护、关门防夹装置。

13 窗户如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱。

14 设备安装通道可借用车间原有的门洞，但需要保证大型设备的进场尺寸。

【条文说明】设备安装时一般车间停工停产，因此设备安装进场可以借用现有门洞，但设计时需要考虑后期设备安装进场的路线，在此路线上的门洞尺寸需要满足大型设备的进场尺寸。

## 4.4  防火与疏散

4.4.1  水产品加工车间建筑的耐火等级不应低于二级。

【条文说明】4.4.1 此条规定了水产品加工车间建筑的耐火等级。

4.4.2  水产品加工车间的加工区域火灾危险性应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，分类应为丙类。
【条文说明】4.4.2  此条规定了水产品加工车间的火灾危险性分类。

4.4.3  原料暂存区或成品暂存区宜独立划分防火分区，且存储面积不应超过现行《建筑设计防火规范》GB50016及《冷库设计标准》GB50072中规定的一个防火分区的面积。超过一个防火分区面积的原料或成品暂存区应独立设置库房区，与水产品加工车间的距离应满足《建筑设计防火规范》GB50016中的相关规定。

4.4.4  当水产品加工车间与氨压缩机房贴临布置时，应采用不开门窗洞口的防火墙分隔。

【条文说明】4.4.4 氨压缩机房与车间贴邻是为了节省设备管线与节能，但因其火灾危险性较大，若贴邻，则采用防火墙与加工车间分隔，以保证车间人员安全。

4.4.5  水产品加工车间的加工区域宜设置专门的疏散走道，设计应避免复杂的逃生线路，并应满足下列规定的要求:

1 疏散走道总净宽度应根据现行《建筑设计防火规范》GB50016中的要求计算得出。

2 疏散走道的耐火极限应满足现行《建筑设计防火规范》GB50016中的要求。

【条文说明】4.4.5 水产品加工车间内部流线复杂，加工区人员较密集的场所宜设置专门的疏散通道，逃生路线不应迂回曲折。

4.4.6  水产品加工车间内的办公室、更衣休息室与生产部位之间夹设参观走廊时，应进行防火分隔。

【条文说明】4.4.6 由于部分水产品加工车间有参观的需求，所以设计在夹层的参观走廊应与加工区之间进行防火分隔。

4.4.7  水产品加工车间的疏散门宜采用带信号反馈的推栓门。

【条文说明】4.4.7 此条为对疏散门的要求。

# 5 结构

## 5.1  一般规定

5.1.1  水产品加工车间建筑物宜采用钢筋混凝土结构或钢结构。

5.1.2  水产品加工车间建筑物结构的设计工作年限应为50年，结构的安全等级应为二级。

5.1.3  水产品加工车间建筑物的抗震设防分类应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的有关规定，抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

5.1.4  水产品加工车间建筑物结构及其构件应考虑所处环境温度变化作用产生的变形及内力影响，并应采取相应措施减少温度变化作用对结构引起的不利影响。

5.1.5  水产品加工车间采用钢筋混凝土框架结构和钢结构时，伸缩缝的最大间距不宜大于55m；当采用钢结构时，纵向温度区段不应大于180m，横向温度区段不应大于100m。当有充分依据或可靠措施时，伸缩缝最大间距可适当增加。

5.1.6  水产品加工车间结构设计时应预先设计设置支撑及吊挂设备、吊杆等固定点；钢结构的柱、梁或网架球节点上的吊杆及固定件，应在工厂制作钢结构时做好，现场安装时不应在钢结构的主要受力部位施焊其他未经设计的杆件。

5.1.7  建筑在有高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层区域车间的基础设计应考虑地面大面积堆料对建筑物的影响。

5.1.8  地基及基础的设计应考虑高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层对车间地面的变形的影响。

【条文说明】5.1.7、5.1.8 由于水产品加工车间设备管道多，卫生要求高，便于卫生清理和保持清洁，地面应保持平整，减少地面变形和裂缝。高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层对车间的基础及地面影响较大。因此，应采取相应的有效措施。

5.1.9  大型设备基础、独立的构筑物、整体的地坑等，宜与车间柱基础分开，当不能分开时应考虑基础的不均匀沉降对建筑物及设备基础之间的相互影响。

5.1.10  当冻结间地面防冻采用架空地面时，架空层净高不宜小于1.0m；当采用地垄墙架空时，其地面结构宜采用预制混凝土板结构。冻结间结构基础最小埋置深度自架空层地坪向下不宜小于1.0m，且满足所在地区冬季地基土冻胀和融陷影响对基础埋置深度的要求。

【条文说明】5.1.10 冻结间常因使用及管理不当引起地坪冻胀，造成上部结构严重损坏。为减少冻结间结构基础下地基产生冻胀，特提出本条要求。

5.1.11  水产品加工车间室内地面应排水通畅、不积水。地坪回填土应分层压实密实，且回填土不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5%的土。

5.1.12  水产品加工车间的混凝土结构的环境类别应按表5.1.12的要求划分。

表5.1.12 水产品加工车间的混凝土结构的环境类别

| 环境类别 | 名称 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 二a | 0℃及以上温度库房、0℃及以上温度冷加工间、架空式地面防冻层 | 室内潮湿环境 |
| 二b | 0℃以下冷间 | 低温环境 |

【条文说明】5.1.12 按照与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定一致的原则，本条仅规定环境类别。其他如混凝土保护层最小厚度、混凝土最低强度等级、最大水灰比等不再单列，可直接按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定执行。

钢筋混凝土构件除了要保证结构安全使用外，尚需考虑耐久性要求。在预期使用年限内，不致因受冻融、碳化、风化和化学侵蚀等影响，产生钢筋锈蚀而降低结构的安全度。

## 5.2  荷载

5.2.1  水产品加工车间楼面荷载应符合下列规定：

1  楼面在生产使用或安装检修时由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载均按实际情况考虑，可采用等效均布荷载代替。

2  设备位置固定时，可按固定位置对结构进行计算，但应考虑因设备安装和维修过程中的位置变化可能出现得最不利效应。

3  车间楼面堆放原料或成品较多、较重的区域，应按实际情况考虑；一般堆放情况可按均布活荷载或等效均布活荷载考虑。

4  楼面及屋面的悬挂荷载应按实际情况取用。

【条文说明】5.2.1 悬挂荷载应包括建筑、加工工艺、制冷、给水排水、采暖通风与空调、电气等系统悬挂于楼面及屋面结构下的吊顶、管道和设备等荷载。

5.2.2  水产品加工车间楼、地面均布活荷载的标准值应采用5.0kN/m2；水产品加工车间有大型设备或有叉车通行时的部分楼、地面，其设备重量折算的等效均布活荷载标准值超过5.0kN/m2应按实际采用。生产车间的参观走廊、楼梯活荷载可按实际情况采用，但不应小于3.5kN/m2。

5.2.3  当楼面有振动设备时，尚应进行动力计算。建筑结构设计的动力计算，在有充分依据时，可按重物或设备的自重乘以动力系数后，按静力计算方法设计。一般设备的动力系数可采用1.10；对特殊的专用设备和机器，可提高到1.20～1.30。其动力荷载只传至楼板和梁。

5.2.4  结构自重、施工或检修集中荷载，屋面雪荷载和积灰荷载，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。

## 5.3  材料

5.3.1  冷间内水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥；不同品种水泥不得混合使用，同一构件不得使用两种以上品种的水泥。所用水泥强度等级不应小于42.5。

【条文说明】5.3.1 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥（普通水泥）强度高，快硬、早强、抗冻性和耐磨性较好，适用于冻结间、冷却间的混凝土配置。火山灰质硅酸盐水泥（火山灰水泥）和粉煤灰硅酸盐水泥（粉煤灰水泥）早期强度低，后期强度增进率大，抗冻性查，均不适用于冻融循环的工程。矿渣硅酸盐水泥（矿渣水泥）的特性与火山灰水泥的特性相近，一般不采用。

如果不同品种水泥混合使用，因收缩时间不同，将会产生裂缝，故规定不同品种水泥不得混用，也不允许同一构件中使用两种以上品种的水泥。

5.3.2  冻结间、冷却间内承重墙砖砌体应采用强度等级不低于MU20的烧结普通砖，非承重墙砖砌体应采用强度等级不低于MU10的烧结普通砖，并应采用强度等级不低于M7.5的水泥砂浆砌筑和抹面。

【条文说明】5.3.2 烧结普通砖为符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T 5101的各种烧结实心砖。考虑0℃及以下冻融循环对结构的影响，冷间内选用的砖应按现行国家标准《砌体砖试验方法》GB/T 2542进行冻融实验。

5.3.3  钢筋混凝土结构的钢筋应符合下列规定：

1  纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋；

2  梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋；

3  箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋。

【条文说明】5.3.3 根据钢筋产品标准的修改及“四节一环保”的要求，提倡应用高强、高性能钢筋。

5.3.4  钢结构钢材宜采用Q235、Q345、Q390、Q420和Q460钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879的有关规定。

5.3.5  钢结构承重结构所用的钢材应具有屈服强度、断后伸长率、抗拉强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证，对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

5.3.6  冷间钢结构用钢的钢材质量等级的选用应符合下列规定：

1  当工作温度高于0℃时，质量等级不应低于B级；

2  当工作温度不高于0℃但高于－20℃时，Q235、Q345钢不应低于C级，Q390、Q420及Q460钢不应低于D级；

3  当工作温度不高于－20℃时，Q235、Q345钢不应低于D级，Q390、Q420及Q460钢不应低于E级；

4  冷间钢结构用钢不应采用沸腾钢和半镇静钢。

5.3.7  处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构，可采用Q235NH、Q355NH和Q415NH牌号的耐候结构钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

【条文说明】5.3.7 耐候结构钢的耐大气腐蚀性能为普通钢的2倍~8倍。因此，当有技术经济依据时，将耐候钢用于外露大气环境或有中等侵蚀性介质环境中的重要钢结构，可取得较好的效果。

## 5.4  涂装及防护

5.4.1  钢结构采用的防锈、防腐材料应为环保、无毒材料。

【条文说明】5.4.1 以食品加工为目的的建筑，其钢结构采用环保无毒的防锈、防腐蚀材料极为重要。

5.4.2  钢结构的防锈和防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等，应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》GB 50046的有关规定。钢结构的防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及耐久性等因素,并应合理选用钢材表面的除锈等级、方法和油漆的种类、漆膜厚度。

5.4.3  钢结构柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹（保护层厚度不应小于50mm），包裹的混凝土高出室外地面不应小于150mm，室内地面不宜小于50mm，并应采取措施防止水分残留；当柱脚底面在地面以上时，柱脚底面高出室外地面不应小于100mm，室内地面不宜小于50mm。

【条文说明】5.4.3 钢结构柱脚在地面以下的部分加强混凝土包裹或将柱脚高出地面一定距离，是用以克服该部位四周易积水、尘土等杂物，致使钢柱脚锈蚀的问题。

5.4.4  在钢结构设计文件中应注明防腐蚀方案，当采用涂（镀）层方案，应注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料或镀层及涂（镀）层厚度，并应注明使用单位在使用过程中对钢结构防腐蚀进行定期检查和维修的要求，宜制订防腐蚀维护计划。

【条文说明】5.4.4 钢结构防腐蚀维护计划通常由工程业主和防腐蚀施工单位，防腐蚀材料供应商在工程建造时制订。投入使用后按照该维护计划进行定期检查，并根据检查结果进行维护，这些工作通常由工程业主邀请防腐蚀施工单位、防腐蚀材料供应商等专业人员进行。一种通行的做法是当检查中发现锈蚀比例高于1%时，有必要进行大修。

5.4.5  建筑结构构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.4.6  在钢结构设计文件中，应注明结构的设计耐火等级、构件的设计耐火极限、所需要的防火保护措施及其防火保护材料的性能要求，并应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定。

【条文说明】5.4.6 无防火保护的钢结构的耐火时间通常仅为15min~20min，达不到规定的设计耐火极限要求。本条规定了钢结构防火设计技术文件编制的要求。其中，防火包含材料的性能要求具体包括：防火保护材料的等效热传导系数或防火保护层的等效热阻、防火保护层的厚度、防火保护的构造、防火保护材料的使用年限等。当工程实际使用的防火保护方法有更改时，由设计单位出具设计修改文件。当工程实际收益的防火保护材料的等效热传导系数与设计文件不一致时，按“防火保护层的等效热阻相等”原则调整防火保护层的厚度，并由设计单位确认。

# 6 食品工艺

## 6.1  一般规定

6.1.1  水产品加工车间的工艺设计应包括工艺流程设计、工艺物料平衡计算、工艺设备选型、工艺设备布置及工艺设备使用和安装条件的提资等，其设计应包括下列内容：

1  确定产品的生产品种、数量、产期、生产班次；

2  主要工艺流程的确定；

3  物料平衡计算；

4  生产车间设备的生产能力计算、选型及配套；

5  劳动力平衡及劳动组织。

【条文说明】6.1.1  工艺设计的顺序为根据使用方提出的各项需求进行归类整理，首先进行流程设计，随后根据具体的产品及产能要求进行物料衡算，确定主要加工设备的型号及数量、设备布置图，最后需要按工艺设备的使用和安装条件，给其他专业进行提资。

6.1.2  水产品加工车间工艺流程设置应在满足生产需求的前提下缩短加工流线，避免不同物料的迂回交叉，各生产环节应做到前后协调。

【条文说明】6.1.2水产品加工车间加工品类多，内部工艺流线复杂，不同加工区域洁净度要求也不同，因此在进行工艺布局的时候需要尽量缩短物料的运输路线，相邻工序的加工区域最好贴临设置。

6.1.3  水产品加工车间应具有与生产需求相匹配的原料储存或暂养、原料粗加工、精深加工、冷却或冷冻、包装、工器具清洗消毒的加工场所。食品加工区应根据食品加工的工艺流程合理布局，预防和降低产品受污染的风险。

【条文说明】6.1.3  水产品加工应具备与生产需求相匹配的加工场所，且加工车间布局设置应首先满足加工工艺流程。

6.1.4  对原料采购至成品供应的全过程实施食品安全管理，并采取有效措施，避免交叉污染。对于加工过程中需要暂存的物料，就近设置冷藏冷冻设施。

【条文说明】6.1.4  水产品加工过程中，各工序的物料衔接未必完全契合，此时就需要就近设置物料的暂存冷却设施设备，减少加工过程中的微生物污染。

6.1.5  为保证食品安全，水产品加工车间宜统筹建立一体化的可追溯体系。针对原料采购、生产加工及储存配送销售进行质量安全追溯，确保对产品进行有效追溯。

【条文说明】6.1.5  可追溯体系是对产品的原料采购、生产加工及储存配送等过程进行跟踪，确保对产品全过程进行有效追溯。

## 6.2  工艺流程

6.2.1  水产品加工车间按照不同生产需求，确定不同的生产工艺及流程，其主要原料和产品种类见表6.2.1-1和6.2.1-2。

表6.2.1-1  水产品加工主要原料种类

| 序号 | 原料分类 | 主要产品种类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鱼类 | 淡水鱼（青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼等） 海洋鱼类（带鱼、大黄鱼、小黄鱼、海鳗、马面鱼、鲅鱼、鲳鱼、金枪鱼、鲈鱼、沙丁鱼等） |
| 2 | 贝类 | 鲍鱼、扇贝、贻贝、牡蛎、海螺、蚌 |
| 3 | 甲壳类 | 虾类（龙虾、对虾、鹰爪虾、毛虾、沼虾、白虾、克氏原螯虾、口虾蛄、南极磷虾） 蟹类（梭子蟹、河蟹等） |
| 4 | 头足类 | 乌贼、鱿鱼、章鱼等 |
| 5 | 藻类 | 海带、裙带菜、紫菜等 |
| 6 | 其他类 | 海参、海胆、海蜇等 |

表6.2.1-2  水产品加工主要产品种类

| 序号 | 原料分类 | 主要产品种类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鱼糜制品 | 鱼丸、虾丸、蟹棒等 |
| 2 | 生鲜即食产品 | 刺身、三文鱼、金枪鱼等 |
| 3 | 粗加工产品 | 冻虾类、冻鱼类、冻贝类 |
| 4 | 精深加工产品 | 龙虾制品、虾滑、预制菜等 |

【条文说明】6.2.1水产品加工的原料和产品各异，本条款进行分类叙述无法完全囊括目前国内水产品所有的加工品类，未提及的加工品类可参照相似工艺的产品。

6.2.2  水产品加工工艺流程图

1  冷冻鱼片加工工艺流程

原料接收→（解冻）→前处理→剖片挑刺→称重装盘→速冻→脱盘→包装、检验→成品冻藏

2  冷冻虾仁加工工艺流程

原料接收→（解冻）→前处理（清洗、分级）→加工处理（剥壳、去肠腺）→洗涤控水→称重装盘→速冻→制作冰被→脱盘→镀冰衣→包装、检验→成品冻藏

3  即食产品加工工艺流程

4  干制水产品加工工艺流程

原料接收→（解冻）→前处理→干燥脱水→分级包装→成品检验→贮藏

5  腌制水产品加工工艺流程

原料接收→（暂养）→前处理→清洗→（蒸煮→冷却）→拌盐→入池（桶）腌制→封盐、压石→出料→沥水→包装→贮藏

6  熏制水产品加工工艺流程

原料接收→（解冻）→前处理→（蒸煮→冷却）→盐腌（调味）→（洗涤→脱盐）→熏制→后处理→分级包装→成品检验→贮藏

7  冷冻鱼糜加工工艺流程

原料接收→（解冻）→前处理→采肉→漂洗→精滤、脱水→混合→充填、称重→速冻→贮藏

8  鱼糜制品加工工艺流程

冷冻鱼糜→解冻→擂溃或斩拌→成型→凝胶化→加热→冷却→包装→贮藏

9  水产品罐头加工工艺流程

原料接收→解冻→前处理→盐渍→预热处理→装罐→排气→密封→杀菌→冷却→保温、检验→贮藏

10  水产品调味料加工工艺流程

1）  鱼露加工工艺流程

原料接收→盐渍→发酵→浸提、清汁→调配→过滤或沉淀→灌装→贮藏

2）  蚝油加工工艺流程

原料去壳→蒸煮→分离过滤→浓缩→搅拌→加热→调味→过滤→装瓶→巴氏杀菌→贮藏

3）  调味料

原料→绞碎→酶解→过滤、离心→灭酶→调配→浓缩→喷雾干燥→包装→贮藏

11  海藻加工工艺流程

1）  干海带加工工艺流程

海带收割→（腌制）→晾晒→清洗除杂→分级→复晒

2）  干紫菜加工工艺流程

鲜紫菜→清洗→切碎→制饼→脱水→分级→包装

3）  调味海带丝加工工艺流程

原料选择→整理→水洗→切丝→蒸煮→调味料浸渍→烘干→包装

12  海珍品加工工艺流程

1）  淡干或盐干海参加工工艺流程

鲜活海参→预处理→煮制→（盐渍）→干燥→包装→成品

2）  真空冷冻干燥海参加工工艺流程

鲜活海参→去内脏→洗净→（发制）→冷冻→真空冷冻干燥→包装→成品

3）  鲍鱼加工工艺流程

鲍鱼→预处理→腌渍→清洗→煮制→干燥→包装→成品

4）  贝柱加工工艺流程

鲜活扇贝→清洗→脱壳取贝柱→清洗→煮制→干燥→包装→成品

5）  冰鲜海胆加工工艺流程

原料→开壳→前处理→盐水漂洗→浸泡→控水→摆盒→包装→成品

## 6.3  原料储存及暂养

6.3.1  原料区主要包括原料暂存间，原料接收站台，以及与原料直接相关的辅助用房。

【条文说明】6.3.1  接收站台为直接与外部相连、有外部车辆装卸口的非开敞式站台或穿堂，分为有人工制冷降温的控温穿堂和无人工制冷降温的非控温穿堂。

6.3.2  原料应按其特性及存储温度等要求分间存储。有异味或易串味的原料不应与其他原料混合存放。

表6.3.2  不同水产品品类原料存储温度

| 原料 | 细分 | 存储温度（℃） | 最长存储时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰鲜鱼 |  | 0-5 | 1-2天 |
| 冻鱼 | 三文鱼 | -45 | 6个月~1年 |
|  | 金枪鱼 | -50~-55 | 2年 |
|  | 鱿鱼 | -20 | 6个月~1年 |
| 鲜虾 | 整条虾 | 2-6 | 2-3天 |
|  | 无头虾 | 2-6 | 2-3天 |
|  | 无壳虾 | 0 | 2-3天 |
|  | 无壳无肠腺虾 | 0 | 2-3天 |
| 冻虾 |  | -18 | 6个月~1年 |
| 冻贝类 | 蛏子 | -18~-25 | 6个月~1年 |
|  | 牡蛎 | -18 | 6个月~1年 |

【条文说明】6.3.2  原料存储有控温要求时应存放在对应的控温房间内。

6.3.3  对于低于冰点温度的原料，接收站台宜控制温度不高于12℃，以保证冷链的连续。

【条文说明】6.3.3  为保证食品安全，冻结物进出货站台宜为控温站台，温度宜控制在12℃以下。

6.3.4  原料暂养是一个比较复杂的工艺环节，需要根据不同的水产品种类和加工工艺进行适当调整和掌握，以确保产品的质量和口感。原料暂养的工艺要求应满足以下规定：

- 温度控制：原料的暂养温度应根据不同的水产品种类和加工工艺进行调整，一般在0℃-4℃之间。温度过高或过低都会影响原料的品质，因此需要严格控制暂养温度。

- 时间控制：原料的暂养时间也应根据不同的水产品种类和加工工艺进行调整，一般在数小时至数十小时之间。暂养时间过长会导致原料变质，过短则无法达到最佳状态，因此需要掌握好暂养时间。

- 环境卫生：在进行原料暂养的过程中，需要保持环境的卫生和清洁，避免细菌和其他污染物的侵入，影响原料的品质和口感。

- 搅拌方式：在进行原料暂养的过程中，需要适当搅拌原料，以保证原料的均匀性和达到最佳状态。

【条文说明】6.3.4原料暂养是水产品加工过程中的一个重要环节，其目的是为了让原料在加工过程中达到最佳状态，提高产品的质量和口感。

## 6.4  原料粗加工

6.4.1  原料粗加工车间应包括贝类吐沙间、解冻间、拆包间、清洗间、分割间、废弃物暂存间等功能房间。

原料粗加工车间工艺设计应满足下列规定：

1  应设置在车间原料接收区附近；

2  来料未能及时加工的，应设置食品原料暂存设施或场所，并根据原料的贮藏需求及洁净程度分类存放，并辅助降温措施；

3  清洁剂、消毒剂、加热包、燃料等化学品单独存放，应单独设置储存场所。

【条文说明】6.4.1原料大多为易腐原料，如果未能及时加工，原料会有腐败变质的风险，因此建议在原料接收区设置带有降温措施的暂存设施。

6.4.2  贝类、蛤蜊等水产品加工前应先进行吐沙处理。吐沙池的设计应满足以下规定：

1  吐沙池的材质应选用防腐蚀、易清洁的材料；

2  吐沙池的大小应根据暂养的水产品和养殖密度来确定。一般来说，每个暂养池的面积应该在1平方米以上。

3  吐沙池的水深应根据暂养的水产品种类和大小来确定，一般来说，水深应该在10厘米左右。

4  吐沙池的水质应保持清洁、透明，水温应适宜，一般在15℃左右。

5  吐沙池的周围应设有隔离带，以防止污染和交叉感染。

6  吐沙池的清洁和消毒应定期进行，以保证水产品的质量和卫生安全。

7  吐沙池应有一个排水口，以便及时排出池中的杂质和废水。

【条文说明】6.4.2吐沙池的设计应该考虑到水产品的生长和暂养需要，同时也要注重卫生和安全，以保证水产品的品质和安全性。

6.4.3  水产品的解冻方式有自然解冻、水解冻、微波解冻和蒸汽解冻等。解冻应满足以下要求：

1  自然解冻是将冷冻水产品放置在低温环境下进行解冻，解冻温度应控制在0-4℃。

2  水浴解冻应将冷冻水产品放置在流动的冷水中进行解冻。解冻时间应根据水产品的大小和种类进行合理控制。

3  解冻后的水产品应立即进行加工或烹饪，避免长时间存放，以免细菌滋生和食品变质。

【条文说明】6.4.3自然解冻和水浴解冻是最常用的解冻方式。自然解冻是将冷冻水产品放置在低温环境下进行解冻，速度较慢，但是对水产品的质量影响较小。水浴解冻是将冷冻水产品放置在流动的冷水中进行解冻，速度较快，但是对水产品的质量影响较大，容易造成水分流失和营养成分的损失。

6.4.4  拆包时，为防止交叉污染应采取以下风险控制措施：

1  在拆包前，应检查包装是否完好，如有破损或变质等情况应立即处理。

2  拆包时应使用清洁的工具和手套，避免直接用手接触食品，以防止手部细菌污染食品。

3  在拆包的过程中，应避免将不同种类的食品混合在一起，以防止交叉污染。

4  应将拆包的工具和设备进行清洗和消毒，以确保下一次使用时不会污染其他食品。

5  拆包后的食品应储存在干燥、清洁、通风的环境中，并且应按照不同食品的储存要求进行分类储存，以避免不同食品之间的交叉污染。

【条文说明】6.4.4拆包是加工过程中的重要环节，通过遵守相关要求和采取有效的风险控制措施，可以有效地避免交叉污染的风险。

6.4.5  水产品预处理包括清洗、分级、去鳞和去内脏、分割、腌制和调味等加工环节。不同加工环节应符合以下规定：

1  预处理加工的环境温度宜设置10-12℃。

2  应使用清洁、卫生的水和清洁剂对水产品进行清洗。清洗水的温度应该控制在10℃-20℃之间，避免过高或过低的温度影响水产品的质量。

3  原料腌制的环境温度宜设置0-4℃，且预处理过程中原料的中心温度不应超过12℃。

4  原料预处理宜采用自动化程度高的设备代替人工。

【条文说明】6.4.5水产品预处理的设计要点应根据不同的水产品种类和不同的加工要求进行操作，遵守相关的卫生和安全要求，确保水产品的质量和食品安全。

## 6.5  精深加工

6.5.1  精深加工车间应包括生鲜产品的精深分切间、调味间、热加工间（油炸、蒸煮或烘烤等）、冷却间、速冻间、包装间等功能房间。

精深粗加工车间工艺设计应满足下列规定：

1  生鲜产品精深分切间（如金枪鱼切片间、切片寿司等）的环境温度宜设置5-10℃。

2  热加工间需要保持良好的通风状况，以排出烟雾、异味和湿气等有害气体。蒸煮、烟熏、烘烤、油炸设施设备的上方应设有抽油烟和通风设施。

3  速冻间可以采用房间或设备速冻。采用房间速冻，速冻车间的环境温度应控制在-30℃以下。采用设备速冻，速冻设备应定期除霜，以确保设备正常运转。

4  速冻设备间应具备良好的通风换气系统，以防止产生冷凝水。

- 即食半成品或成品的最后冷却或包装前的存放应设置为洁净用房，洁净等级不宜低于《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB 50687中的Ⅲ级要求，并应保持正压。

【条文说明】6.5.1精深加工产品种类很多，因此在食品的熟制、冷却及包装等环节，必须严格遵循有关水产品对应的国家及行业的规范及要求。

6.5.2  热加工后的食品应于生制半成品、原料分开存放，熟制食品与未经过熟制的食品分开存放。盛放熟制食品的工器具和未经过热加工的半成品工器具要分开设置，使用后应洗净再重复使用。

【条文说明】6.5.2热加工区域属于准洁净区，但是生产的熟制品为洁净产品，因此设计时须注意生熟界面的区分以及生区和熟区的工器具的清洗消毒。

6.5.3  加工后的食品应进行包装，或使用密闭容器进行存放。冷链运输的食品宜采用一次性塑封密闭材料覆膜包装、真空包装或气调包装等方式进行包装。

【条文说明】6.5.3冷链运输的食品考虑对保质期的要求相对较高，因此鼓励采用真空包装、气调包装等可以延长保存期的包装方式。

6.5.4  应设置相应的内包装材料和外包装材料暂存间，且内包装材料需要经过消毒处理方可送入包装间。

【条文说明】6.5.4包装材料需要经过消毒处理，避免包装材料本身带有微生物或病原菌。

## 6.6  低温保鲜工艺

6.6.1  低温保鲜根据保藏温度的不同可分为三类，即冰鲜、冷却和冷冻保鲜。冰鲜库温度宜-2~0℃，冷藏库温度宜0~4℃，冻藏库温度应≤-18℃，速冻库温度应≤-28℃。

【条文说明】6.6.1微生物包括细菌、酵母和霉菌的生长繁殖和食品内固有酶的活动，常是导致水产品腐败变质的主要原因。微生物和酶的活动都与温度有关，降低温度，微生物就会停止繁殖，甚至死亡，酶就会减弱或失去分解能力。因此，当水产品置于低温环境时，就可抑制微生物的生长和酶的作用，延长水产品的保藏期限。

6.6.2  需要包冰工艺的水产品根据需要可进行一次或多次包冰。包冰后的产品应保持个体分离，不粘连。

1  原料为冻品，包冰前冻品的中心温度应低于-18℃。

2  包冰衣的水质应符合GB 5749的规定，用水温度宜预冷到0~5℃。

3  包冰时间与包冰工艺和产品规格有关。

4  包冰完成后的产品应立即包装。

6.6.3  水产品冻结过程不应超过20h，平板冻结的冻结时间不应超过8h。

【条文说明】6.6.3水产品的冻结速度要求在2cm/h以上，或30min内通过-5~0℃的最大冰晶生成带。

## 6.7  成品储存

6.7.1  不同的水产品根据产品种类确定合适的储存温度。表6.7.1列举了几种产品的储存温度及储存时间。

表6.7.1  不同种类的水产品储存温度和储存时间

| 序号 | 细分 | 存储温度（℃） | 最长存储时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生鲜鱼片 | -50~-55 |  |
| 2 | 冻品类 | -20 | 6个月~1年 |
| 3 | 灭菌即食类 | 常温 | 6个月~1年 |
| 4 | 干制品 | 常温 | 6个月~1年 |

## 6.8  工艺设备选型及安装

6.8.1  工艺设备应根据加工工艺要求及加工产能进行配置，并按工艺流程进行有序排列，避免引起交叉污染。同类型设备选型时在满足基本使用功能的前提下，宜采用自动化程度、能效比更高的设备。

【条文说明】5.8.1 参照GB 14881第5.2条和GB 31654第4.11条相关工艺设备的要求。某一类食品若有食品安全国家标准进行要求的，需满足相关国标的要求。

6.8.2  工艺设备选型应符合加工工艺要求，并满足下列规定的要求：

1  应根据预计的生产需求选择适当的设备容量，以满足加工量要求。

2  应选择符合食品安全和卫生标准的设备，确保加工过程中不会对水产品造成污染。

3  选择具备可调节性和灵活性的设备，以适应不同种类和规格的水产品加工需求。

【条文说明】6.8.2水产品加工需在设备选型阶段按照产品拟加工的程度和产能进行计算，同时需考虑设备的同时使用及备用情况。

6.8.3  与水产品接触的容器、工艺设备部件，应使用无毒、无味、耐腐蚀、不易脱落的材料制成，并易于清洗和保养。

【条文说明】6.8.3 参照GB 14881第5.2条和GB 31654第4.11条相关工艺设备的要求。设备材料须注意不能与加工过程中的食品成份、食品添加剂、常见消毒剂及清洗剂发生反应。

6.8.4  加工设备布置及安装时应满足下列规定的要求：

1  设备的布置应考虑生产流程，不同的工序应有合理的顺序和流程，以减少物料的运输和处理时间。

2  设备的布置应考虑到维护和保养的便利性，应考虑操作人员的安全。

3  不可移动的设备，在安装时应不留空隙的进行固定，或与地面、墙壁、吊顶等周边空间保留足够的距离，设备应离墙50cm。

【条文说明】6.8.4 参照GB 14881第5.2.1.3.2条要求。

6.8.5  用于盛放和加工原料、加工半成品、成品的工器具及工艺设备应进行区分，分区清洗存放，避免混用导致交叉污染。

## 6.9  食品卫生

6.9.1  水产品加工车间应按生产区域的卫生要求，划分为高清洁度区域、清洁区域以及低清洁度区域。食品加工区划分及分类组成宜符合表6.9.1的规定：

6.9.1  加工区划分及分类表

| 序号 | 分类 | 各类功能区域名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清洁度区域 | 加工直接入口食品的房间（生鲜即食产品的切片间、包装间等） |
| 2 | 清洁区域 | 调味间、热加工间、冷却间及该区域的包材消毒区、清洗区等 |
| 3 | 低清洁度区域 | 原料的接收站台、粗加工外包装间、成品发货站台等 |
| 4 | 公用设备区 | 动力、热交换等机电设备房间 |

【条文说明】6.9.1 加工区划分及分类是根据调研国内、外已建成的水产品加工工厂实际运行情况，并参照国家标准《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB50687-2011中4.2条等级进行划分的，各分区之间应严格分隔，以防止交叉污染，保证食品安全与卫生。

6.9.2  即食半成品或成品的最后冷却或包装前的存放应设置为洁净用房，洁净等级不宜低于《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB 50687中的Ⅲ级要求，并应保持正压。

【条文说明】6.9.2洁净用房的洁净等级参照国家标准《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB50687-2011中4.2条Ⅲ级等级要求。

6.9.3  生产区应设置与生产规模相适应的化验室，包括原料的检验、加工过程的监控和检测以及成品的检验。

【条文说明】6.9.3 原料的检验包括对水产品的新鲜度、品质、污染物和微生物等；加工过程中对温度、酸碱度、盐度、含水量等关键参数进行监控；成品的检测包括对营养成分、微生物质量、化学残留物和重金属等进行检测。

6.9.4  水产品加工车间应按照加工区域的洁净度要求的不同分别设置工器具清洗消毒区。

【条文说明】6.9.4 合理设置工器具清洗消毒，对于水产品加工车间的卫生标准，产品的质量和食品安全至关重要。

6.9.5  工器具的清洗应满足相关卫生标准，并符合下列规定的要求；

1  水池应采用不锈钢或陶瓷等不透水材料制成，不宜结垢并易于清洗。

2  宜采用自动化清洗消毒烘干等设备。

3  清洗消毒后的工器具宜存放在专门的保洁区域内或返回加工区再次使用。

4  清洗消毒水池应专用，水池应使用不锈钢或陶瓷等不透水材料制成，不易积垢并易于清洗。

5  采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。

【条文说明】6.9.5 餐用具的清洗消毒应满足国标31654附录B及食品安全国家标准 消毒餐饮具GB 14934的相关要求。

6.9.6  工作区域和操作人员应定期清洗和消毒，特别是接触到水产品的表面的设备和人员。

【条文说明】6.9.6操作人员经常洗手和手部消毒，直接接触水产品的案台和设备定期清洗和消毒，可以减少交叉污染的风险。

6.9.7  食品包装材料应去除外包装，进行消毒后运入包装区进行使用。

1  使用紫外线灯消毒的，应在无人加工制作时开启紫外线灯30分钟以上并做好记录。

2  使用臭氧消毒的，应在使用之前对包材进行测试，确保包材对臭氧没有不良反应。

6.9.8  每天生产结束后，应使用臭氧或紫外灯对空气进行消毒，并采取适当的安全措施。

【条文说明】6.9.8 空气消毒作为其他卫生措施的补充，不是单独的消毒手段。

## 6.10  废弃物处置与有害生物防治

6.10.1  水产品加工过程中的废弃物可以分为两类，有机废弃物包括鳞、内脏、骨刺和其他鱼类副产品，无机废弃物主要是废弃的包材。废弃物收集与处置应符合下列规定：

1  各加工间可能产生废弃物或垃圾的场所均应设置专用废弃物存放设施和容器，并应分类放置，及时输送和清理。

2  废弃物存放容器或区域应有措施防止污水渗漏、不良气味溢出和虫害滋生，易于清洁，并做好记录。

3  废弃物产生后应在24h内进行收集、处理。

【条文说明】6.10.1水产品加工车间产生的有机废弃物可以被用作肥料、饲料或其他用途。应尽量减少废弃物的产生，鼓励循环利用和回收，以减少对环境的负面影响。

6.10.2  应根据需要配置合适的有害生物防治设施如灭蝇灯、防蝇帘、风幕机、粘鼠板等。宜选用有资质的有害生物防治团队进行有害生物防治工作。

【条文说明】6.10.2虫害控制应满足GB14881 《食品生产通用卫生规范》6.4条的规定。

6.10.3  加工区内设置灭蝇灯时，应悬挂于距地面 2m 左右高度，且应与加工操作间保持一定距离。

【条文说明】此条是根据《餐饮服务通用卫生规范》GB31654中10条相关规定提出的。

6.10.4  排水管道出水口、通风口等应有防鼠、防虫措施。

# 7  制冷工艺

## 7.1  一般规定

7.1.1  制冷系统采用卤代烃及其混合物制冷剂时应符合现行国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB 7778规定的A1类制冷剂标准。

【条文说明】7.1.1本条规定的目的是保障安全。

7.1.2  制冷系统的设计应根据水产品加工车间的用途、规模、负荷特性、产品工艺参数要求、项目所在地气象参数以及能源状况等综合确定。

7.1.3  水产品加工车间内用冷点相对集中的场合宜采用集中式制冷系统，用冷点相对分散且用冷负荷较小、冷间或用冷设备设计温度相差较大的场合宜采用分散式制冷系统。

【条文说明】7.1.3用冷点用冷负荷较小是指用冷点配置压缩机排气量小于160m³/h的场合，不区分蒸发温度；冷间或用冷设备设计温度相差较大是指设计温度大于5℃；用冷设备是指速冻设备、预冷设备、冷却设备等。

7.1.4  大、中型制冷系统不宜采用卤代烃及其混合物制冷剂在冷间或用冷设备内直接蒸发制冷。

【条文说明】7.1.4本条规定的目的是降低环保政策风险。我国是《蒙特利尔议定书》和《联合国气候变化框架公约》的缔约国，目前常用的氢氟烃（HFCs）类由于全球变暖潜能值（GWP值）高而即将进入总量削减阶段，详见环境保护部《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）和生态环境部、商务部、海关总署关于发布《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录》的公告（2021年第50号）以及生态环境部、发展改革委、工业和信息化部关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告（2021第44号）；制冷系统规模（大型、中型、小型）的划分应符合现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的相关规定；用冷设备是指速冻设备、预冷设备、冷却设备等。

7.1.5  制冷系统应配置自动检测系统，宜配置自动控制系统，大型制冷系统宜配置中央级监控管理系统。

【条文说明】7.1.5制冷系统自动检测系统、自动控制系统及中央级监控管理系统应根据制冷系统的实际配置，并应符合现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的相关规定。

7.1.6  水产品加工车间采用氨直接蒸发制冷系统时，分调节阀组或阀站应设置在室外或室内调节站间内。

【条文说明】7.1.6分调节阀组或阀站处制冷剂泄漏风险点多，同时阀件检修或更换时，在阀件、管道中会有一些氨气闪发在环境中，将分调节阀组或阀站设置在室外可降低安全风险，必须设置在车间内时，应设置独立的调节站间，并应设置氨泄漏探测报警装置和防爆事故通风机，氨泄漏事故探测报警装置与事故通风机联动。

7.1.7  氨直接蒸发制冷系统和氨水间接制冷系统的管道不应穿过生活、办公及休息的房间。

【条文说明】7.1.7生活、办公及休息的房间是指厂区及车间内宿舍、餐厅、办公室、值班室、更衣室、休息室、票据室等。

7.1.8  制冷系统内的冷风机、速冻装置等采用热气融霜时，应采用程序控制的自动融霜方式。

【条文说明】7.1.8本条规定是为进一步减少制冷剂泄漏的可能性，同时为避免热气融霜时由于操作不当导致液击事故给生命财产带来的危害。

## 7.2  水产品冷却

7.2.1  水产品冷却进货温度应按水产品进入冷却间或冷却设备前加工完成后的温度确定。

7.2.2  水产品采用冷却设备冷却时，其冷却设备的冷却能力应与生产能力相匹配；冷却后的水产品中心温度不应高于4℃。

【条文说明】7.2.2冷却设备内可采取加碎冰的方式保证水温要求。冷却水产品应采用流动冷水，以防止交叉污染。冷却后的水产品中心温度不应高于4℃，可起到抑制细菌繁殖的作用。

7.2.3  水产品冷却采用吹风冷却时，冷却间设计温度宜为0℃；吹风冷却宜采用空气冷却器，冷却后的水产品中心温度不应高于4℃。

【条文说明】7.2.3采用吹风冷却水产品，可以避免交叉污染，但应注意减少冷却时水产品的干耗。冷却间设计温度取0℃，冷却后的水产品中心温度不应高于4℃，可起到抑制细菌繁殖的作用。

7.2.4  水产品采用吹风冷却时，冷却时间应根据水产品类别及加工工艺要求确定。

【条文说明】7.2.4水产品种类繁多，不同种类的水产品冷却时间差异较大，应根据水产品的种类结合加工工艺确定冷却时间。

## 7.3  水产品冻结

7.3.1  水产品冻结进货温度应按水产品进入冻结间或速冻设备前加工完成后的温度确定。

7.3.2  水产品采用快速冻结装置冻结时，应根据不同水产品冻结工艺要求选用相应的快速冻结装置，快速冻结装置的冻结能力应与生产能力相匹配。

7.3.3  水产品采用冻结间冻结时，冻结间设计温度不应高于-35℃，制冷设备不应危害食品安全。

【条文说明】7.3.3对于冻结金枪鱼半成品或成品的冻结间设计温度不应高于-40℃；制冷设备不应危害食品安全是指制冷设备的材质、构造等，如与水产品直接或间接接触的材质应符合卫生要求。

7.3.4  冻结后的水产品中心温度不应高于-18℃。

【条文说明】7.3.4对于金枪鱼半成品或成品其冻结后的中心温度不应高于-30℃。

7.3.5  水产品采用冻结间冻结时，冻结时间应根据水产品类别及包装形式确定。

【条文说明】7.3.5水产品种类繁多，不同种类的水产品冻结时间差异较大，应根据水产品的种类结合包装形式确定冻结时间。

## 7.4  水产品冷藏与冻藏

7.4.1  冷藏间的水产品冷加工时间应按水产品冷藏与冻藏工艺及加工工艺要求确定，没有明确的工艺要求时，不应超过24h。

【条文说明】7.4.1水产品种类繁多，不同种类的水产品冻结时间差异较大，应根据水产品的种类结合包装形式确定冻结时间。

7.4.2  冷却物冷藏间的设计温度宜为0℃~4℃。

7.4.3  冷却物冷藏间的水产品进入温度应按水产品进入前的冷加工及储运条件确定，没有明确的要求时，不宜低于当地水产品进入冷间的生产旺月的平均温度。

【条文说明】7.4.3本条规定中的水产品包括原料、半成品及成品。

7.4.4  冻结物冷藏间的设计温度不应高于-18℃。

【条文说明】7.4.4对于贮藏金枪鱼半成品或成品的冻结物冷藏间设计温度不应高于-55℃。

7.4.5  冻结物冷藏间的水产品进入温度应按水产品进入前的冷加工及储运条件确定，没有明确的要求时，不宜低于-8℃。

【条文说明】7.4.5本条规定中的水产品包括原料、半成品及成品。

# 8  给水排水

- 8.1  一般规定

8.1.1  水产品加工车间给水系统应不间断供水，并应满足食品加工用水对水质、水量和水压的要求。

【条文说明】8.1.1车间给水系统对满足食品加工用水要求、保证食品卫生安全是非常重要的环节，本规定要求给水系统应具有保障连续不间断供水能力，并满足各生产加工用水对水质、水量和水压的要求。

8.1.2  车间内用水设施及设备均应有防止交叉污染的措施，管道系统应明确标识区分。

【条文说明】8.1.2食品加工用水点多且水量大，防止用水设施及设备与用水点产生交叉污染是保证食品安全措施之一，本条为此做出了规定。

8.1.3  车间内排水系统设计应有保证排水畅通、便于清洁维护、防止固体废弃物进入、浊气逸出、防鼠害等措施。

【条文说明】8.1.3本条是根据食品加工特点及车间卫生要求提出的。

8.1.4  车间内给水排水、消防干管敷设在车间闷顶（技术夹层）时，应采取管道支吊架、防冻保温、防结露等固定及防护措施。

【条文说明】8.1.4水产品加工车间给水排水、消防干管一般都敷设在车间闷顶内，本条做出了在闷顶内敷设管道的技术规定。

8.1.5  车间内生产用给水、热水、纯净水给水管材，应选用卫生、耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可选用不锈钢或金属复合管等。

【条文说明】8.1.5 为保证食品加工卫生质量，水产品加工车间室内生产用给水、热水、纯净水给水管材优先选用不锈钢管等管材。

8.1.6  水产品加工车间宜采取余热、废热回收利用等节能环保、能源再利用措施。

【条文说明】8.1.6对排热量较大且运行稳定的大、中型制冷系统进行余热回收利用、对高温杀菌设备的用水回收利用是节能降耗的有效措施。

- 8.2  给水系统

8.2.1  水产品加工车间生产及生活用水的水源，应就近选用城镇自来水或地下水、地表水。

8.2.2  水产品加工车间生产及生活用水的供水水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

【条文说明】8.2.2本条是根据《中华人民共和国食品安全法》对食品加工用水水质的要求制定的。
8.2.3  水产品加工车间的给水采用自备水源及供水时，系统设计应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020的规定。

【条文说明】8.2.3采用自备水源供水时需符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020对城镇给水中的取水、输水、配水和建筑给水等系统做出的相关规定。

8.2.4  水产品加工车间生产用水定额、使用时数及小时变化系数可根据生产工艺需求确定，当工艺用水资料缺失时，可按表8.2.4确定。

表8.2.4 生产用水定额、使用时数及小时变化系数

| 序号 | 用水类别 | 生产用水定额①（m³/t） | 使用时数②（h） | 小时变化系数Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼糜制品 | 8-10 | 10 | 1.5～2.5 |
| 2 | 生鲜即食产品 | 5-7 | 10 | 1.5～2.5 |
| 3 | 粗加工产品 | 10-20 | 10 | 1.5～2.5 |
| 4 | 精深加工产品 | 8-10 | 10 | 1.5～2.5 |
| 注：① 生产用水定额包括车间生产人员生活用水，制冷系统蒸发式冷凝器等制冷、空调设备用水除外； ② 使用时数10h按一班生产确定，增加或减少生产时间，应按实际生产时间计。 |  |  |  |  |

【条文说明】8.2.4标准编写组对全国食品加工行业用水做了一次全面调研，根据目前行业发展状况。一方面大部分企业按照国家的节能减排政策，加强节水意识及管理，不合理用水得到控制；但另一方面，由于食品卫生安全的要求，企业加强了加工过程中的清洗消毒环节，用水量也相应增加。本用水标准的确定是根据工艺生产要求并结合行业发展的实际综合提出的。

8.2.5  水产品加工车间给水系统应配备计量装置，并应有可靠的节水措施。

【条文说明】8.2.5水产品加工工序较多，为节约用水和便于车间核算，有的企业分车间、分工序进行计量，取得了良好的效果。

8.2.6 冲洗室外地面、车辆清洗等用水可采用城市杂用水或中水，水质应符合现行国家标准《城市杂用水水质》GB/T 18920的规定，城市杂用水或中水管道应设置“禁止引用”的耐久性标识。

【条文说明】8.2.6本条主要是从节能减排方面考虑设置的。冲洗车辆等用水采用城市杂用水或中水作为水源，这样规定能满足卫生要求。杂用水和中水管道采用明显标记，主要是为了避免误饮、误用。

- 8.3  热水供应

8.3.1  水产品加工车间热水供应应根据生产工艺流程需要确定，用水位置上应分别设置冷、热水管。用于清洗工器具、台面、地面、墙面、顶面的热水温度不宜低于46℃，用于消毒的热水温度不应低于82℃，热水管出口处应配备温度指示计。

【条文说明】8.3.1本条中规定用于的消毒热水温度不应低于82℃是根据现行行业标准《肉类屠宰加工企业注册卫生规范》SN／T 1346第7.3.4条的规定确定的。
8.3.2  生产及生活用热水宜采用集中供给方式，并应符合下列规定：

1  热交换装置宜设置在独立房间，并宜靠近车间热负荷，热水系统宜采取灭菌及消毒措施。

2  热交换装置宜采用中央智能式卫生级热水机组，不得选用带永久性冷温水滞水区的水加热设施；

3  当采用燃气容积式热水器时，热水器不应少于2台，宜采用并联运行，单台制热量不宜大于99kW；

4   当采用电加热直供热水的，水加热设备应采取保护电热元件措施；

5   当采用太阳能作为热媒预加热时，应采用卫生级无死水区的换热设备给冷水预热，被预热后的水供至水加热设备。

【条文说明】8.3.2本条主要是根据目前国内能源供应方面具体情况提出的。蒸汽、燃气等能源作为水产品加工车间的热源，能满足车间热水供给要求。一般情况下不能选用带永久性冷温水滞水区的水加热设施。水加热设施的永久性冷温水滞水区指设施的冷水、系统回水从设施中部引入，热水从其顶部引出，中下部储存的冷温水不能循环变成滋生繁殖细菌的滞水区。当换热机组采用智能高效卫生级的机组时，既能满足食品卫生要求，又节约空间。保证热水水质安全的灭菌方法有紫外光催化二氧化钛装置（AOT）和银离子消毒器等。

水加热设备宜设置在独立的设备间，设备间宜设置在建筑热负荷的中间位置，这样有利于热水区域的水力平衡。

水产品加工车间热水系统加热设备采用中央智能式卫生级热水机时，宜综合考虑下列因素：

（1）卫生级热水机选取要综合考虑材质、占地面积、加热效率、节能减排、降垢自洁、细菌消杀等综合技术性能；

（2）卫生级热水机内系统在以蒸汽为热源加热工况下，食品加工热水负荷变化较大，运行中的冲击负荷也很大，对设备运行时抗热疲劳要求高，为保证加热器使用寿命，加热器材质应选用选全不锈钢316L材质，加热器应按压力容器设计和加工，并有相应的安全装置；加热管须做好电化学预处理，达到具有弹性自洁、耐腐蚀的能力，加热器须按压力容器标准设计和加工制造，并有相应的安全装置。

（3）为保证运行期间节能降耗，82℃以下的用热水工况，冷凝水排放温度应不高于45℃；为保证热水的安全供应，机组内加热器需具有卫生级认证，加热器不得少于2台，当一台检修时，其余加热器的总供应能力不得小于设计小时耗热量的60%，机组内用水系统过流部分材质不能低于304不锈钢材质，热水机自身应具有降垢阻垢的能力，防止加热器内因结垢现象滋生细菌污染水体；

（4）加热器、换热器或者热水缓存设备须杜绝滞水区，保证经过热水机组的水不会因机组自身原因污染水体，避免加热器、换热器内部因滞水区而滋生军团菌、大肠杆菌、病毒及杂质积淀等系列问题。

为防止水加热设备中细菌的滋生，水产品加工车间热水系统不可选用容积式、半容积式水加热器，而需选用快速式及无贮热容积的水加热器；如果遇到热媒供应能力偏小的热水系统，可选择设置无死水区卫生级热力平衡器，并做好定期清洗消毒的工作。当采用燃气直供时，优先选用具有自清洁功能且占地面积小、稳定性强、寿命长、维护费用低的、一级能效的立式火管燃气热水器，烟气与进风需采用独立管道接至室外。

8.3.3  消毒用热水可采用集中供给或就近设置小型加热装置的方式制备。热交换器进水宜根据水质情况宜采用防结垢处理装置。

【条文说明】8.3.3根据工艺要求，目前车间消毒用82℃热水点越来越多，设计上需采用集中供给加热方式，由于水温较高，应考虑相应的安全及防结垢措施。

8.3.4 当车间热水供应采用制冷系统排气热量回收利用时，应符合下列规定：

1  热水供应量应根据制冷系统提供的显热回收、全热回收等可回收的热能计算确定；

2  系统宜设置热水循环储备水箱（池）；

3  车间生产用热水、清洗用热水、淋浴热水等根据使用性质不同应考虑热水储备；

4  备用热源宜采用锅炉房蒸汽，市政供高温水等可靠热源，备用量宜为50％～100％。

【条文说明】8.3.4热回收在目前水产品加工车间节能减排中是非常重要的一项内容。食品加工本身对热水需求量大，包括车间生产用热水，清洗用热水，工人淋浴用热水等，热水量占车间总用水的很大部分。水产品加工车间由于食品加工对温度的要求，须由制冷机房提供制冷。利用食品加工中制冷系统产生废弃热作为热源，经过回收处理，用于车间的热水系统，既经济适用，又节能减排，是一举两得的好事情，这也是水产品加工厂节能减排重点发展方向，在国外同行业应用也非常多。

- 8.4  纯净水供应

8.4.1  水产品加工车间生产用纯净水系统应根据食品工艺及设备要求设置。

8.4.2  纯净水应采取净化水处理系统，水处理工艺流程应满足纯净水水质要求。

8.4.3  纯净水水质常规指标及限值，应符合现行国家标准《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》GB17324的有关规定。

8.4.4  纯净水设备间宜独立设置，经处理排放的废水应采用间接排水。

8.4.5  纯净水水箱宜采用不锈钢水箱，纯净水供工艺用水使用前宜设置紫外线消毒装置。

- 8.5  冲洗消毒系统

8.5.1 水产品加工车间加工区内的各不同清洁度作业区应根据操作污染与人员手部清洁需求设置现场洗手点，配备洗手、干手和消毒设施设备。

8.5.2 水产品加工车间洗手池及生产用水嘴应采用自动或非手动式开关，并宜配备有冷热水系统。

【条文说明】8.5.1、8.5.2水龙头开关需为非手动式，必要时应设置冷热水混合器。洗手池需采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造需易于清洁消毒。工具、周转容器的多联清洗消毒水槽采用化学消毒方式的，需分别设置洗涤、清洗、消毒、清洗的专用水槽；采用热水消毒方式的，需分别设置洗涤、清洗、消毒的专用水槽；采用热风消毒方式的，需分别设置洗涤、清洗的专用水槽和热风消毒柜（间）。根据食品处理区内各功能区（间）的清洁程度要求，需分别设置相应的清洗区（间）、消毒区（间）或清洗消毒区（间）。已消毒和未消毒的工具、容器需分开存放，需设置保洁间（柜）放置已消毒后的工具、容器。为了防止手碰水嘴而沾染细菌，在车间内需采用自动或非手动式开关的水嘴。除目前采用的光电及红外线控制的开关外，还有肘式、脚踏式、膝式开关龙头等。

8.5.3 车间地面、墙壁、天花板、设备表面、排水槽、空气净化处理装置以及清洁作业区的卫生情况宜监测。

8.5.4 清洗消毒频次宜符合下列规定：

1  单班生产时可按每班生产的班前及班后确定；

2  双班生产时有效的清洁消毒频次不宜小于2次。

【条文说明】8.5.4车间清洗消毒通常在每班生产的班前及班后进行，如每天生产为双班制，有效的清洁消毒频次不能小于2次。

8.5.5  大、中型水产加工车间宜采用中央清洗系统，小型水产加工车间宜采用移动清洗系统。

8.5.6  中央清洗系统由清洗主站和清洗分站组成。清洗主站宜布置在独立的设备间内，清洗主站宜设有高压清洗水的增压主站、药剂主站以及清洁剂和消毒剂的集中储存装置等；清洗分站可进行高压水冲洗、喷洒泡沫、喷消毒液3种操作，各清洗分站的间距不应大于25m。

【条文说明】8.5.5、8.5.6大、中型水产品加工车间的冲洗范围大，冲洗点位多，需集中设置中央清洗系统。中央清洗系统通常具有高压水冲洗、泡沫清洁和消毒三种功能，泡沫液的供给方式主要分为几种供药和分散供药的形式。高压水冲洗是一种节水节能的高效清洗方式。泡沫清洁是一种先进的设备外表面清洁方式，清洁剂以泡沫的形式喷到设备表面，粘稠的泡沫可以在设备表面停留较长时间，以便与污垢充分接触、浸润和反应，从而提高了清洗效果，同时减少了水和清洁剂的消耗。目前泡沫清洗解决了食品行业卫生标准低，清洗难度大的问题，水产品加工企业要根据自身生产的具体情况选择符合国家食品卫生安全要求的泡沫清洗剂。

8.5.7  车间内可根据生产规模、人员配置情况设置洗衣间，洗衣间宜独立设置，并配备洗衣机，烘干机及冷热水系统。

【条文说明】8.5.7 食品加工车间在工作期间穿着指定的工作服，配备具有洗衣功能的房间及设备，可以起到辅助生产加工，保障安全生产的目的。

- 8.6  排水

8.6.1  水产品加工车间各加工设备、水箱、水池等用水设备的泄水、溢流管应采用间接排水方式，不得与车间排水管道直接连接。

【条文说明】8.6.1 本条规定是防止水质污染所采取的技术措施。

8.6.2  车间生活区排水系统应与生产废水排水系统分开设置。

【条文说明】8.6.2 水产品加工车间是卫生要求很高的食品加工场所，本条规定强调了生产车间生活污水与生产废水分开系统设置的必要性。

8.6.3  车间室内排水沟与室外排水管道连接处应设水封或在室外设置水封井，水封装置的水封高度不应小于50mm。

【条文说明】8.6.3本条规定是为了防止室外排水管道内的有毒有害臭气进入车间室内空间所采取的措施。

8.6.4  车间不同清洁操作区的排水沟或排水管道不得互通，排水管道应分别排出室外。

8.6.5  车间高清洁度区域不得设置排水明沟，地面排水应采用洁净式地漏，排水管道应接入室外水封井。

【条文说明】8.6.4、8.6.5水产品加工车间高清洁度区域包括加工直接入口食品的房间（生鲜即食产品的切片间、包装间等），这些区域的卫生洁净度要求很高，排水量不大，为便于清洗清洁，这些房间不得设置排水明沟，其地面排水应采用无卫生死角、方便可拆卸清洗的洁净式地漏，规定设置室外水封井是为防止室外排水管道中的有毒有害气体在洁净式地漏拆卸清洗时通过排水管道进入到洁净车间内，污染室内环境卫生。

8.6.6  当车间地面排水采用明沟排水时，宜采用成品不锈钢排水沟系统；当车间地面排水采用地漏排水时，应采用专用除污地漏或洁净式地漏。专用除污地漏应具有拦截污物功能，水封高度不应小于50mm。

【条文说明】8.6.6水产品加工车间的地面排水应通畅且易清洗，工厂成品不锈钢排水沟系统和除污地漏的广泛使用，使得排水沟内残存的有机废渣得到高效清除，除污地漏还具有拦截污物功能和水封功能，既可以防止污物进入排水系统堵塞管道，也可以防止室外排水管道内的有毒有害臭气进入车间室内空间。

8.6.7  车间室内排水沟排水及排水管道出水口应安装网眼孔径不大于6mm的金属格栅或网罩。

【条文说明】8.6.7 本条是设计采取的防鼠害技术措施。

8.6.8  冷间地面排水管道宜采用金属管道，排水管道出水口应设置水封或水封井。

【条文说明】8.6.8水产品加工车间的冷间主要有低温原料仓库、冷却间、低温成品仓库等，根据冷间低温的特点，冷间的排水管道需采用耐低温的焊接钢管或排水铸铁管等金属管道；冷间设置水封或水封井主要是防止跑冷和防止室外排水管道中有毒有害气体通过管道进入冷间内，污染冷间内的环境卫生。

8.6.9  当冷间地面设置冲洗排水设施时，应采取防止冻结和防止水流倒灌的措施；冷间内排水管道不应敷设在冷间地面结构层或保温层内。

【条文说明】8.6.9本条是根据冷间排水系统低温易冻的特点所采取的技术措施。冷库建筑由于低温环境的特殊性，埋入结构层或保温层内排水管路不便维修，排水管一旦出现渗漏情况，极易造成冷间地面冻鼓，造成地面结构层和保温层的损坏。

8.6.10  水产品加工车间加工区的室内排水管材宜采用柔性接口机制的排水铸铁管及相应管件，热食加工区的室内排水管材应采用金属管材或柔性接口机制的排水铸铁管，当生产废水的温度超过60℃时，应对生产废水采取降温措施。

【条文说明】8.6.10 根据水产品加工的特点，车间室内生产废水排水管管材需优先选用用柔性接口机制的排水铸铁管，当生产废水的排放温度过高时需采取相应的降温措施。

8.6.11  车间内低温空调设备冷凝水的排水和冷风机水盘排水应采取间接排水的方式，不得与排水管道直接连接。

【条文说明】8.6.11 本条规定是保障食品卫生安全所采取的卫生措施，以防止排水管道中的有害气体和臭气窜入食品加工车间或储存食品的库房。

8.6.12  车间内产生较多废弃物的加工区应设置专用废弃物存放设施和容器，并应分类放置，及时运送和清理。

8.6.13  车间含油生产废水应采取隔油处理措施，当含油生产废水较多时，宜进行集中隔油处理，密闭式隔油器宜设置通气管，隔油设备间应配备热水及排水设施。
8.6.14  废弃物存放设施和容器、隔油设备间宜独立设置，不可设置在清洁作业区内。

【条文说明】8.6.12～8.6.14三条规定是针对水产品加工车间污废排放所采取的预处理技术措施。
8.6.15  加工区排水出户管的最小管径、设计坡度与最小设计坡度宜根据水产品加工车间建筑规模级别确定，可按表8.6.15的规定取值。

表8.6.15  加工区排水出户管的最小管径、设计坡度与最小设计坡度

| 序号 | 建筑规模级别 | 最小管径（mm） | 设计坡度（%） | 最小坡度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型、中型 | 300 | 1% | 0.5% |
| 2 | 小型 | 200 | 1% | 0.7% |

【条文说明】8.6.15从调查实际运行的食品生产厂家来看，车间内管道及室外排水管道堵塞情况普遍，管内结垢严重，按计算选择管径实际使用偏小，容易堵塞，也不便于管道内清淤。水产品加工车间的出加工区和热加工区的废水排放比较集中, 排水量大，生产废水中含油多且夹带有大量的有机废弃物，此区域的排水管道管径要比经水力计算的管径放大2～3号，以防管道堵塞。

- 8.7  消防给水及灭火设备

8.7.1  水产品加工车间的消防给水及灭火设备的设置应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB55036、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

【条文说明】8.7.1水产品加工车间火灾危险性分类为肉食等食品加工丙类厂房，加工车间的消防设计应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。
8.7.2  当水产品加工车间设置自动喷水灭火系统时，应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB55036和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定，设计基本参数应按民用建筑和工业厂房系统设计参数中的中危险等级执行。

【条文说明】8.7.2自动喷水灭火系统是最有效的灭火方式，当水产品加工车间设置自动喷水灭火系统时，本条规定了相应设计基本参数及做法。

8.7.3  水产品加工车间内的油炸机设备和使用明火的烹饪区应采取专用自动灭火设备。

【条文说明】8.7.3 本条对水产品加工车间的高温加工区采用专用自动灭火设备做出规定，并需在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

# 9  供暖通风与空气调节

## 9.1  一般规定

9.1.1  供暖、通风、空调冷热源形式应根据加工车间规模、冷热负荷，以及所在地区气象条件、能源结构、能源政策、能源价格、环保政策等情况，经技术经济比较论证确定，供热、供冷介质根据热源和冷源工况确定，并符合下列规定：

1  在满足食品加工工艺要求的条件下，宜采用工业余热、市政供热或园（厂）区集中热源。

2  生产、生活及供暖通风、空调用热所需热负荷不大于3t/h蒸汽量时不宜自建锅炉房。

3  夏季空调冷源宜根据气象条件、工艺空调系统的特点及食品工艺要求经技术经济比较确定。

4  室内设计温度相差大于或等于10℃的不同房间不宜共用空调冷源。

【条文说明】9.1.1水产品加工车间作为独立建筑通常是建设在食品加工、物流园区内，通常不宜设置独立的热源。根据水产品加工车间的生产规模，不宜设置独立的锅炉房。根据空调系统载冷剂温度工况空调冷源宜与制冷系统共用（机房），也可独立设置。

9.1.2  不同功能的房间室内设计参数要求应满足下列要求：

1  食品加工工艺明确要求房间温度、湿度、洁净度时，根据其要求确定；

2  在严寒和寒冷地区，加工工艺无要求时，冬季室内设计参数按照表9.1.2-1。

表9.1.2-1严寒和寒冷地区冬季室内设计参数

| 序号 | 房间名称 | 温度（℃） | 湿度（℃） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗间 | ≥5 | - | - |
| 2 | 设备间 | ≥5 | - | - |
| 3 | 库房 | ≥5 | - | - |
| 4 | 分拣间 | ≥8 | ≥40% | 0.3 |
| 5 | 包装间 | ≥8 | ≥40% | 0.3 |
| 6 | 附属办公室 | 18℃～20℃ | - | - |

3  加工工艺无要求时，夏季室内设计参数按照表9.1.2-2。蒸煮间、油炸间、炒制间等有人员操作的热加工房间夏季宜设置岗位空调送风系统。

表9.1.2-2夏季室内设计参数

| 序号 | 房间名称 | 温度（℃） | 湿度（℃） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣间 | ≤12 | ≤70% | 0.3 |
| 2 | 包装间 | ≤12 | ≤70% | 0.3 |
| 3 | 附属办公室 | 26℃ | ≤70% | 0.3 |

【条文说明】9.1.2根据食品加工工艺要求设置房间室内设计参数，当食品加工工艺无要求时，应满足冬季防冻要求、人员卫生条件要求、食品加工设备对风速的基本要求。

9.1.3  水产品加工车间加工区房间室内散热器应便于清洗消毒，通风、空调设备宜采用不锈钢材质，室内管道宜采用不锈钢材质。

【条文说明】9.1.3房间内供暖、通风、空调设备应满足易清洗、耐腐蚀的要求。

9.1.4  水产品加工车间内配套设置的首层低温冷间，其地面的防冻方式应根据库房布置、工程造价、运行能耗、维护管理等方面的要求，进行技术经济比较后合理选定，并应符合现行国家标准《冷库设计标准》GB50072及现行团体标准《冷库地面工程技术规程》T/CECS XXX的有关规定。

【条文说明】9.1.4首层0℃以下低温冷藏间应采用地面防冻胀措施，通常水产品加工车间内配套设置的低温冷藏间面积均不大，优先考虑架空通风、电加热方式。

9.1.5  供暖、通风及空气调节设计的通用性要求应符合现行国家规范《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736及《工业建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定，洁净空气调节设计应应符合现行国家规范《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

9.1.6  当房间内、外两侧温差10℃时，高温侧房间的墙面、楼板宜采取防结露措施。

【条文说明】9.1.6 部分带有蒸、煮、炸等加工工艺的水产品加工车间冷热界面较多，当两侧温差较大，温度高一侧室内空气含湿量较高时，根据项目实际情况采取防结露措施。

9.1.7  工艺生产线正上方不应布置与生产无关的设备、管道及风口等，进出工艺低温房间的管道应采取有效的防冷桥措施或防止冷凝水滴落的措施，工艺低温房间的通风系统阀门漏风量符合xxx标准。

【条文说明】9.1.7  冷凝水滴落在产品上不符合食品卫生要求。（此条是为了防止管道或风口的冷凝水滴落在产品上，影响食品安全。）

9.1.8  符合下列条件之一的外门宜设置热空气幕：

1  位于严寒地区、寒冷地区，经常开启，且不设门斗和前室时；

2  当生产工艺要求不允许降低室内温度时或经技术经济比较设置热空气幕合理时。

【条文说明】9.1.8 根据卫生和室内温度要求，规定了设置热空气幕的条件。

9.1.9  水产品加工车间在供暖、通风、空调、供热、供气系统设计时均要考虑能源综合利用、环保、节能、卫生的要求。

【条文说明】9.1.9  供暖热源、通风预热热源、空调系统的冷热源、蒸汽供热、导热油供热、压缩空气供应、燃气供应与制冷等各个系统综合考虑能源利用，并满足环保、碳排放指标要求。

## 9.2  供暖

9.2.1  供暖方式的选择应根据食品工艺要求、所在地区气象条件、能源状况、能源政策、环保等要求，通过技术经济比较确定。。

【条文说明】9.2.1 水产品加工车间的种类及功能差别较大，合理的供暖方式通过综合技术经济比较确定的。这是因为各地能源政策、能源结构不同，各项目的定位也存在较大差异，也需考虑能源市场的变化，结合未来发展情况确定。

9.2.2  严寒和寒冷地区宜采用集中供暖，房间仅需要冬季供暖时，严禁采用明火直接供暖，不宜采用蒸汽直接供暖，如采用散热器供暖应采用热水作为热媒，供水温度不应大于85℃，供回水温差不宜小于20℃。

【条文说明】9.2.2 根据卫生和安全要求，冬季供暖应采取热水系统。根据能源输送及换热温差要求本条规定了供水温度和供回水温差。

9.2.3  供暖房间如有大量低于室内设计温度的低温水产品或者频繁进出的低温水产品，则低温产品及运输工具的耗热量需计入热负荷。

9.2.4  供暖负荷除围护结构负荷以外，经常使用的工艺设备散热量、热物料的散热量以最小负荷班采用小时班平均值计入得热量，不经常使用的散热量可不计算。

【条文说明】9.2.4 热加工间内生产时通常散发大量余热，计算房间内冬季供暖热负荷时应考虑在内，适当降低供暖系统供热量。

9.2.5  只要求在使用时间保持室内温度时，经技术经济分析后，可采用间歇供暖，间歇供暖应采用能快速反应的供暖系统，并应对房间供暖热负荷进行附加，间歇附加率对仅白天使用的房间不宜小于20％，不经常使用的房间不宜小于30％。

【条文说明】9.2.5能快速反应的供暖系统，如热风供暖系统、燃气红外辐射供暖系统等。

9.2.6  在严寒和寒冷地区，在非工作时间或中断使用的时间内，当室内温度需要保持在0℃以上，而利用房间蓄热量不能满足要求时，除工艺或使用条件有特殊要求外，应按5℃设置值班供暖。

【条文说明】9.2.6 水产品加工车间作为集中生产类厂房，通常不是供暖季全天全时段生产，非生产时段需要设计值班供暖，避免水管及其他用水设备等发生冻结。

9.2.7  不同类型房间应采用不同的供暖方式，清洗间、库房、设备间等宜设置散热器，空间较大的热加工间宜采用热水暖风机。

【条文说明】9.2.7根据工艺生产需要，水产品加工车间内房间类别较多，房间空间较小、有值班供暖要求时宜采用散热器供暖，房间空间较大、有卫生要求时宜采用热水暖风机供暖。

9.2.8  制冷机房内不应采用燃气红外辐射设备、电热管辐射设备和电热散热器供暖。

【条文说明】9.2.8本条摘自《冷库设计标准》GB50072。当氨蒸汽在空气中的含量达到一定比例时，就与空气构成爆炸性气体，这种混合气体遇到明火时会发生爆炸。一些氟利昂制冷剂气体接触明火时会分解成有毒气体——光气，对人体有害。燃气红外线辐射供暖设备、电热管辐射供暖设备和电热散热器在使用过程中可能产生火焰或火花，是导致制冷机房火灾的重大危险因素，因此规定制冷机房内严禁使用此类可能产生火焰或火花的供暖设备。

## 9.3  通风

9.3.1 水产品加工车间内配套制冷机房、空调机房、燃气计量间、速冻装置间、室内制冷工艺设备间和阀站间等通风设计应符合下列规定：

1  制冷机房、空调机房日常运行时应保持通风良好，通风量应通过计算确定，通风换气次数不应小于4次/h，当自然通风无法满足要求时应设置日常排风装置。

2  采用卤代烃及其混合物、二氧化碳为制冷剂，二氧化碳为载冷剂的制冷机房、空调机房应设置事故排风装置，排风换气次数不应小于12次/h，排风机数量不应少于2台。

3  氨制冷机房应设置事故排风装置，事故排风量应按183m3/m2.h进行计算，且最小排风量不应小于34000m3/h。氨制冷机房的事故排风机应选用防爆型，排风机数量不应少于2台。

4  当采用复叠式制冷系统时，制冷机房应根据本条第2款和第3款的要求，设置可以同时排除泄漏的制冷剂和载冷剂气体的事故排风装置，制冷剂采用氨时，制冷机房的排风机均应选用防爆型。

5  燃气计量间应设置事故排风装置，排风换气次数不应小于12次/h。

6  速冻装置间、制冷工艺设备间和阀站间设置事故排风装置，排风换气次数不应小于12次/h。

7  用于排除密度大于空气的制冷剂气体时，机房内的事故排风口下缘距室内地坪的距离不大于0.3m；用于排除密度小于空气的制冷剂气体、燃气气体时，排风口应位于侧墙高处或屋顶。

8  采用卤代烃及其混合物、二氧化碳为制冷剂，二氧化碳为载冷剂的制冷机房、空调机房事故排风与日常排风共用系统时，室内排风口应在低位和高位分别设置。

【条文说明】9.3.1借鉴《冷库设计标准》、《锅炉房设计标准》对水产品加工车间配套设置的制冷空调机房、燃气计量间等有爆炸危险、大量散发可能引起人员窒息气体的场所要求设置事故通风，并满足事故通风系统的相关要求。

9.3.2  水产品加工车间内不同的食品加工工艺房间，确定不同的通风要求，排除室内余热、余湿，并满足操作人员卫生要求。

【条文说明】9.3.2 室内房间根据食品加工工艺要求设置通风系统，主要是排除室内工艺生产散发的余热、余湿，同时满足操作人员对新风量的要求。

9.3.3  加工区域的机械送风系统依据加工工艺要求确定空气处理标准，当仅采用粗效空气过滤器不能满足要求时，应设置中效空气过滤器，且过滤器应具备便利的更换条件。

【条文说明】9.3.3  水产品加工种类繁多，卫生标准差异较大，要求根据加工工艺要求确定合理的空气处理标准，既满足食品卫生要求，又合理控制了初设资。

9.3.4  蒸煮间、油炸间、炒制（烹调）间等热加工房间应设置机械通风系统，排风量不小于40次/h，送风量不小于排风量的90%。

【条文说明】9.3.4蒸煮间、油炸间、炒制（烹调）间等热加工房间生产时散发大量的余热余湿，需要加大通风量，夏季、过渡季节最大通风量运行，冬季可以根据室外空气参数调整设备台数或者调节风机频率适当降低通风量。

9.3.5  较长时间操作的工作地点，当热环境达不到卫生要求时应设置局部送风。当局部送风系统的空气需要冷却处理时，其室外计算参数应采用夏季通风室外计算温度及相对湿度。

【条文说明】9.3.5在热加工房间内，尤其是油炸间、晾凉间等高温房间，既要保证《工业企业设计卫生标准》GBZ1对工作地点的温度要求，又要消除辐射热对人体的影响。

9.3.6  蒸煮间、油炸间、炒制（烹调）间等操作间应分别设置全面通风和局部排风设施，排风系统设置油烟净化装置，排风满足油烟净化排放标准要求。局部排风罩的最小排风量应按以下计算的大值选取：

1  公式计算  L=1000×P×H

式中 L——排风量（m3/h）

P——罩子的周边长（靠墙侧的边不计）（m）

H——罩口距罩面的距离（m）

2  按罩口断面的吸风速度不小于0.5m/s计算风量。

【条文说明】9.3.4  蒸煮间、油炸间、炒制间等热加工房间加工设备散发大量余热余湿，局部排风能够有效的控制室内温度及污染物参数，排风系统设置油烟净化装置使得排风满足厨房气体排放标准。

9.3.7  局部排风罩投影面积应大于操作平台、锅、釜的热湿散放口尺寸，每边大于尺寸不小于100mm。局部排风系统配套过滤器应便于清洗和更换。室外排气口装有网眼孔径小于6mm的金属格栅或网罩。

【条文说明】9.3.7  房间内热加工设备配套设置的局部排风罩应满足该条文要求，以避免污染气体大量外溢至室内空间。局部排风系统容易积累油污、灰尘等污染物，所以排风罩、管道、过滤器应易于拆卸清洗和更换。

排风量计算规则，单位面积风量、局部排风罩计算风量、房间换气次数三种方法取最大值。

9.3.8  清洗间、换热间等常温操作间通风量按照换气次数不小于10次/h计算确定。

【条文说明】9.3.8  清洗间、换热间等其他同类型房间通常只是自然蒸发散湿、设备外表面对流换热散热，日常通风量不宜太大。

## 9.4  空气调节

9.4.1  空调系统的选择：选择空调系统时，应根据加工工艺要求、负荷变化情况与参数要求、所在地区气象条件与能源状况等，通过技术经济比较确定。

9.4.2  工艺空调区应尽量设置在建筑无外围护的内区，空气压力应按工艺要求确定，当工艺无要求时，有外围护结构的空调区宜维持5Pa～10Pa的正压；不同的空气调节区之间有压差要求时，其压差值宜取5Pa～10Pa。

【条文说明】9.4.2 水产品加工车间的空气调节区大多为水产品的分割区、包装区，尤其是可生食的水产品对卫生要求较高，加工时间对成品新鲜度有直接关系，因此加工环境的温度宜保持稳定，有外围护结构的房间温湿度容易受室外温度波动的影响，外门、外窗的存在也增了空气污染的可能，因此宜设置于建筑物内区。

9.4.3  空调系统应避免空气从非清洁区域流向清洁区域、从洁净等级低的区域流向洁净等级高的区域。空气清洁程度要求不同或与有异味的房间有门、洞相通时，应通过压力控制措施使气流从较清洁的房间流向非清洁区域的房间。

【条文说明】9.4.3 为满足各房间不同洁净等级要求，避免房间之间的空气污染。

9.4.4  采用低温送风空调系统时应符合下列规定：

1  应保证在室内温、湿度条件下风口不结露；

2  低温送风系统的空气处理机组、管道及附件、末端送风装置应进行严密的保冷，保冷层厚度应经计算确定；

3  选用的风道与风阀气密性良好；

4  采取防止风口产生或者滴落冷凝水的措施；

5  风道宜设置0.5%的坡度，并设置相应的排水措施；

【条文说明】9.4.4  低温送风系统的保冷：由于送风温度比常规系统低，为减少系统冷量损失和防止结露，应保证系统设备、管道及附件、末端送风装置的正确保冷与密封，保冷层应比常规系统厚。低温送风空调房间一般室温较低，室内与室外存在较大的温差，如果风道及风阀气密性不好，存在一定量的漏风，在冷暖交界面易产生冷凝水，选用气密性良好的风道与风阀可减缓冷凝水的产生，风道设置了一定的坡度，即使有冷凝水也可进行有效的疏导，避免风口滴水带来卫生隐患。

9.4.5  选用直接膨胀式空气冷却器时，严禁采用氨作为制冷剂。

【条文说明】9.4.5 水产品加工车间内空调房间均有人员经常停留和工作，氨制冷剂蒸汽的容积含量达到0.5%~0.6%时就会对人体产生危害，在爆炸极限范围内遇到明火会引发爆炸事故。氨制冷剂泄露时，直接蒸发式空气处理设备将氨送至空调房间，会危害人体或造成爆炸事故。因此严禁空气调节系统采用氨制冷剂直接蒸发式空调降温除湿方式。

9.4.6  工艺空调冷源采用乙二醇水溶液等非相变载冷剂时，夏季供液温度宜取-3℃~0℃，供回液温差宜为4℃~6℃，冬季供液温度不宜高于40℃，供回液温差宜为10℃~12℃。

【条文说明】9.4.6  根据食品加工工艺要求，低温空调房间室内设计参数通常为8℃~12℃，根据介质的输送能效、空调设备的送风温差、操作工人的舒适性要求规定介质的温度工况。

9.4.7  常温空调系统以及蒸煮间、油炸间局部岗位送风空调系统，冷源应为冷水机组，夏季供水温度宜取6~8℃，供回水温差宜为4~6℃。

【条文说明】9.4.7  此条参照常温舒适性空调系统设计标准，满足操作工人的基本卫生、舒适性要求。

9.4.8  分拣间、包装间等有人员操作的房间空调系统新风量不应小于40m3/人.h，并与补偿室内排风量和保持室内正压值所需新风量之和相比取大值，且新风量的换气次数不得小于1次/h。新风应根据房间内空气参数的要求进行处理，并宜采用粗效和中效两级过滤。

【条文说明】9.4.8  水产品加工车间内该类型房间操作人员较少，按照40m3/人h计算新风量时总新风量有时候较小，一般维持室内正压值，换气次数不小于1次/h，故作此规定。。

9.4.9  分拣间、包装间等设置夏季空调系统的房间设置下班清洗通风，通风量宜按照换气次数为3~5次/h计算确定。

【条文说明】9.4.9  水产品加工车间内该类型房间日常生产时空调系统运行，通风量较小，下班清洗后室内空气含湿量很高，避免工艺生产设备管道锈蚀，设置下班清洗通风系统。

9.4.10  空气调节系统，严禁采用氨制冷剂直接蒸发式空气降温除湿方式。

【条文说明】9.4.10  水产品加工车间内空调房间均有人员经常停留和工作，氨制冷剂蒸汽的容积含量达到0.5%~0.6%时就会对人体产生危害，在爆炸极限范围内遇到明火会引发爆炸事故。氨制冷剂泄露时，直接蒸发式空气处理设备将氨送至空调房间，会危害人体或造成爆炸事故。因此严禁空气调节系统采用氨制冷剂直接蒸发式空调降温除湿方式。

9.4.11  通风、空调系统的送风道宜设置清扫口。当采用纤维织物风道时，应便于拆卸、清洗并满足食品工艺的卫生要求。

【条文说明】9.4.11  由于室外大气含尘污染，室内通风、空调系统的送风管道易沉积污染物，本条规定宜设置清扫口，便于日常清扫。通风、空调系统采用织物风道时就是为了便于拆卸和清洗，但是要同时满足防霉要求。

9.4.12  过渡季可利用新风作冷源的区域，经技术经济比较合理时，可适当加大新风系统容量，并宜采用双速风机或变频风机。

【条文说明】9.4.12  本条规定主要是从空调系统节能及保证室内空气质量来考虑的，因为部分空调区域内生产工艺设备散热形成的空调冷负荷远大于建筑围护结构传热形成的冷负荷，有些甚至需要全年供冷，从空调系统运行节能考虑，这种场合的空调系统设计应能实现在过渡季节充分利用外部自然冷源，即当室外空气焓值低于空气调节区焓值时，空调系统可实现加大新风量的运行模式，从而减少冷水机组运行时间和台数，实现系统运行节能。

9.4.13  冬季有冻结危险的空气处理机组应设置防冻设施。

【条文说明】9.4.13  加工车间的空气处理机组经常需要24h运行，严寒和寒冷地区空气处理机组的表冷器经常发生冻结事故，所以设计中应采取必要措施，如表冷器设在加热器后，若表冷器前无加热器，则表冷器应有排水装置，冬季能将水排空，以止表冷器冻结事故发生。

9.4.14  室内通风口、空调送排风口宜采用耐腐蚀材料制作，并配套设置耐腐蚀材料制作的过滤网。

【条文说明】9.4.14  空调房间室内通常为低温高湿环境，通风口、送风口、排风口及其配套设置的过滤网易腐蚀。

## 9.5  热力

9.5.1  蒸汽供应、压缩空气供应、燃气供应、导热油供应设备根据食品加工工艺要求确定设置备用。

9.5.2  蒸汽管道、导热油管道应计算热膨胀，当自然补偿不满足要求时应设置补偿器。

【条文说明】9.5.2 管道由于介质温度变化会引起热膨胀，应采取相应的补偿措施，防止管道系统的稳定性收到破坏。

9.5.3  蒸汽品质、使用压力根据食品加工工艺要求确定，间接换热利用蒸汽的设备宜采取凝结水回收措施。

【条文说明】9.5.3根据蒸汽是否直接接触食品，对蒸汽品质有不同的要求，根据不同的食品加工设备，对蒸汽压力有不同的要求，如有必要时设置减压装置。间接换热设备用热规模较大时采取凝结水回收措施利于节水、节能。

9.5.4  水产品加工车间宜采用蒸汽、导热油供热设备。

【条文说明】9.5.4 该条需要与食品工艺设备协商，尽量不在水产品加工车间内设置直接采用燃气燃烧设备，燃气管道、设备及相关附件容易造成燃气泄露，引发爆炸危险。

9.5.5  压缩空气品质、使用压力根据食品加工工艺要求确定，配套储气罐应设置在室外，严寒和寒冷地区室外压缩空气管道设备应考虑防冻措施。

【条文说明】8.5.5压缩空气设备选择、是否需要无油空压机，空压机干燥、洁净处理要求也需要根据食品加工工艺要求确定。

9.5.6  导热油供回油温度根据食品加工工艺要求确定，导热油供热系统热负荷计算根据食品加工工艺要求确定，并应考虑工艺设备同时使用情况。

【条文说明】9.5.6导热油系统设备选择根据食品加工工艺要求确定，供热负荷满足工艺设备同时使用的最大值要求。

9.5.7  燃气供应管道不应穿越经常有人员停留的房间。

【条文说明】9.5.7  燃气管道、设备及相关附件容易造成燃气泄露，引发爆炸危险，对人员造成伤害。

## 9.6  消防与排烟

9.6.1  不高于0℃且无人长期停留或可燃物较多的房间不应设置消防排烟设施。

【条文说明】9.6.1  冻结间、冻结物冷藏间等场所，室内温度均不高于0℃，相对湿度大，发生火灾的可能性极小。如果设置排烟设施，除了存在“冷桥”问题外，排烟口、排烟阀会被冻结而失去使用功能，起不到消防排烟的作用。

9.6.2  其他场所或部位的防烟和排烟设施应按现行国家标准《消防设施通用规范》
GB 55036、《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251等规定执行。

9.6.3  水产品加工车间内低温空调房间消防排烟口、补风口宜设置有效的阻止空气对流的隔断措施。

【条文说明】9.6.3  消防排烟、补风系统设备管道与室外空气相通，低温空调房间室内温度较低，空气对流容易在消防排烟风口、管道内形成结露。

9.6.4  排烟口、补风口的布置应尽量远离低温房间的空气冷却器送风口。

【条文说明】9.6.4  室内空气冷却器的出风口附近温度较低，而排烟系统存在一定的漏风量，如果风口距离空气冷却器出风口太近，则容易产生凝结水。

# 10  电 气

## 10.1  一般规定

10.1.1  电气设备的选择，应与水产品加工车间内各不同建筑环境分类和食品卫生要求相适应。

【条文说明】10.1.1  水产品加工车间的生产场所大部分属于多水潮湿、多油环境，且由于卫生的要求，会使用一些具有一定腐蚀性的物质（主要为碱性，酸性较少采用）对设备进行卫生冲洗（含高压水龙喷射）；冷却间、冻结间等处属于低温潮湿环境场所。不同环境场所内采用的电气设备，均应与使用环境相适应，并应易于满足相关卫生要求。在多水潮湿场所安装的电气设备，其外壳防护等级应不低于IP65。安装在产品上方的照明灯具，应采用符合食品卫生安全要求的灯具或采取防止灯具破碎污染产品的保护措施。

10.1.2  水产品加工车间的智能化系统宜根据其经营性质、规模等级及管理方式的需求进行设置，并应符合下列规定：

1  水产品加工车间的原料区、食品加工区、成品储存区、包装、发货站台等处，宜设置无线局域网络（AP点接入）系统；

2  水产品加工车间综合布线系统的配线器件与缆线，应满足千兆及以上以太网信息传输的要求，并宜预留信息端口数量和传输带宽的裕量；水产品加工车间的每个工作区应根据业务需要设置相应的信息端口；

3  水产品加工车间应设置公共广播系统，该系统应与火灾自动报警系统联动；

4  水产品加工车间宜设置生产信息管理系统，该系统应根据生产规模和管理模式设置前、后台系统管理软件。

【条文说明】10.1.2  水产品加工车间由于其业态和经营理念各不相同，对智能化系统的需求千差万别，本条仅列出常见的功能要求，各水产品加工车间还需根据其运营需要增添相应的功能。

10.1.3  电气线路穿越保温材料敷设时，应采取可靠的防冷桥、防火的措施。

【条文说明】10.1.3 为避免电气线路穿越冷却间、冻结间、暂存间等冷间和包装间等低温空调房间保温材料时造成冷量损失和产生结露滴水，同时为了线路防火的考虑，应采取的必要处理措施。

## 10.2  配  电

10.2.1  中断供电将造成人身伤害或中断供电会在经济上造成重大损失的水产品加工车间应按一级负荷供电，中断供电会在经济上造成较大损失的水产品加工车间应按二级负荷供电，中断供电不会在经济上造成较大损失的水产品加工车间可按三级负荷供电。

【条文说明】10.2.1  水产品加工车间供配电系统应按负荷性质、用电容量、工艺要求、发展规划以及当地供电系统条件合理设计。

本条是按事故停电造成损失来确定负荷级别。目前国内各地电网供电普遍比较稳定，如需临时停电会提前通知，用户通过采取必要的应对措施，短时停电一般不会造成较大的经济损失。而评价停电造成经济损失的大小主要取决于用户的接受能力，因此在大力发展市场经济的环境下，未按水产品加工车间规模的大小统一规定负荷等级。

需要说明的是，水产品加工车间的负荷级别是针对制冷系统保温运行用电设备、备用照明、食品工艺生产设备确定的。空调通风设备，给排水设备，照明用电，安全防范系统、通信系统和计算机管理系统等用电负荷等级的分类应根据不同水产品加工车间的具体需求，与用户协商确定。本条中对水产品加工车间不同负荷的供电要求是最低要求，有特殊要求的水产品加工车间负荷等级，要根据其自身的特点确定供电方案。

10.2.2  水产品加工车间的配电装置宜集中布置在专用的配电间中。当不设专用配电间时，配电装置宜布置在干燥场所。

【条文说明】10.2.2  鉴于水产品加工车间多水潮湿的环境特点制定本条。

10.2.3  当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定：

1  额定剩余电流动作值不应大于30mA。

2  额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器：

- 供一般人员使用的电源插座回路；

- 手持式及移动式用电设备；

- 人体可能无法及时摆脱的固定设备；

- 一般人员可触及的室外电气设备；

3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。

4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体（PE）。

5 剩余电流动作保护电器应根据电气回路中的剩余电流波形选择，并应符合下列规定：

- 当波形仅含有正弦交流电流时，应选择AC型剩余电流保护器；

- 当波形含有脉动直流和正弦交流时，应选择A型剩余电流保护器；

- 当波形含有直流、脉动直流和正弦交流电流时，应选择B型剩余电流保护器。

【条文说明】10.2.3 国家现行标准中有“剩余电流动作保护装置”、“剩余电流动作保护电器”和“剩余电流动作保护器”等多个名称，均表示为RCD。本标准统一为“剩余电流动作保护电器”。

1 用于电击防护的RCD，由于是保护人身安全，根据IEC相关标准，RCD的额定剩余电流动作值都不应大于30mA。

2在交流低压系统中，RCD用作基本防护或故障防护失效，或用电不慎时的附加防护措施。额定电流超过32A的回路，剩余电流动作保护电器的选择，应确保回路正常运行时的自然泄漏电流不致引起剩余电流动作保护电器误动作。

1）“一般人员”是标准术语，指既不是熟练技术人员，也不是受过培训人员（参见《电工术语接地与电击防护》GB/T 2900.73-2008）。因此，一般人员是非电气专业人士，考虑到电源插座所接负荷具有不确定性，从安全角度作出此规定。

2）室内移动电气设备漏电风险高于固定设备，需加强电击防护。

3）水产品加工车间内的多水潮湿场所安装的用电设备，相比于普通用电设备或场所，人易接触，其电击危险性大，要求采用剩余电流动作保护电器作为附加防护措施之一。

4）室外电气设备包括室外移动设备和灯箱广告、充电桩等室外固定设备，其电击风险高于室内固定安装设备，因此从保护人身安全出发作出此规定。

2）、3）、4）电气设备均指其带有外露可导电部分。

3《电工术语低压电器》GB/T 2900.18-2008给出了RCD的定义，即在规定条件下，当剩余电流达到或超过整定值时能自动分断电路的机械开关电器或组合电器。《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》GB/T 6829-2017的术语定义更加明确，即在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。也就说，RCD具有接通、承载、分断正常运行时的电流，没有分断短路、过载电流等的能力。所以RCD是附加防护，不能单独使用。

《低压电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》GB/T 16895.21-2020/IEC 60364-4-41:2017第415.1.2规定，不能将RCD的装设作为唯一的保护措施，也不能因为它的装设而取消其他电击防护措施。

4在没有保护接地导体（PE）的回路中，剩余电流动作保护电器是不能正确动作的，因此必须装设保护接地导体。本款强调装设RCD保护的回路必须装设PE导体，具体如何装设视接地形式而定。对于TN系统，PE导体可与相导体、中性导体一起敷设；TT系统中，PE导体可在用电设备处单独接地，该接地导体也为PE导体。应该说明，室外TT系统负荷侧接地的这根导体具有保护接地导体（PE）和接地导体双重功能，本款强调RCD需要PE导体在故障时构成故障回路，故采用保护接地导体（PE）术语。

5传统的AC型RCD只对含有正弦交流电流的剩余电流进行保护，而A型或B型RCD除了可以对含有正弦交流电流的剩余电流波形负载进行保护外，还可以对可能含有脉动直流或直流剩余电流波形的电子类负载进行保护。随着电子技术的不断发展，越来越多的电气设备在发生故障时会在回路中产生脉动直流剩余电流，例如：电磁炉、电冰箱、电炒锅等电器，此时就需要安装A型剩余电流保护器。

国际标准《用于电力网络的电子设备》IEC50178规定：单相电子类负载产生的脉动直流剩余电流波形，不能用AC型RCD，而需要用A型RCD进行保护。B型RCD除具有AC型和A型的功能外，还能够对含有纯直流剩余电流波形的负载进行保护。

10.2.4   加工场所内部应采用辅助等电位联结。

【条文说明】10.2.4  为有效减少电气事故，对水产品加工车间内的多水潮湿场所提出的安全措施。

## 10.3  照  明

10.3.1  水产品加工车间照明方式宜采用分区一般照明与局部照明相结合的照明方式。水产品加工车间照明标准值不宜低于表10.3.1的规定，功率密度限值应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

表10.3.1  水产品加工车间照明标准值

| 照明场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 （lx） | UGR | Uo | Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【条文说明】10.3.1  按现行国家标准《食品生产通用卫生规范》GB14881的有关规定，对水产品加工车间的照明标准值做出规定。考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况，根据我国国情，规定了设计照度值与照度标值比较，可有－10％～＋10％的偏差。此偏差适用于装10个灯具以上的照明场所；当小于或等于10个灯具时，允许适当超过此偏差。

10.3.2  水产品加工车间备用照明的设置应符合下列规定：

1  负荷级别为一、二级的水产品加工车间的食品加工区、包装区、食品检验区应设置供继续工作的备用照明，其照度不应低于正常照明的20%；原料区、成品储存区、发货站台应设置供继续工作的备用照明，其照度不应低于正常照明的10%。

2  负荷级别为三级的水产品加工车间的食品加工区、包装区、食品检验区、原料区、成品储存区、发货站台宜设置备用照明，其照度不应低于正常照明的10%。

3  备用照明的启动时间不应大于1.5s。

【条文说明】10.3.2  当正常照明因故熄灭后，为便于工作人员进行必要的生产操作制定本条。

10.3.3  照明光源的选择应遵循节能、高效的原则，水产品加工车间宜采用LED灯或节能型荧光灯。

【条文说明】10.3.3  按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的有关规定，满足建筑节能要求制定本条。

10.3.4  安装在产品上方的照明灯具，应采用符合食品卫生安全要求的灯具或采取防止灯具破碎污染产品的保护措施。

【条文说明】10.3.4  防止灯具破损后细小碎片影响食品安全制定本条。

10.3.5  安装在潮湿环境中的LED灯具防护等级不应低于IP65，有冲洗要求的场所，灯具防护等级不应低于IP66。

【条文说明】10.3.5  LED光源区别于传统光源，传统光源本身可以做到密封防潮，LED灯内部设有电路板对防尘的要求更高。

## 10.4  电气消防、安全

10.4.1  食品加工场所、冷间内宜采用管路采样式吸气感烟火灾探测器，并应满足下列要求：

1  应在吸气式感烟探测器主机进气口前端配置滤尘器和滤水器；

2  当冷间内设置管路采样式吸气感烟火灾探测器时，吸气式感烟探测器主机应设置在冷间内，禁止空气采样管穿保温。

【条文说明】10.4.1  在食品加工场所的生产过程中或生产结束后用热水清洗时会产生大量水汽，点型感烟火灾探测器会发生误报或因为无法适应潮湿多水的环境而容易损坏，配置滤水器的吸气式感烟火灾探测器可以正常使用。设置在冷间内的吸气式感烟探测器主机应满足环境温度的要求。

10.4.2  建筑高度大于50m或室外消防用水量大于30L／s的水产品加工车间的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。

【条文说明】10.4.2  按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定制定本条。

10.4.3  水产品加工车间的应急照明和疏散指示的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。

【条文说明】10.4.3  按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定制定本条。

10.4.4  水产品加工车间内的制冷机房、制冷设备间、制冷阀站间应设制冷剂泄漏探测报警系统，并应符合现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072 的有关规定。

【条文说明】10.4.4  为能早期及时发现泄漏故障，减少安全隐患，提高运行安全，本条规定设在水产品加工车间内的制冷机房、制冷设备间和制冷阀站间应设制冷剂泄漏探测报警系统。当制冷阀站设置在吊顶、穿堂等区域，没有设置专用的制冷阀站间时，应在设置制冷阀站的区域设置制冷剂泄漏探测报警系统。

10.4.5  水产品加工车间应采用无卤低烟电线、电缆。

【条文说明】10.4.5 从保证人的健康和有利于消防灭火的角度考虑，强调在水产品加工车间内不应选用含有卤素的绝缘电缆、电线。

# 本规程用词说明

1 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《冷库设计标准》GB 50072