T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾运行维护管理标准

Technical Specification for Co-processing of Food Waste in Municipal Solid Waste Incineration Plant

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾运行维护管理标准

Technical Specification for Co-processing of Food Waste in Municipal Solid Waste Incineration Plant

T/CECS ×××－202X

主编单位：重庆三峰科技有限公司

中国城市建设研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国计划出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2021年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字[2021]20号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结科研成果和实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为6章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.总体设计；5.协同处理设计；6.运行维护。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会市容环境卫生专业委员会归口管理，由重庆三峰科技有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：重庆市大渡口区建桥大道3号，邮政编码：400000），以供修订时参考。

主编单位：重庆三峰科技有限公司

中国城市建设研究院有限公司

参编单位：重庆大学

成都市兴蓉再生能源有限公司

泸州市兴泸环保发展有限公司

重庆三峰卡万塔环境产业有限公司

上海环境卫生工程设计研究院有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

主要起草人：XXX

主要审查人：

目    次

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	2

4  总体设计	3

4.1  处理规模	3

4.2  总体工艺	4

4.3  总体布局	4

5  协同处理设计	6

5.1  称重与计量	6

5.2  接料与储存	6

5.3  预处理	7

5.4  污水资源化处理	8

5.5  固渣处理	8

5.6  臭气处理	9

5.7  其他	10

5.8  辅助工程	11

6  运行维护	12

6.1  一般规定	12

6.2  运行管理	12

6.3  维护管理	13

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	1

3  Basic Requirements	2

4  General Plan and Design	3

4.1  Treatment Scale	3

4.2  Overall Process	4

4.3  Overall Layout	4

5  Design of Co-processing	6

5.1  Weighing and Measurement	6

5.2  Receiving and Storage	6

5.3  Preprocessing	7

5.4  Wastewater Resource Treatment	8

5.5  Solid Slag Treatment	8

5.6  Odor Treatment	9

5.7  Other	10

5.8  Auxiliary Engineering	11

6  Operation and Maintenance	12

6.1  General Provisions	12

6.2  Operation Management	12

6.3  Maintenance Management	13

- 1  总则

1.0.1  为贯彻国家有关生活垃圾分类与厨余垃圾处理的政策和法规，确保厨余垃圾的资源化、减量化、无害化处理，使生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工程的设计和运行维护规范化，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于厨余垃圾处理设施建设在生活垃圾焚烧厂厂内的项目的设计和运行维护，厨余垃圾处理设施建设在生活垃圾焚烧厂厂外的项目可参照本规程执行。

1.0.3  生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工程的设计和运行维护除应遵守本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1  协同处理

厨余垃圾处理设施与生活垃圾焚烧厂联合建设、或厨余垃圾处理设施建设在已建成的生活垃圾焚烧厂内，通过生活垃圾焚烧厂相应配套设施处理和利用厨余垃圾的过程。

2.0.2  预处理

为使厨余垃圾满足后续的处理技术要求，对其预先进行的分选、破碎、脱水、提油等处理过程。

2.0.3  污水资源化处理

采用厌氧、气浮、生化、膜等工艺对厨余垃圾预处理系统产生的污水进行处理的过程。

2.0.4  副产物

厨余垃圾处理过程中产生的固渣、污水、臭气、沼气等物质。

2.0.5  固渣

厨余垃圾在处理或利用过程中产生的固态残余物质，包括预处理工艺段分选、除砂除杂后的杂物，三相离心后的残渣和厌氧消化后的脱水沼渣等。

2.0.6  沼渣

三相离心后的污水经厌氧消化后，剩余的固态或半固态残余物。

2.0.7  制浆

厨余垃圾经过分选、破碎后，采用刀片、摆锤等机械部件将厨余垃圾剪切或破碎为碎片、固体颗粒等，并与液体形成浆液的过程。

2.0.8  挤压

厨余垃圾经过分选、破碎后，采用液压机、螺旋挤压机等设备进行挤压，使含油废水与固渣分离的过程。

- 3  基本规定

3.0.1  已建、在建或拟建生活垃圾焚烧厂的地区，可因地制宜考虑由生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾。

3.0.2  生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工程的建设，应充分利用生活垃圾焚烧厂的主体工程设施、辅助工程设施、生产管理和生活服务设施等。

3.0.3  厨余垃圾处理过程中产生的固渣、污水、臭气、沼气等，应通过生活垃圾焚烧厂的协同处理，达到资源化、减量化、无害化的效果。

3.0.4  厨余垃圾处理过程中产生的粗油脂应得到妥善处理和利用，严禁以任何形式进入食物链；

- 4  总体设计

## 4.1  处理规模

4.1.1  厨余垃圾建设规模应根据协同处理工程服务区域内餐厨垃圾产生量、家庭厨余垃圾产生量和其他厨余垃圾产生量确定。

4.1.2  餐厨垃圾产生量应根据实际统计数据确定，也可按人均日产生量进行估算，估算宜按现行行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184执行

4.1.3  实施生活垃圾分类收集的区域，家庭厨余垃圾收集量的确定应根据分类收集普及率以及家庭厨余垃圾分类收集效果确定。家庭厨余垃圾收集量宜按下式计算：

Mjc=RWnf/1000	（4.1.1）

式中： Mjc——工程服务区域内家庭厨余垃圾日产生量，t/d；

W——人均家庭生活垃圾日产量，kg/人d，可根据当地情况按0.4～1.0取值，农村取较小值，

城市取较大值；

R——工程服务区域内常住人口；

n—家庭厨余垃圾占生活垃圾的比例系数，可按0.4～0.6取值；

f——家庭厨余垃圾分类收集效果系数，可根据生活垃圾分类收集效果在0.5~1.2范围内取值。

4.1.4  其他厨余垃圾产生量应根据协同处理工程服务区域内农贸市场厨余垃圾产生量、农批市场厨余垃圾产生量确定。

4.1.5  当生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工程新建时，厨余垃圾处理规模宜不小于工程服务区域内厨余垃圾产生量。

4.1.6  当厨余垃圾处理设施建设在已建成的生活垃圾焚烧厂内时，应充分考虑生活垃圾焚烧厂的可协同处理能力，并满足以下要求。

1  焚烧厂实际处理生活垃圾量与协同处理固渣量的总和，不应超过生活垃圾焚烧厂设计焚烧量的1.1倍。

2  应复核焚烧厂渗滤液系统设计处理规模，确保其规模满足渗滤液与厨余垃圾处理过程产生污水总量的处理需求，当焚烧厂渗滤液系统协同处理厨余垃圾污水能力不足时，应予以扩建。

3  厨余垃圾处理过程产生的臭气送至焚烧厂垃圾坑内时，不应破坏垃圾坑内负压环境。

## 4.2  总体工艺

4.2.1  生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工艺的选择应符合下列规定：

1  技术成熟、设备可靠；

2  做到资源化程度高、二次污染及能耗小；

3  符合无害化处理要求。

4.2.2  协同处理工艺包含预处理、污水资源化处理、固渣处理、臭气处理、沼气处理等处理单元。

厨余垃圾

料斗

预处理

污水资源化处理

沼气处理

固渣处理

臭气处理

4.2.3  各处理单元工艺方法应根据厨余垃圾物料特性、生活垃圾焚烧厂协同处理能力、技术可靠性及经济合理性等因素确定。

4.2.4  厨余垃圾处理设施产生的污水，应送至焚烧厂渗滤液处理系统协同处置；当渗滤液处理系统协同处置能力不足时，应予以扩建。

4.2.5  厨余垃圾处理设施产生的固渣，应密闭输送至垃圾池内，最后进入焚烧炉内燃烧。

4.2.6  厨余垃圾处理设施产生的臭气，应密闭输送至垃圾池内，通过焚烧厂一次风机送至焚烧炉内掺烧；当生活垃圾焚烧厂垃圾池内因厨余臭气的送入而无法形成负压环境时，宜在厂区内新增臭气处理设备。

4.2.7  厨余垃圾处理设施产生的沼气，应优先送至焚烧炉内燃烧，同时设置火炬作为应急处理设备；当沼气量较大时，可考虑建设沼气发电系统。

## 4.3  总体布局

4.3.1  协同处理工程总体布局应符合下列原则：

1  应满足国家现行的消防、卫生、安全等有关标准的规定，综合考虑地形、地貌、周围环境、工艺流程、建构筑物及设施相互间的平面和空间关系，各项设施整体应协调统一。

2  工程附属生产、生活服务等辅助设施，应与生活垃圾焚烧厂主体工程统筹考虑，避免重复建设。

4.3.2  厨余垃圾处理设施各单元的布置，应尽量减少协同处理过程中的物料输送环节。

4.3.3  厨余垃圾处理预处理车间宜靠近生活垃圾焚烧厂垃圾池，与焚烧厂共用卸料平台。

- 5  协同处理设计

## 5.1  称重与计量

5.1.1  厨余垃圾宜与生活垃圾共用称重与计量设施。称重与计量设施应符合现行行业标准《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90）以及国家现行有关标准的规定。

5.1.2  厨余垃圾处理设施宜设置污水、油脂、蒸汽、冲洗水、沼气的计量设备。

## 5.2  接料与储存

5.2.1  当生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾项目新建时，厨余垃圾卸料平台宜与生活垃圾卸料平台共用。

5.2.2  当厨余垃圾处理设施建设在已建成的生活垃圾焚烧厂内时，厨余垃圾卸料平台可根据实际情况选择与生活垃圾卸料平台共用或者单独建设。

5.2.3  厨余垃圾接料与储存设施应包括厨余垃圾卸料平台、卸料口、料斗或垃圾池。辅助设施应包括密封罩、除臭风管、高压清洗装置等设备。

5.2.4  卸料间应设置车挡、地面和设备冲洗水及废水导排设施。

5.2.5  接料斗或垃圾池中的容积，可根据以下公式计算取得：

V=[（0.6P-4K）/ρ]* u	（5.1.1）

式中：V——接料斗或垃圾池最小（有效）容积，m³；

P——日处理量，t

K——小时处理量，t

u——安全系统，可按1.1～2取值，如无特殊要求建议取1.5；

ρ垃圾比重取1t/ m³。

## 5.3  预处理

5.3.1  协同处理餐厨垃圾时可采用以下工艺：

5.3.2  协同处理家庭和其他厨余垃圾可采用工艺：

5.3.3  预处理设备应符合下列规定：

1  破碎分选设备的筛网孔径宜取60-80mm；

2  制浆设备的筛网孔径宜取8mm-12mm，或浆料粒径宜小于10mm；挤压脱水设备的筛网孔径宜取8mm-12mm，挤压脱水后的固渣含水率不宜大于80%；

3  除砂宜采用重力或旋流除砂，2mm以上重质沉砂去除率不宜低于95%；

4  除杂分离机的孔径宜取3mm-5mm；

5.3.4  油脂提取应符合下列规定：

1  液相油脂提取率应大于 90%，粗油脂含水率和含杂率之和宜小于3%；

2  浆液宜采用蒸汽加热，蒸汽压力宜小于1.0MPa，经加热后温度宜保持在70-90℃。

## 5.4  污水资源化处理

5.4.1 厨余垃圾经预处理系统产生的污水，应通过水质、水量综合判断污水资源化处理建设方式。

5.4.2  污水处理工艺根据建设方式确定：

| 建设方式 | 污水处理工艺 |
| --- | --- |
| 与焚烧厂渗滤液处理系统协同 | 污水预处理+焚烧厂渗滤液处理系统 |
| 新建污水资源化处理系统 | 厌氧消化+生物处理+深度处理 |

5.4.3 污水预处理宜采用厌氧、隔油、沉砂、气浮中的一种或几种组合工艺，预处理后污水的水质、水量与焚烧厂渗滤液进行加权平均后，应满足SS≤20000 mg/L，动植物油≤200mg/L，COD≤70000 mg/L。

5.4.4 厌氧消化宜选用完全混合式厌氧反应器（CSTR），其技术要求可参照现行行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184执行。

5.4.5 生物处理宜采用好氧生物处理工艺，深度处理应结合排放要求选择合适的工艺路线，可采用纳滤（NF）、反渗透（RO）、纳滤（NF）+反渗透（RO）等工艺，参照《现行行业标准生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ150执行。

## 5.5  固渣处理

5.5.1  厨余垃圾预处理分选出来的固渣，优先回收利用。无法回收利用的固渣和厌氧消化系统产生的脱水沼渣统一收集后，宜通过密闭螺旋输送方式送至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行协同焚烧处理；无法通过密闭螺旋输送时，可用专用垃圾车进行转运至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行协同焚烧处理。

5.5.2  厨余垃圾系统处理产生的固渣，送入生活垃圾焚烧厂协同焚烧处理时，综合含水率不宜大于80%。

## 5.6  臭气处理

5.6.1  厨余垃圾设施臭气的产生源主要包括卸料间、预处理车间、污水处理系统、污泥脱水间等。

5.6.2  厨余垃圾设施产生臭气在各个环节应采取密闭措施，应设置臭气收集设施，具体措施如下：

1  卸料大厅、卸料间、预处理车间应保持密闭和整体微负压；

2  卸料间的接料斗应配置密闭盖板和臭气排放接口；

3 有开口或版封口的设备，其臭气风量等设计参数参考现行行业标准《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T 243，3.1.3条文。

5.6.3  厨余垃圾处理项目除臭系统设计参数宜按照下表执行：

| 序号 | 臭气源 | 臭气类别 | 换气次数 （次/h） | 流速 （m/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 接料与储存 |  |  |  |  |
| 1.1 | 卸料大厅 | 低浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |
| 1.2 | 卸料间 | 高浓度臭气 | 8-15 | 6-14 |  |
| 二 | 预处理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 预处理车间 | 低浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |
| 2.2 | 设备 | 高浓度臭气 | 8-15 | 2-8 | 包含罐体、输送设备等 |
| 2.3 | 出渣间 | 低浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |
| 三 | 污水处理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 均质罐 | 高浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |
| 3.2 | 沼液罐 | 高浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |
| 3.3 | 调节池 | 高浓度臭气 | 1-3 | 6-14 |  |
| 3.4 | 事故池 | 高浓度臭气 | 1-3 | 6-14 |  |
| 3.5 | 生化池 | 低浓度臭气 | 1-3 | 6-14 |  |
| 3.6 | 污泥池 | 高浓度臭气 | 1-3 | 6-14 |  |
| 3.7 | 集水井 | 高浓度臭气 | 1-3 | 6-14 |  |
| 3.8 | 污泥脱水间 | 高浓度臭气 | 3-5 | 6-14 |  |

注：高浓度臭气管道的最小管径不宜小于DN200。

5.6.4  厨余垃圾设施产生的高、低浓度臭气宜单独收集。

5.6.5  厨余垃圾处理设施产生的臭气，应密闭输送至垃圾池内，通过焚烧厂一次风机送至焚烧炉内掺烧；当生活垃圾焚烧厂垃圾池内因厨余臭气的送入而无法形成负压环境时，应充分利用焚烧厂的可协同处理臭气量，优先将高浓度臭气送入垃圾池内，设置独立除臭系统处理其余臭气。

5.6.6  厨余垃圾设施配套的除臭系统的主要工艺有：化学洗涤、生物滤池、化学氧化、活性炭等，设计过程中可根据排放气体指标要求，采用其中一种或几种组合工艺。

5.6.7  独立建设的臭气系统，集中排放气体应满足环境影响评价要求。

## 5.7  其他

5.7.1  厨余垃圾处理设施的蒸汽需求主要环节包括油脂提取、油脂储存等过程，应优先考虑利用焚烧厂汽轮机抽汽作为热源；当焚烧厂以单台汽轮机抽汽作为热源时，宜设置备用热源。

5.7.2  厨余垃圾处理设施宜优先选择与焚烧厂共用进料通道、计量设施，有条件的项目可共用卸料平台。

5.7.3  厨余垃圾处理设施宜优先考虑与焚烧厂共用办公设施、给排水系统、消防系统、生活服务设施等公用设施。

## 5.8  辅助工程

5.8.1  当厨余垃圾处理设施建设在生活垃圾焚烧厂内时，厨余垃圾处理设施建筑物、构筑物的建筑风格、整体色调应与焚烧厂内外环境相协调，厂房的建筑造型应简洁大方、经济实用。

5.8.2  厨余垃圾处理设施厂房的平面布置及空间布局应满足厨余垃圾处理工艺及配套设备的安装、维护、检修、物料输送、污染控制等要求。

5.8.3  厨余垃圾处理设施的交流保安电源宜从焚烧厂引接，其接入电压等级应根据工艺所需保安电源容量及引接长度等具体情况，经技术经济比较后确定。

5.8.4  厨余垃圾处理设施的自动化控制系统宜包括厨余垃圾预处理系统、污水资源化处理系统、臭气处理系统、沼气处理系统、固渣处理系统和其他必要的控制系统。

5.8.5  厨余垃圾处理系统宜与焚烧厂集中控制，厨余垃圾处理系统视频监控设备的信号宜接入焚烧厂监控系统。

5.8.6  厨余垃圾预处理过程中的工艺用水宜使用焚烧厂循环冷却水、渗滤液系统产水等再生水。

5.8.7  厨余垃圾处理厂污水收集宜采用密闭管道收集，不宜采用敞开式明沟。预处理设备间宜设置积污坑。

5.8.8  油脂储存区、电气设备间和中央控制室等火灾易发部位或房间，应设置消防报警设施。

- 6  运行维护

## 6.1  一般规定

6.1.1  运行、维护人员应具备必要的知识和业务技能，熟悉协同处理工程的生产要求和技术指标，掌握岗位运行、维护技术要求和操作规程。

6.1.2  运行、维护人员必须进行上岗前培训和在岗培训，考核合格后方可上岗操作，并应定期考核。

6.1.3  应在显著位置标示工艺流程图、自控系统图及供电系统图等。各岗位的明显部位，应张贴必要的工作图表、操作规程，宜对协同处理工程关键部位进行实时监控。

6.1.4 应建立运行、维护记录的管制制度和相关台账，真实客观记录全场设备、工艺、生产运行参数、化验结果、物料消耗、设备维护等记录，运行维护记录应详实清晰，保存5年以上。

6.1.5  厨余垃圾处理设施的维护检修工作宜纳入焚烧厂统一管理。

## 6.2  运行管理

6.2.1  接收与储存装置运行应符合下列规定：

1  每日接收的厨余垃圾宜在当日处理完；

2  每日厨余垃圾卸料完成后，应对卸料间地面、倒排沟等进行冲洗；

3  应定期检查垃圾投料斗中是否有超过设备处理尺寸的大块垃圾，应人工清掏处理；

4  应定期检查卸料间密封门、垃圾料斗密封门是否密封良好。

6.2.2  物料与输送装置运行应符合下列规定：

1  物料与输送装置带负荷运行前，应先空载试车，对各项设备检查无问题后方可投料运行；

2  物料与输送装置出现异常情况应立即停机排除故障。

6.2.3  预处理装置运行应符合下列规定：

1  应定期检测分选固渣含水率、含油率指标，不能达到设计指标时，应及时检查相应设备是否异常；

2  应定期检测粗油脂含水率、含杂率指标，不能达到设计指标时，应及时检查前端来料与设备是否异常；

3  焚烧厂停炉检修无蒸汽供应时，应及时开启锅炉设备对浆液加热，无锅炉设备的检修期间宜停止厨余垃圾处理系统运行。

6.2.4  厌氧消化装置运行应符合下列规定：

1  应定期监测厌氧消化装置料液的化学需氧量、总氮、氨氮、挥发性脂肪酸、总碱度、pH值、温度等指标，并根据监测数据及时调整厌氧消化装置运行工况或采取相应措施；

2  焚烧炉停产检修期间，无蒸汽供应时，宜适当降低进水负荷。应加强对厌氧关键指标的监测，防止厌氧出现酸化。

6.2.5  污水资源化处理运行应符合下列规定：

1  厨余垃圾处理系统污水进入焚烧厂渗滤液系统前，需采用厌氧、隔油、沉砂、气浮中的一种或几种组合工艺，通过运行管理严格控制污水中动植物油、悬浮物等指标。

2  每天应检测污水预处理出水的化学需氧量、总氮指标，进入反硝化池的污水碳氮比不宜低于5:1。

6.2.6  臭气处理运行应符合下列规定：

1  臭气收集和处理系统应保持良好的工作状态，卸料及预处理设备等高浓度臭气产生处，应定期喷洒除臭剂；

2  应定期检查卸料间密封门、垃圾料斗密封门是否能正常运行；

3  应定期对除臭管道排水点进行排水，避免管道积存凝结水，影响抽风效果；

4  厨余垃圾系统臭气厂界和排放指标控制应符合排污许可的要求。

## 6.3  维护管理

6.3.1  厨余垃圾处理系统应建立完善的维护检修档案，维护检修档案应每月汇总、归档保存。

6.3.2  厨余垃圾处理系统应制订大、中检修计划和主要设备维护保养规程，并应及时更换损坏设备及部件，提高设备的运行可靠性。

6.3.3  对各种机电设备应定期检查、维护，并应根据不同要求，添加或更换润滑油（脂）；维护机械设备时更换的废零件、废油（脂）等不得混入厨余垃圾处理设施、设备内。

6.3.4  各设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。

6.3.5  维护人员应定期对设备和辅助设施进行校验和检修维护。

6.3.6  特种设备应单独建立台账档案，应定期检测与校验。

6.3.7  在厨余垃圾处理系统故障检修停机期间，应及时调整厨余垃圾入厂量。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于严格要求程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”；

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”

- 引用标准名录

1  《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》CJJ 128

2  《餐厨垃圾与生化垃圾焚烧协同处理技术标准》DB32/T 4244

3  《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012

4  《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184

5  《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90

6  《室外给排水设计标准》GB 50014

7  《建筑采光设计标准》GB 50033

8  《建筑地面设计规范》GB 50037

9  《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046

10  《建筑设计防火规范》GB 50016

11  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

12  《建筑抗震设计规范》GB 50011

13  《建筑结构荷载规范》GB 50009

14  《建筑地基基础设计规范》GB 50007

15  《低压配电设计规范》GB 50054

16  《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

17  《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 50064

18  《建筑物防雷设计规范》GB 50057

19  《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

20  《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058

中国工程建设标准化协会标准

生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾

技术规程

T/CECS ×××－202X

- 条文说明

制定说明

本规程在编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，了解和总结了我国生活垃圾焚烧厂协同处理厨余垃圾工程设计和运行管理的实际经验，确定了合理的技术参数和技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

- 1  总则

1.0.1  随着国家生活垃圾分类相关政策及法规的发布与执行，家庭厨余垃圾和其他厨余垃圾得到了有效的收集，与餐厨垃圾一起，统称为厨余垃圾，成为我国城市的一种主要固体废弃物。越来越多拥有生活垃圾焚烧厂的地区，选择采用生活垃圾焚烧厂来协同处理厨余垃圾，该方式相对于独立建厂的厨余垃圾处理项目来说，可以有效地降低投资、运行成本。本规程的制定旨在规范协同处理工程的设计及运行管理。

1.0.2  新建、改建、扩建的协同处理项目在技术要求上应该一致，因此本规程对新建、改建、扩建的协同处理项目具有同等的约束作用。独立建设的厨余垃圾处理项目，如需将污水、固渣等副产物送至生活垃圾焚烧厂处理，也可参照本规程执行。

- 3  基本规定

3.0.1  对于已建、在建的生活垃圾焚烧厂，其主体及配套设施已确定，宜从生活垃圾焚烧厂可利用场地、固渣接收余量、臭气接收余量、渗滤液系统污水接收余量等方面，充分论证可协同处理厨余垃圾能力。对于拟建的生活垃圾焚烧厂，宜提前将厨余垃圾纳入协同处理范围，进行统筹设计。

3.0.2  相对于独立建厂的厨余垃圾处理项目，协同处理的主要优势体现在充分利用生活垃圾焚烧厂已有的设施来降低投资、运行成本。主体工程措施包括计量、预处理、油脂储存、焚烧、垃圾热能利用、烟气净化、废水处理、除臭等设备和设施；辅助工程措施包括给排水、电气与自控、采暖通风与空调、消防、监测、冲洗、消杀、维修等设施；生产管理和生活服务设施包括办公室、宿舍、食堂等。

3.0.3  协同处理时，厨余垃圾处理过程中产生的固渣被输送至生活垃圾储坑内，最后进入焚烧炉内焚烧；污水进入渗滤液处理系统进行处置，最后达标回用或排放；臭气被送至焚烧炉一次风吸风口，最后进入焚烧炉内助燃；沼气收集后被送入焚烧炉内掺烧。

- 4  总体设计

## 4.1  处理规模

4.1.2  本条目公式参照《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）5.2.2条。

4.1.3  实施生活垃圾分类收集的区域，家庭厨余垃圾才会从家庭生活垃圾中被分出，从而进行厨余垃圾收集及处理系统当中。因此，家庭厨余垃圾产生量与家庭生活垃圾产生量有关，本条给出了家庭厨余垃圾在家庭生活垃圾中的占比，此值是在大量调查数据的基础上得出的。

家庭生活垃圾产生量的相关因素有人口和人均产量，人口越多，人均产量越大，则家庭生活垃圾产生量越大。本条给出了人均家庭生活垃圾日产量的数值，此值是在大量调查数据的基础上得出的。

由于生活垃圾分类收集效果是逐步提高的，在分类收集实施后的相当一段时间家庭厨余垃圾的分类效果是不会很好的，往往收集的家庭厨余垃圾中混杂了很多的生活垃圾。因此在确定家庭厨余垃圾收集量时需考虑分类收集管理水平的影响。本条中的f是指家庭厨余垃圾收集容器中纯厨余垃圾量所占比例，由于现目前，家庭生活垃圾中纯厨余垃圾未被完全分出，造成一部分家庭厨余垃圾未被收集；但是，又有一部分生活垃圾会混进家庭厨余垃圾收集容器内，因此，两种情况相互抵消，实际收集的家庭厨余垃圾量会接近或等于理论上的家庭厨余垃圾产生量，该系数f可取1。

4.1.4  工程服务区域内的农贸市场一般只有数个或者十数个，农批市场一般只有数个，由于各个地区的饮食习惯有差异、各个市场的经营状况有差异，因此，建议通过实地调研的方式确定协同处理工程服务区域内的农贸市场厨余垃圾量、农批市场厨余垃圾量。

4.1.5  生活垃圾焚烧厂与厨余垃圾处理设施联合建设时，焚烧厂的主体及配套设施均未确定，可以根据协同处理处理垃圾量进行调整。因此，本条建议新建焚烧厂协同处理厨余垃圾量不小于工程服务区域内的厨余垃圾产生量。

4.1.6  对于已建、在建的生活垃圾焚烧厂，其主体及配套设施已确定，宜从生活垃圾焚烧厂可利用场地、固渣接收余量、臭气接收余量、渗滤液系统污水接收余量等方面，充分论证可协同处理厨余垃圾能力。本条文给出了3点影响协同处理规模的限制性条件。

1  本条对可协同处理固渣量的确定提出了具体要求；

2  本条对可协同处理污水量的确定提出了具体要求；

3  本条对可协同处理臭气量的确定提出了具体要求；

## 4.2  总体工艺

4.2.4  本条“污水”指的是厨余垃圾预处理系统三相离心机出来的水相，该部分污水优先考虑送至生活垃圾焚烧厂的渗滤液系统进行处置。渗滤液系统处理能力不足，主要体现在：

1、污水与实际渗滤液处理量之和，超过了渗滤液系统的设计处理规模；

2、污水、渗滤液的水质在进行加权平均后，进水COD、含油率、SS等指标超出了渗滤液系统的设计进水水质要求。

针对上述情况，可选择以下方式中的一种或几种解决：

1、对原渗滤液系统进行扩建，增加其设计处理规模；

2、在厂区内新建污水处理系统；

3、在污水进入渗滤液系统前，对污水进行预处理，采用CSTR厌氧、气浮等工艺降低COD、含油率、SS等。

## 4.3  总体布局

4.3.2  厨余垃圾处理设施的副产物均要通过焚烧厂进行协同处理，所以要尽量减少物料输送环节，避免物料在长距离输送或多环节输送中发生堵塞、泄漏等情况，这样，既可以降低投资成本，又可以降低运行维护的成本及难度。

- 5  协同处理设计

## 5.1  称重与计量

5.1.2  本条称重和计量设备应反应协同效果的计量设备包含进料量，产生的污水、污泥、沼渣量，回收的油脂、产生的沼气量。这些量的记录能真实反应协同的效果和优势，防止简单、简化处理。

## 5.2  接料与储存

5.2.1  本条文目的是实现了物流通道共用，防止臭气外溢的目的。

5.2.3  本条文主要解决了卸料时车辆翻车颠覆的威胁，并且针对餐厨垃圾流动性、宜污染等特性设置相应的冲洗设备和设施，保证及时清理，防止二次污染。

5.2.4  本条文主要考虑了餐厨垃圾的易腐性，及臭气对周围环境的影响，接料斗的容积计算的经验公式.

## 5.3  预处理

5.3.1  本条主要从现有垃圾成分及分类的现状，考虑焚烧协同的经济性建议协同处理家庭和其他厨余垃圾时预处理宜采用挤压工艺。

5.3.4  本条1是对油脂要求，对油脂提取率和油脂品质双向要求，是对协同处置在“品质”的具体参数反应；

本条2是对油脂提取对加热蒸汽的要求，过热和超高压蒸汽会引起设备和管道的震动，易造成安全危害。

## 5.5  固渣处理

5.5.1  厨余垃圾预处理过程中分选出来的固渣中，含有塑料、金属等具有回收价值的物质，通过预处理各个环节进行分选并回收。预处理过程中分选出来的剩余固渣与脱水沼渣统一收集后，送至生活垃圾焚烧厂进行协同焚烧处理。

5.5.2  垃圾要具有一定的发热值，当垃圾中低位发热值≤3350kJ/kg（800kcal/kg）时，焚烧需助燃，掺煤或烧油助燃。厨余垃圾系统处理产生的固渣，需要进行脱水工序环节，使其含水率不大于80%，保证送入生活垃圾焚烧厂的固渣的热值大于低位发热值。

## 5.6  臭气处理

5.6.5  厨余垃圾的处理过程中会产生恶臭气体，不同区域恶臭气体浓度不同。如卸料间、各输送设备及罐体、沼渣脱水车间等区域产生的恶臭气体浓度较大，称之为高浓度臭气；预处理车间、卸料大厅的区域产生的恶臭气体浓度相对较小，称之为低浓度臭气。

高、低浓度臭气宜分开收集。均可以送入生活垃圾焚烧厂垃圾坑内，作为在生活垃圾焚烧厂焚烧炉的二次风。当生活垃圾焚烧厂无法接收全部臭气量时，高浓度臭气应优先进入生活垃圾焚烧炉助燃协同处置，低浓度臭气应设置独立除臭系统进行处理。

## 5.8  辅助工程

5.8.3  根据工程经验，厨余垃圾协同焚烧厂处理时，宜优先考虑从焚烧厂引接交流保安电源，当不具备条件时才考虑配置柴油发电机作交流保安电源用。

5.8.7  避免污水产生的臭气外溢，污水收集宜采用密闭管道收集。为加强设备间臭气控制，预处理设备间宜设置积污坑，积污坑应及时清理。

- 6  运行维护

## 6.1  一般规定

6.1.1  运营管理的人员对工艺有较深刻的理解，不仅是工艺流程的顺序，还应对系统出现问题时的调整有应对能力，能够预判关键设备会出现的问题，对实际运营预防事故等有重要作用；操作人员要具备识别工艺段出现问题的能力，并及时汇报。工艺运行岗位对设施设备都应有一定了解，尤其是关键设备。

根据本岗位的设施、设备、运行特点、安全要求，对运营维护人员在全部操作与维护过程中必须遵守的事项、程序及动作作出规定，形成操作规程、维护规程。

6.1.2  运营维护人员应接受岗前培训，包括：入场三级安全教育、厂区危险源识别及预防措施、应急预案、安全与环保相关法律法规、工艺流程及原理、关键控制参数及调控措施、安全与环保突发事件应对措施等内容；所有人员应持证上岗，包括安全生产管理人员证书、特种作业人员证书、特种设备作业人员证书；并根据岗位要求组织培训，包括低压设备操作、危险化学品操作、有限空间操作等。

## 6.2  运营管理

6.2.4  关键指标是指：进水悬浮物、进水动植物油、厌氧反应器水温、厌氧反应器挥发性脂肪酸指标、厌氧反应器PH值。

6.2.5  由于BOD5化验指标的滞后性，一般采用COD指标进行计算，氮的指标以总氮指标进行计算。

## 6.3  维护管理

6.3.7  当厨余垃圾故障检修时间较短，当天可以恢复的，可先将厨余垃圾存储在料斗内，当天检修完毕后就可开启设备对料斗内的厨余垃圾进行处理，当设备故障检修时间超过一天以上时，应及时告知相关管理部门调整处理垃圾入厂量。