T/CECSXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

办公建筑绿色低碳改造技术规程

Technical specification for green and low carbon retrofitting of existing office building

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

办公建筑绿色低碳改造技术规程

Technical specification for green and low carbon retrofitting of existing office building

T/CECS***-20XX

主编单位：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

20XX北京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分12章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评估与策划、场地环境、建筑本体、建筑室内环境提升、低碳结构与材料、设备系统改造更新、可再生能源系统改造、施工与运行、改造后评估等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由香港华艺设计顾问（深圳）有限公司和亚太建设科技信息研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给香港华艺设计顾问（深圳）有限各公司（地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦A栋11楼，邮政编码：518000，邮箱：fuqiongya@huayidesign.com）。

主编单位：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1总则	1

2术语	2

3基本规定	3

4评估与策划	5

4.1一般规定	5

4.2改造前评估	6

4.3改造策划	20

5场地环境	23

5.1一般规定	23

5.2布局与设施	23

5.3场地物理环境	25

6建筑本体	27

6.1一般规定	27

6.2建筑设计	27

6.3围护结构节能	29

7建筑室内环境提升	32

7.1一般规定	32

7.2建筑室内环境	33

8低碳结构与材料	36

8.1一般规定	36

8.2结构设计	37

8.3材料选用	40

9设备系统改造更新	44

9.1一般规定	44

9.2暖通空调	44

9.3给水排水	53

9.4电气与智能化	60

10可再生能源系统改造	70

10.1一般规定	70

10.2可再生能源	70

11施工与运行	73

11.1一般规定	73

11.2绿色施工	73

11.3综合调适	74

11.4检测验收	75

11.5运营制度	76

12改造后评估	77

12.1一般规定	77

12.2改造检测与评估	78

引用标准名录	82

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 Assessment and Planningg	5

4.1 General Requirements	5

4.2 Pre-assessment for Retrofitting	6

4.3 Retroffiting Planning	20

5 Site Environment	23

5.1 General Requirements	23

5.2 Layout and Facilities	23

5.3 Site Physical Environment	25

6 Architectural Noumenon	27

6.1 General Requirements	27

6.2 Architectural Design	27

6.3 Energy-saving of Building Envelope	29

7 Improvement of Interior Environment	32

7.1 General Requirements	32

7.2 Building Interior Environment	33

8 Low-carbon Structure and Material	36

8.1 General Requirements	36

8.2 Structure Design	37

8.3 Material Selection	40

9 Retrofitting of Equipment and System	44

9.1 General Requirements	44

9.2 Mechanical Ventilation and Air Conditioning System	44

9.3 Water Supply and Drainage System	53

9.4 Electrical and intelligent System	60

10 Retrofitting of Renewable Energy System	70

10.1 General Requirements	70

10.2 Renewable Energy	70

11 Construction and Operation	73

11.1 General Requirements	73

11.2 Green Construction	73

11.3 Commissioning	74

11.4 Test and Acceptance	75

11.5 Operation Rules	76

12 Post-assessment for Retrofitting	77

12.1 General Requirements	77

12.2 Test and Assessment for Retrofitting	78

List of Quoted Standards	82

- 1总则

1.0.1为落实国家碳达峰、碳中和的决策部署，引导既有办公建筑绿色低碳改造，提高办公建筑能源利用效率，降低能源消耗，改善办公环境，推动可再生能源利用，降低既有建筑碳排放，满足经济社会高质量发展的需要，规范技术要求和工作流程，制定本规程。

1.0.2本规程适用于既有办公建筑绿色低碳改造。

1.0.3既有办公建筑应在确保抗震、结构、防火、电气等安全的前提下，结合建筑现状和改造目标，遵循因地制宜原则进行绿色低碳改造。

1.0.4既有办公建筑绿色低碳改造的设计、施工与运行除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2术语

2.0.1绿色低碳改造green and low carbon retrofitting

以节约能源资源、降低全生命周期碳排放、改善人居环境、提升使用功能为目标，对既有建筑进行的维护、更新、加固等活动。

2.0.2改造前评估pre-assessment for retrofitting

通过现场调研和检测、资料审阅、软件模拟等方法对既有建筑现状进行检测、评估的活动。

2.0.3改造策划retrofitting planning

依据改造前评估结论，结合业主改造意愿及属地政策要求，研究确定既有建筑绿色改造模式、改造目标及技术路线等活动。

2.0.4改造后评估post-assessment for retrofitting

既有建筑绿色低碳改造后，对单项改造措施效果和综合性能进行检测、评估的活动。

2.0.5综合效能调适commissioning

在建筑建造的全过程管理中，对建筑各个系统在现场检查、平衡调适验证、设备性能测试及自控功能验证、系统联合运转、综合效果测试验证的整个体系过程进行管理的控制方法。

2.0.6绿色施工green construction

工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现环保、节约、可持续发展的建筑工程施工活动。

- 3基本规定

3.0.1办公建筑的绿色低碳改造应综合考虑项目现状、改造模式、功能需求等因素，进行改造前评估、改造策划和改造施工，并对改造效果进行改造后评估。

【条文说明】本条文旨在从前期到技术，再到改造完成后投入使用的全过程进行评估规定，确定改造效果。

3.0.2办公建筑在进行绿色低碳改造前进行诊断评估，并依据诊断评估结果制定改造方案，改造策划方案应根据节能降碳目标需求，按照各相关专业开展局部或全面实施策划，应包括设计、施工及验收等内容，并宜包括改造后评估内容。

3.0.3办公建筑的绿色低碳改造应在改善或保证室内健康舒适环境的基础上，提高能源利用效率，降低能源消耗。改造后的办公建筑室内环境应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定。建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定。

【条文说明】本条文旨在结合国家最新的室内环境和节能设计相关要求，综合把控办公建筑改造效果。

3.0.4办公建筑的绿色低碳改造应因地制宜地进行综合改造方案策划，宜结合办公建筑的功能提升、室内装修同步进行。

3.0.5办公建筑绿色低碳改造后宜能实现用电、用水、燃气、热力等的基本分项计量，集中供暖系统应具有室温调节和热量计量的基本功能，可按照地方需求建立能耗计量系统用于建筑能耗管理。

【条文说明】能耗计量和统计是反映建筑物实际能耗的客观手段，也是检验改造合理性及改造效果的标准，通过实现基本分项计量，帮助项目后评估发现问题实现高效运维，引导用户的行为降碳。

3.0.6办公建筑的绿色低碳改造宜优先采用合同能源管理等模式进行改造和运行管理。

【条文说明】对于办公建筑，采用合同能源管理模式进行绿色低碳改造，能够有效的从经济性上提升改造的积极性，同时有效把控改造综合效益。《2030年前碳达峰行动方案》中提出：加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造。加快推广供热计量收费和合同能源管理，逐步开展公共建筑能耗限额管理。《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中提出：推动区域建筑能效提升，推广合同能源管理、合同节水管理服务模式，降低建筑运行能耗、水耗。

3.0.7办公建筑的绿色低碳改造所采用的材料和设备应符合设计要求，其性能应符合国家、行业和地方的现行相关标准要求，严禁使用国家、行业和地方禁止与淘汰的材料和设备。鼓励采用地方推荐经过验证的新技术和新产品。

- 4评估与策划

- 4.1一般规定

4.1.1改造前评估和改造策划宜根据改造目标，按照建筑各专业开展局部或全面的评估与策划，主要包括规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气、运营管理等。改造后评估应针对整体建筑进行，但需重点关注改造部分。

【条文说明】既有建筑绿色低碳改造可根据改造资金、改造需求等选择分步实施单项改造或综合改造，在进行评估策划时，可以按绿色低碳改造涉及的专业内容，对规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气、运营管理等开展局部或全面评估策划，在评估与策划过程中应注意各方面的相互影响。改造后评估只需对改造部分开展。

4.1.2既有办公建筑绿色低碳改造前评估可采用现场查勘、问卷调查、资料审阅、现场检测、软件模拟等方法，确定办公建筑的现状及运行效果。

【条文说明】本条文参考《既有建筑绿色改造技术规程》TCECS465-2017 3.1.3条。

4.1.3既有办公建筑绿色低碳改造前评估应出具评估报告，评估报告宜包括下列内容：

- 项目概况；

- 评估依据；

- 评估内容；

- 评估过程和结果；

- 评估结论与改造建议。

【条文说明】评估结论基于局部或全面评估工作得出，应明确既有建筑是否要进行绿色低碳改造，并给出具体的绿色低碳改造建议。评估内容主要包括：改造前的能耗、水耗数据，暖通空调设施、电气及给排水设备能效等级，各类设备设施的运行情况及实施效果进行评估。

4.1.4既有办公建筑绿色低碳改造策划阶段，应根据评估结果开展绿色低碳改造策划，并确定绿色低碳改造目标，宜出具策划报告，策划报告可包括下列内容：

- 项目现状与改造内容；

- 项目改造目标；

- 绿色低碳改造方案；

- 绿色低碳改造方案可行性分析（技术可行性、资源可利用性、经济性、社会效益、风险控制等）；

- 环境保护措施；

- 改造策划结论与建议。

【条文说明】既有建筑绿色低碳改造策划阶段，可根据项目改造的繁简和难易程度，出具可行性研究报告或改造方案。当改造内容较多、牵涉范围较广时，宜出具可行性研究报告，对改造的必要性、技术方案、经济性及社会环境效益等进行全面研究分析；当项目进行单项改造时，宜根据评估结果、改造目标等，给出适宜的改造方案。

4.1.5若既有办公建筑涉及绿色低碳改造的部分竣工图纸等相关资料不全时，应结合现场查勘进行补充完善，为既有办公建筑绿色低碳改造提供依据。

【条文说明】当既有建筑建设年代久远，相关竣工图纸没有或不全时，宜结合现场查勘等方法，对建筑图纸进行补充完善，为既有建筑绿色改造设计提供支撑和依据。

- 4.2改造前评估

I规划与建筑

4.2.1既有办公建筑场地安全性的评估应包括下列内容：

1场地安全性及稳定性，包括自然灾害和地质灾害影响，场地及周边存在的危险化学品、易燃易爆危险源，电磁辐射影响、土壤污染状况等；

2场地内污染物排放情况；

3场地无障碍设施的设置，包括场地内道路、组团绿地、公共服务设施的设置情况等。

评估方法：查阅工程地质勘查报告、环评报告、场地地形图、建筑总平面图、建筑竣工图纸、无障碍设计图纸等，现场检查。

【条文说明】本条对既有建筑绿色改造的场地安全性提出评估。评估既有建筑场地与各类危险源的距离是否满足相应危险源的安全防护距离等控制要求；对场地中的不利地段或潜在危险源是否采取必要的避让、防护或控制、治理等措施；对场地中存在的有毒有害物质是否采取有效的治理与防护措施进行无害化处理；综合评估场地安全是否符合各项安全标准；场地无障碍设计是否合理，并满足使用要求。以上内容，若存在不符合要求的，需要给出改造建议。

场地抗震防灾评估应依据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《城市抗震防灾规划标准》GB50413及《防洪标准》GB50201；土壤污染应依据现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325；电磁辐射应依据现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702；场地无障碍设计等应依据现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763。

4.2.2既有办公建筑场地规划与布局的评估宜包括下列内容：

1场地及周边生态环境，包括场地及周边园林绿地、河道水系、道路、既有构筑物、构件和设施等现状；

2建筑环境，包括建筑室内外日照、风、声、光环境质量；

3场地交通及停车设施，包括场地内车行、人行路线、机动车和非机动车停车设施的设置等；

4场地绿化用地，包括场地内绿地率、集中绿化的现状，复层绿化的布置等；

5场地雨水控制利用现状，包括场地雨水管线设置和排水能力，场地径流总量控制率，雨水控制生态设施布置情况，是否存在场地积水情况等；

6建筑及周边相邻建筑的防火间距，包括消防车道及应急救援条件的布置与现状等。

7场地及周边历史建筑和历史文化街区的有关国家和地方历史文化保护的规定以及建筑物的历史属性和现状等。

评估方法：查阅建筑总平面图、建筑竣工图纸、景观竣工图纸、雨水管线竣工图纸，建筑环境分析报告、停车设施运行记录、消防设施布局图等，并现场核实。

【条文说明】对既有建筑绿色低碳改造项目，应评估周边建筑是否符合相关日照标准的要求；对于原先未满足日照标准的周边建筑，改造后不可再降低其原有的日照水平。

既有建筑进行绿色低碳改造时，建筑群布局调整方案宜统筹考虑场地实际风环境的检测结果，风环境的质量主要关注冬季、过渡季以及夏季的典型风速和风向工况的舒适性。同时，场地噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求。当噪声敏感建筑不能远离噪声源时，给出合理降低噪声的措施。

建筑与公共交通联系的便捷程度对缓解城市交通问题十分重要，既有建筑改造中应重视建筑场地与公共交通站点的便捷联系，合理设置出入口。同时，机动车停车应符合所在地控制性详细规划要求，科学合理组织场地交通流线。评估时现场查看建筑附近公共交通站点、建筑场地交通流线及停车设施的设置情况，并给出优化策略。

场地绿化用地评估包括对场地内绿地率、绿地的空间分布与结构、集中绿化现状等，并与现行国家标准《城市绿地设计规范》GB50420的要求相对比，对不符合规范要求的，宜给出改造建议。既有建筑绿色低碳改造应遵循源头减排原则，建设雨水控制与利用设施，减少对水生态环境的影响。大于10hm2的场地改造项目，应进行雨水控制及利用专项规划设计雨水控制及利用应采用土壤入渗系统、收集回用系统、调蓄排放系统。评估时查阅雨水专项设计方案及相关竣工图纸，并现场查看和询问下凹式绿地、植草沟等地面生态设施的设置情况。

既有建筑场地中存在区域内道路宽度、承载能力或净空不能满足消防车停靠需要的情况，为灭火救援带来不便。评估时现场查看建筑周围地面和消防设施设置情况，对是否满足灭火救援场地、消防车停靠、消防员登高操作的要求做出判断。

4.2.3既有办公建筑功能与布局的评估宜包括下列内容：

1办公建筑功能空间的分布和利用情况；

2地下空间的利用现状。

评估方法：查阅建筑总平面图、建筑竣工图纸等，现场检查。

【条文说明】充分利用地下空间是土地集约利用的有效途径，特别是在目前建设用地紧张、既有建筑普遍存在停车难等问题的背景下，在既有建筑绿色低碳改造时对地下空间进行扩建或合理利用尤为重要。

随着经济发展和社会生活水平的提高，部分既有建筑受建造时技术、经济水平及功能需求的制约，可能存在建筑使用功能不完善或原有使用功能不适应当前的需求，因此在进行既有建筑绿色改造前，需要对建筑使用功能或功能空间分布等进行评估。通过查阅建筑总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等，了解既有建筑原有建筑功能空间的设计情况，同时对既有建筑实际功能空间分布及利用现状进行现场查勘，全面掌握既有建筑功能布局实际信息。对于已存在地下空间的建筑，应分析其利用效果，给出科学合理的改造建议；对于无地下空间的建筑，应通过查阅建筑竣工图纸、现场查勘，对既有建筑空间、结构条件等进行评估论证增加地下空间的可行性。

4.2.4既有办公建筑围护结构性能的评估应包括下列内容：

1外墙、屋面的构造形式、传热系数及热工缺陷；

2外窗、透光幕墙、屋顶透光部分传热系数、太阳得热系数/遮阳系数及气密性、水密性和抗风压性能；

3地下室、外墙、室内、屋面防水的安全性及可靠性。

评估方法：查阅建筑竣工图纸，外窗、透光幕墙、屋顶透光部分物理性能和热工性能检测报告，地下室、外墙、厕浴间地坪、楼板、屋顶渗漏检测报告等，现场检查。

【条文说明】

外墙保温材料的导热系数应以检测报告为准，如没有检测报告，应现场确认保温材料种类；外墙的平均传热系数应按现行行业标准公共建筑节能检测标准》GJ/T177的规定进行检测并结合《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算得到；外墙外保温系统热工缺陷检测应采用红外热像法和敲击法，且采用红外热像法应全数检测，并应采用敲击法复核缺陷部位。

屋面保温材料的导热系数应以检测报告为准；屋面传热系数应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》GJ/T177的规定进行检测并结合《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算得到。

外窗、透光幕墙、屋顶透光部分传热系数、太阳得热系数及气密性能应以检测报告为准，当存在异议或无检测报告时，外窗、透光幕墙、屋顶透光部分传热系数和太阳得热系数应按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151规定的计算方法计算得到。

地下室防水等级的划分及渗漏水检测方法应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208相关规定。外墙防水检测可选用淋水法；室内地坪和楼板防水检测可选用蓄水法；屋顶防水检测主要是观察法，在雨后或持续淋水2h后，观察是否渗漏；具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验，蓄水时间不得少于24h。

4.2.5既有办公建筑加装电梯可行性的评估应包括下列内容：

1建筑使用者改造意愿调研；

2加装电梯对建筑结构、消防、日照、楼间距、外部使用空间等的影响；

3既有办公建筑场地的供电资源条件。

【条文说明】

在进行既有建筑加装电梯评估时，应通过发放调研问卷、现场询问等方式征询建筑使用者改造意愿。加装电梯前，应对既有建筑安全性和抗震性进行鉴定，加装电梯对既有建筑结构有影响时需要进行结构加固，建筑结构安全性和抗震性的鉴定评估依据现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等；同时通过查阅相关建筑竣工图纸、现场查看，判定加装电梯后是否对消防通道、楼间距、外部使用空间造成影响；利用软件模拟加装电梯后建筑的日照环境并确认既有建筑场地内的供电资源条件是否满足加装电梯的要求。根据调研和分析结果，给出加装电梯的初步方案，该方案应重点考虑以下内容：增加的电梯构筑物必须满足与之相邻北面建筑的间距要求；不应影响区域原有4m消防通道的要求；不影响用户的开窗和采光；不应涉及用户原有的使用面积。

Ⅱ结构与材料

4.2.6既有办公建筑安全性鉴定应包括下列内容：

l地基基础的检测鉴定；

2结构构件和非结构构件的完损状况、结构构件之间的连接构造及非结构构件与主体结构的连接构造可靠性检测；

3结构构件材料力学性能检测及主体结构和构件的变形检测；

4根据既有建筑结构的现状和改造目的及后续使用年限，依据相关标准，综合评估结构的安全性。

评估方法：查阅工程地质勘查报告、竣工图纸、使用情况和修缮资料，现场检测；具有相关检测鉴定资质的机构对工程进行分析验算评估，出具结构安全性和抗震性能鉴定报告。

【条文说明】

一般情况下，既有建筑绿色低碳改造是在既有建筑结构现状和使用用途保持不变的前提下实施的改造活动，根据相关规定，应对后续使用年限内的既有建筑结构进行安全性鉴定，以确保既有建筑绿色低碳改造后的使用安全。

依据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等标准的相关规定，对既有建筑的结构安全性进行鉴定。

（1）地基基础的安全性鉴定，可通过评定地基变形或地基承载力来确定。地基变形可根据地基沉降速率以及上部结构损坏情况确定；对地基承载力进行安全性评定过程中，若无法获取工程地质勘查报告时，地基承载力特征值可参考房屋附近的地质资料，或进行补充勘察确定。

（2）结构构件及其连接的检测应包括结构构件的材料强度、稳定性、延性与刚度，预埋件、紧固件与构件连接，结构间的连接等；

对于砌体结构，还应包括局部承压与局部尺寸；对于混凝土结构，还应包括短柱、深梁的承载性能；对于钢结构，还应包括构件的长细比、钢筋锈蚀状况等。

（3）结构和构件的变形检测应包括结构顶点和层间位移，受弯构件的挠度与侧弯，墙、柱的侧倾等。对结构、构件的变形，应在普查的基础上，对整体结构和其中有明显变形的构件进行检测。

当既有建筑结构在绿色低碳改造时，对主体结构进行改建、扩建、加层或改变使用用途使其荷载发生变化时，除对既有建筑进行安全性鉴定外还应进行抗震鉴定。

4.2.7既有办公建筑结构耐久性的评估宜包括下列内容：

1既有建筑物所处工作环境；

2结构构件材料的耐久性检测。

评估方法：查阅工程地质勘查报告、竣工图纸和资料，环境调查记录、修缮改造资料、结构构件表面覆盖的材料等，必要时对结构耐久性能进行现场检测。

【条文说明】

国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292—2O15中表4.2.5对建筑物所处环境类别、环境条件和作用等级做出了明确规定。环境调查记录应包括建筑物所处环境类别、环境条件和作用等级。工程地质勘查报告应包括地下水位、土质及水质化学成分和含量等。

可根据项目实际需要，依据现行协会标准《混凝土结构耐久性评定标准》CECS220对既有建筑的耐久性进行检测。检测内容可包括两部分：材料剩余价值，包括混凝土保护层厚度、抗压强度、抗渗性、抗冻融性能；目前材料受到的损伤情况，包括碳化深度、裂缝及缺陷、混凝土氯离子含量及分布情况、钢筋锈蚀情况、化学腐蚀情况等。

4.2.8既有办公建筑材料性能的评估宜包括下列内容：

1力学性能；

2耐久性；

3回收利用价值。

评估方法：查阅设计文件、材料性能检测报告；现场检测建筑材料可回收利用性，测算建筑材料节能环保价值。

【条文说明】

既有建筑绿色低碳改造时，应充分利用符合质量要求的原有建筑材料，就地取材，合理使用。根据材料的实际使用情况对材料性能进行合理推断和折算，并根据实际需要对材料性能进行抽样检测。

既有建筑材料性能评估主要包括混凝土抗压强度、砌筑砖强度、砌筑砂浆强度、钢材品种、木材强度等结构承重材料的性能，同时也应对建筑内装修材料，如灵活隔断、玻璃栏板、吊顶材料等的力学性能、耐久性能及可回收利用价值进行评估。可采用钻芯诂、回弹法、贯入法等检测方法对结构材料的力学性能进行检测。

混凝土抗压强度可参照现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》llJGJ/T23、现行协会标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02和《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03进行检测；黏土砖和砌筑砂浆强度可参照现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315、现行行业标准《贯通法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ136进行检测；钢材品种可参照现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621进行；木材强度可参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344进行。

Ⅲ暖通空调

4.2.9既有办公建筑供暖系统的评估宜包括下列内容：

1供暖系统基本信息，包括热源设备、输配系统及末端系统的形式，系统与设备使用年限及现状、管道使用状况、设备能效、分户热计量系统及能源计量装置设置情况、自控系统配置及运行情况、节能调节控制策略等；

2供暖系统运行现状，包括系统供热量、蒸汽耗量，热源设备运行效率，系统补水率、热水循环水泵耗电输热比、管网水力失调度，管道保温性能等；

3供暖系统能源消耗量，包括燃煤、燃气、燃油耗量、耗电量和水量等。

评估方法：查阅集中供暖系统竣工图纸、设备材料表、设备产品合格证，能源审计报告、系统运行记录、水力平衡测试报告、能耗记录、能耗管理系统统计数据、碳盘查报告等，现场检查。

【条文说明】

近年来，随着人们生活水平的提升和对室内热舒适性要求的提高，新建建筑采用地源热泵系统、户式燃气炉进行分户式供暖的方式越来越多，故本条中供暖系统包括集中式供暖系统和分户式供暖系统。夏热冬冷地区由于供暖时间短，若进行集中供暖运行成本会比较高，大多采用热泵、油汀等方式采暖；寒冷和严寒地区供暖时间较长，多采用集中供暖系统。

由于供暖系统评估涉及内容较多，可分为初步评估和深度评估两个步骤开展，初步评估主要了解供暖系统基本信息及目前运行中存在的突出问题；深度评估通过查阅相关检测报告、现场检查等方法，对供暖系统运行现状及能源消耗情况进行全面摸底。

供暖系统的检测和评估应符合现行行业标准有关规定，针对独立设置热源系统进行供暖的公共建筑，应对其系统供热量、蒸汽耗量、热源设备运行效率、系统补水率、热水循环水泵耗电输热比、室内管网水力失调度、管道保温性能、能源消耗量等进行全面评估。

4.2.10既有办公建筑通风空调系统的评估宜包括下列内容：

l通风空调系统基本信息，包括冷热源系统、输配系统及末端系统的形式、通风系统的形式、系统使用年限及运行现状、管道使用状况、设备能效、自控系统配置及运行情况、调节控制策略，以及不同空调区域业态、每日空调运行时段及时长等；

2通风空调系统运行状况，包括空调系统能效比、空调末端能效比，冷热源供回水温度、供水量、运行效率，风机单位风量耗功率、冷热水系统输送能效比，冷却水系统冷却效果，末端设备的送风量和送风参数，通风系统的送/排风量等；

3节能运行措施，包括系统节能运行策略、能量回收装置设置、管道保温性能、分项计量设置、能耗管理系统设置等；

4通风空调系统能源消耗量，包括建筑总用电量，冷热源设备用电量、输送设备用电量、末端设备用电量，燃料消耗量等。

评估方法：查阅通风空调系统竣工图纸、分项计量竣工图纸、设备材料表、设备产品合格证，系统运行记录、能源审计报告、节能运行管理文件、能耗管理系统技术文件、能源管理系统统计数据、碳盘查报告等，现场检测。

【条文说明】

通风空调系统作为建筑中的耗能大户，是既有建筑绿色化改造中的改造重点，在进行评估时应注重对设备、整体系统目前运行状态、耗能情况进行摸底。

由于通风空调系统评估涉及内容较多，可分为初步评估和深度评估两个步骤开展，初步评估主要是了解通风空调系统基本信息、节能运行措施及目前运行中存在的突出问题；深度评估通过查阅相关检测报告、运行记录，以及通过现场检测等方法，对通风空调系统运行状况及能源耗量进行全面摸底。

公共建筑的检测和评估方法应符合现行行业标准公共建筑节能检测标准9lJGJ/T177的有关规定。空调系统能效比、空调末端能效比的评估方法应符合现行国家标准《空气调节系统经济运行》GB/T17981的有关规定。通风空调设备的能效指标应根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455等确定。

评估时，应注重对通风空调系统节能运行措施的梳理和电耗、燃料耗量等分类、分项能耗数据的整理，通过实际运行数据挖掘既有建筑的节能潜力，为改造方案的确定提供数据支撑。

4.2.11既有办公建筑室内热湿环境与空气品质的评估应包括下列内容：

1室内热湿环境，包括室内空气温度、室内空气相对湿度、外围护结构内表面温度、建筑室内通风状况、住户室内热湿环境的主观感受等；

2室内空气品质和地下车库CO浓度。

评估方法：以现场检测为主，辅助进行用户问卷调研。

【条文说明】

建筑室内热湿环境和空气品质对人们的健康、舒适有重要的影响，提升建筑室内热湿环境和空气品质，是既有建筑绿色改造需要达到的目标之一。

室内热湿环境的评估主要包括空调各使用区域室内温湿度、外围护结构内表面温度、室内风速、室内热湿环境的主观感受等，采用现场查看和检测、住户问卷调研等评估方法，其中室内温湿度、室内风速的检测应按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785、现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132、《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177进行，室内温湿度参数应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；外围护结构内表面温度应高于空气的露点温度，避免结露、发霉，到现场查看外围护结构内表面是否出现结露、发霉现象，同时可根据围护结构的构造，按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176进行计算校核。

室内空气品质评价指标中甲醛浓度、苯浓度、氨浓度、总挥发性有机物TVOC浓度、氡浓度、室内C02浓度、PM10、PM2.5浓度等应按现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883进行检测和评估。

Ⅳ给水排水

4.2.13既有建筑给水排水系统的评估宜包括下列内容：

1供水系统设置和运行合理性，包括供水方式、供水系统分区、供水管网水质、末端用水压力、是否充分利用市政水压等；

2供水系统水质检测；

3管道使用年限和运行使用情况、供水管网管材、管件及管网漏损情况；

4用水计量装置设置情况和建筑用水量，包括是否按供水用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置，用水计量装置的读数准确性，建筑总用水量及不同用途用水量；

5热水系统设置合理性，包括系统循环和管道保温情况、配水点出水温度达到45℃的时间、是否有保证用水点处冷/热水供水压力平衡的措施、热水锅炉形式和能效等级；

6排水系统的设置合理性和使用现状，包括雨污水是否分流排放、排水管是否出现堵塞渗漏现象、污水排放水质是否满足相关标准要求等；

7水泵的能效情况，包括设备是否符合国家现行有关标准的节能评价值。

8给水排水系统隔声减振措施的设置合理性，包括设备是否存在噪声振动干扰、给水排水管道水流声是否存在对噪声敏感房间的干扰等。

评估方法：查阅给水排水系统竣工图纸、设备材料表、产品说明书、产品合格证，水平衡测试报告、污水水质检测报告等，进行二次供水设施进出水水质检测、末端用水水质、压力随机抽样检测，进行水压试验，现场检查。

【条文说明】

既有建筑绿色低碳改造给水排水系统的评估主要包括供水系统、管道及管材、用水计量装置和用水量、热水系统、排水系统、隔声减振措施6项。

当采用原设置二次供水设施时，应进行二次供水设施进出水水质检测，二次供水设施及管网供水末端的水质检测至少应包括色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、pH值、大肠杆菌、细菌总数、余氯等指标，取水点宜设在水池（箱）出水口和管网供水末端出水口。原有给水系统没有完全拆除时应检测末端用水水质。

供水管网末端用水压力可根据供水系统分区抽样，抽取各分区内最高层和最底层供水末端压力。

建筑总用水量及不同用途用水量可根据用水计量装置估算，即总水表等于分水表量之和，若未安装用水计量装置，可委托第三方进行水平衡测试，测试方法可参照《企业水平衡测试通则》GB/T12452。管网漏损情况可根据现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92进行检测和寻找漏水点。管网漏水量包括：阀门故障漏水量，室内卫生器具漏水量，水池，水箱溢流漏水量，设备漏水量和管道漏水量。

污水排放水质检测宜包括pH值、COD、BOD、氨氮、阴离子表面活性剂和色度等指标。

4.2.14既有办公建筑用水器具与设备的评估宜包括下列内容：

1各类卫生器具的使用年限、完好程度、数量、用水效率等级、节水器具使用比例等；

2循环或加压水泵使用年限、额定参数、运行效率及能耗；

3绿化灌溉方式、绿化灌溉设备及运行情况、绿化灌溉自动控制系统及用水量；

4空调冷却水补水量、冷却塔蒸发耗水量、冷却水水质。

评估方法：查阅给水排水、暖通、景观竣工图纸，给水排水设备表、产品说明书或节能性能检测报告，绿化灌溉用水计量装置计量数据、绿化灌溉及冷却水系统运行记录、冷却水系统用水量计量报告、冷却水水质检测报告等，现场检查。

【条文说明】

既有建筑绿色低碳改造给水排水系统的评估主要包括卫生器具、循环或加压水泵、绿化灌溉用水、空调冷却水4项。

卫生器具的评估主要通过现场核查，用水效率等级可根据现行国家相关标准判定，如《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502,《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379等。

冷却塔的蒸发耗水量指排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，可由冷却塔年冷凝排热量除以水的汽化热得到，具体计算方法可参考现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB50378及评价技术细则的要求计算。

4.2.15既有办公建筑非传统水源利用的评估宜包括下列内容：

1非传统水源利用，包括是否采用非传统水源，非传统水源用途、利用率、水处理工艺、出水水质等；

2景观水体补水水源、补水量、处理工艺、水质等。

评估方法：查阅给水排水、景观竣工图纸，非传统水源当地相关主管部门许可证明、用水计量记录和统计报告、水质检测报告，景观水补水计量记录和统计报告、景观水水质检测报告，现场检查。

【条文说明】既有建筑绿色低碳改造给水排水系统的评估主要包括非传统水源利用、景观水体2项。

非传统水源用于景观用水时，水质检测应按现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921要求进行；用于车辆清洗、绿化浇灌等杂用水时，水质测试应按现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18921要求进行。

V电气

4.2.16既有办公建筑供配电系统的评估应包括下列内容：

1供配电系统的电压等级及配电方式；

2变压器台数、装机容量及功率；

3主要设备的选型及运行情况；

4电能计量方式、计量表设置以及电能数据采集、计量和存储现状；

5电能质量，主要包括电压偏差、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流等；

6自备电源设置及可再生能源利用情况。

评估方法：查阅电气竣工图纸、主要产品型式检验报告、电能计量表运行数据，现场检测。

【条文说明】

供配电系统是为建筑内所有用电设备提供动力的系统，用电设备是否运行合理、节能均从消耗电量来反映，因此供配电系统状况及合理性直接影响了建筑节能用电的水平，是电气专业评估的重点之处。

通常需要对常用供电主回路电能计量表的设置情况进行评估，常用供电主回路一般包括变压器进出线回路、制冷机组主供电回路、单独供电的冷热源系统附泵回路、集中供电的分体空调回路、给水排水系统供电回路、照明插座主回路、电子信息系统机房、特殊区域供电回路、单独计量的外供电回路、电梯回路、其他需要单独计量的用电回路。这些回路设置是根据常规电气设计而定的，一般是指低压配电室内的配电柜的馈出线。

分项计量电能回路用电量校核、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流、电压偏差检测均采用现行行业标准《公共建筑节能检测标准》GJ177规定的方法。

4.2.17既有办公建筑照明系统的评估宜包括下列内容：

1照明种类及照明方式；

2光源、灯具及辅件的类型、效率或效能；

3照明数量及质量，主要包括照度、均匀度，核查显色指数、色温和眩光；

4照明控制方式；

5照明功率密度；

6 闪烁及频闪效应。

评估方法：查阅电气竣工图纸、产品说明书、自控装置产品型式检验报告，能源审计报告、照明质量检测报告、照明功率密度值检测报告、运行能耗数据等，现场检测。

【条文说明】

照明方式可分为一般照明、局部照明、混合照明和重点照明等，改造前需要根据不同房间或场所的视觉要求、工作性质和环境条件等，确定现有照明方式是否合适。另外，还需要核实照明产品性能是否满足国家相关标准要求，荧光灯具包括光源部分、反光罩部分和灯具配件部分，灯具配件耗电部分主要是镇流器，国家对光源和镇流器部分的能效限定值都有相关标准，且现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034对荧光灯灯具、高强度气体放电灯和发光二极管灯灯具的最低效率或效能值进行了明确规定。

照明控制方式对于照明能耗的影响不可忽视，改造前需要核查建筑各区域照明控制方式是否合理。目前公共区域照明是能耗浪费的重灾区，经常出现长明灯现象，单靠人为的管理很难做到合理利用，对这部分照明加强控制和管理很有必要。因此，改造前需检查建筑公共区域是否采用感应、声音等合理有效照明控制方式。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034将一般照明的照明功率密度（LPD）作为照明节能的重要评价指标，根据改造前的实际功率密度值判断是否需要进行改造。照明功率密度值、照度值、照度均匀度等现场检测均采用现行国家标准《照明测量方法》GB/T5700中规定的检测方法。

4.2.18既有办公建筑能耗管理系统及智能化系统的评估宜包括下列内容：

1能耗监测管理系统的功能和能耗计量装置设置的合理性；

2智能化系统的配置情况；

3电梯智能化控制措施，即是否采用电梯群控、扶梯感应启停及变频等自动控制措施；

4大功率机电设备控制措施。

评估方法：查阅电气竣工图纸、智能化系统专项深化设计竣工图纸、电梯系统专项深化设计竣工图纸，能源审计报告、运行能耗数据，现场检查。

【条文说明】

监测管理系统是物业管理部门优化建筑设备运行、加强能耗管理的重要工具，安装建筑能耗分项计量装置，相关能耗数据和政府部门建筑能耗监管信息系统进行联网，更可促进政府部门对重点建筑进行能耗动态监测工作目标的实现。

能耗监测管理系统一般根据建筑物用途、用能类别和用能设备特点进行设置，基本内容包括分类、分项能耗的采集、传输和处理及用能系统的监测与控制等，改造前需要结合改造目标分析现有能耗监测管理系统的功能是否满足要求。

VI可再生能源利用

4.2.12既有的办公建筑没有安装可再生能源系统的，应进行再生能源利用的经济性及合理性评估；对已经安装有可再生能源系统的办公建筑，应对可再生能源利用情况进行综合评估，宜包括下列内容：

1太阳能热水系统的系统类型、集热器类型、集热器总面积、太阳能保证率、贮水箱容积、辅助热源类型及容量等，太阳能热水系统的集热系统效率、贮水箱热损因数、供热水水温、水压及水质等；

2太阳能光伏系统类型，主要设备、部件的设置和技术参数，电能计量装置的设置情况、装机容量、蓄电方式、并网方式等；

3.水源/空气源/地源热泵系统的系统类型、热泵机组性能参数、水源/空气源/地源换热器形式及数量等，水源/空气源/地源热泵系统地源侧、机组用户侧进出水温、水流量，系统及机组运行能效等；

4其他可再生能源利用系统的类型、性能参数及运行参数。

评估方法：查阅可再生能源利用系统竣工图纸、设备材料表、设备产品合格证、系统运行记录等，现场性能检测。

【条文说明】

近年来可再生能源的建筑应用迅速发展，建筑中采用较多的可再生能源包括太阳能和地热能，如太阳能热水系统、太阳能光伏系统及水（空气/地）源热泵系统，为建筑提供生活热水、向建筑供电、作为采暖或空调系统的冷热源等，风能和生物质能的利用较少。本规程中重点是对太阳能热水系统、太阳能光伏系统及水（空气/地）源热泵系统进行评估，当建筑中采用其他可再生能源利用系统时，应根据系统类型按现行相关国家标准对其性能参数及运行参数进行评估。

可再生能源利用系统的评估按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定，分为形式检查和性能检测两部分。其中，形式检查主要是对系统类型、设备性能参数、使用年限等基本信息进行把握，判断其是否符合设计文件的规定；性能检测是对系统的运行效率进行检测，判断其运行状态是否正常且满足相关标准要求。

- 4.3改造策划

4.3.1既有办公建筑绿色低碳改造策划应包括评估结果分析、项目定位与分项目标分析、技术方案确定、静态投资回收期分析、社会经济及环境效益分析、实施策略、风险控制方案等，项目定位应综合考虑项目规划、评估结果、功能需求、经济投资等确定。

【条文说明】

既有建筑绿色低碳改造策划阶段确定改造目标和改造内容，策划结果将直接决定下一步项目设计中策略和技术的选择。策划阶段通过对评估结果的分析，结合项目实际情况，综合考虑项目定位与分项改造目标，确定多种技术方案，并通过社会经济及环境效益分析、实施策略分析、风险分析等，完善策划方案，出具可行性研究报告或改造方案。项目定位应综合考虑项目所在区域的整体规划、评估分析结果、改造前后功能需求、经济投资等因素，协调改造各方利益，在经济技术合理前提下，有效控制改造工程的投资。

4.3.2既有办公建筑绿色低碳改造宜根据现行国家标准《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141、《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350，结合项目实际情况、使用需求定位等确定分项目标、技术方案及落实措施，选择的技术路线、技术措施、设施设备及材料应相互匹配。

【条文说明】

本规程作为现行国家标准《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141的技术标准，在设立改造项目分项目标时，若项目需要获得相应的评价标识，则应结合需要获得的星级目标和项目实际情况，确定规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气及绿色施工等环节在绿色低碳改造中需要达到的指标要求。

4.3.3绿色低碳改造技术方案应优先考虑下列内容：

1涉及安全性、健康性、功能性、低碳性的内容；

2涉及淘汰设备、禁限材料的内容；

3涉及被动式节能降碳技术应用的内容。

【条文说明】

在进行绿色低碳改造技术方案选择时，本着“安全环保、经济合理、被动优先、主动优化”的原则，在经济投资受限的情况下，应优先解决涉及结构安全、人身安全和健康、基本功能使用以及节能降碳的问题，对于国家明令禁止的淘汰设备和禁限材料进行更换，优先选择投入较低、应用效果好的被动式节能技术及降碳技术，提高既有建筑的整体性能。

4.3.4既有办公建筑绿色低碳改造策划方案应充分利用现有设备或系统的应用潜力，并应在现有设备或系统不适宜继续使用时，再进行局部或整体改造更换。

【条文说明】

在保证使用功能和安全的前提下，应尽可能沿用既有建筑的设备、系统，并满足下列要求：

（1）设备、系统未达到设计使用年限，且运行正常，或系统已达到设计使用年限系统，但能满足现行国家标准的要求，可沿用现有系统；

（2）设备、系统未达到设计使用年限，但系统无法正常运行，应对系统进行局部或整体改造更换；

（3）设备、系统已达到设计使用年限，且不能满足现行国家标准要求，应对系统进行改造更换；

（4）设备、系统整体运行情况良好，但局部系统或部分设备、设施无法正常使用时，可进行局部改造。

4.3.5既有公共建筑绿色改造策划方案时，宜采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，具体要求如下：

1保险承保范围应包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题；

2保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题。

【条文说明】

建设工程保险在国际上已经是一种较为成熟的制度，比如法国的潜在缺陷保险（IDI）制度、日本的住宅性能保障制度等。保险一般承保工程竣工验收之日起一定年限（如10年）之内因主体结构或装修设备构件存在缺陷发生工程质量事故而给使用者造成的损失，通过保险产品公司约束开发商必须对建筑质量提供一定年限的长期保证，当建筑工程出现了保证书中列明的质量问题时，通过保险机制保证消费者的权益。通过推行建设工程质量保险制度，提高建设工程质量。

- 5场地环境

- 5.1一般规定

5.1.1既有办公建筑绿色改造场地应安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无超标电磁辐射、污染土壤等有害有毒物质的危害，当不满足时应进行相应的治理。

【条文说明】既有办公建筑绿色改造场地应安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无超标电磁辐射、污染土壤等有害有毒物质的危害，当不满足时应进行相应的治理。

5.1.2既有办公建筑绿色改造的场地内不应有排放污染超标的污染源，当无法排除超标的污染源时，应采取相应的治理措施。

【条文说明】进行既有办公建筑绿色改造的场地内不应有排放污染超标的污染源，当无法排除超标的污染源时，应采取相应的治理措施。

5.1.3历史建筑和历史文化街区内既有建筑的低碳改造应符合国家和地方有关历史文化保护的规定。

- 5.2布局与设施

5.2.1建筑绿色低碳改造应符合国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低周边建筑的日照标准。

【条文说明】既有办公建筑绿色改造应满足国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低周边建筑的日照标准。

5.2.2既有办公建筑绿色低碳改造宜保护周边生态环境，合理利用既有构筑物、构件和设施。

【条文说明】保护既有建筑的周边生态环境，合理利用既有构筑物、构件和设施。

5.2.3合理进行场地竖向改造，编制场地雨水专项设计方案。场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，能够有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，并对场地雨水实施外排总量进行控制。应采用以下做法：

1鼓励通过渗、滞、蓄、净、排、用等方式储存和循环利用雨水；

2充分利用场地空间设置下凹式绿地、雨水花园等具有调蓄雨水功能的绿地和水体。

【条文说明】外排总量控制包括径流减排、污染控制、雨水调节和收集回用等，应依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环，设计控制雨量的确定要通过统计学方法获得。

5.2.4改造建筑的场地内应统筹规划，满足绿色交通需求。宜设置自行车停车设施和新能源汽车充电点设施，宜设置智能停车场管理系统和设置智慧立体停车库等；场地内交通照明可设置太阳能路灯、风光互补路灯等清洁能源利用照明系统。

【条文说明】场地设计应符合下列要求：1场地交通设计宜通过统筹规划，使场地内车行、人行路线清晰合理，使用方便，满足交通和消防需求。2场地内的停车场地和停车设施应布置合理、方便快捷、设施完备，宜采取下列措施：1）自行车停车位宜设置遮阳、防雨设施；2）机动车宜采用地下停车库、立体停车库等节约用地的方式；3）宜采用错时停车方式对外开放；4）宜在场地内设置新能源汽车充电设施，鼓励新能源汽车的使用；5）宜设置停车库（场）智能管理系统。

引导既有建筑在改造中增加自行车停车设施以及新能源汽车充电设施满足当前的绿色交通需求，鼓励停车场改造采用智慧停车场管理系统以及智慧立体停车库，既能缓解停车位紧张，同时节省管理人效；鼓励引导场地内的交通照名采用清洁能源利用照明系统。

5.2.5当办公建筑场地内无障碍设施不完善的应合理进行无障碍设施改造，有条件的场地内可增设无障碍停车位，对不同场所无障碍停车的要求场地内人行道、绿地、停车场、建筑出入口改造后应满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的要求。

【条文说明】公共建筑应使用方便体现人性化关怀，办公建筑在实施改造中，应按照国家规范完善无障碍设计设施。

5.2.6既有办公建筑场地内的景观绿化改造应保护和修复场地内原有植被，合理增加绿地面积和植物种类，采用乔、灌、草结合的复层绿化，优先种植固碳能力强的本土植物品种；依据建筑评估，适当增加屋顶绿化和垂直绿化。

【条文说明】既有办公建筑场地内的绿化景观改造，应采取下列措施：1）应保护和修复场地内的原有植被；2）应合理增加绿地面积和植物种类；3）应采用乔、灌、草结合的复层绿化；4）小面积绿地宜整合成集中公共绿地；5）宜设置屋顶绿化和垂直绿化；6）应借助计算流体力学手段对场地进行模拟预测，如场地有风环境问题，宜采取微地形、种植乔木、设置构筑物等措施改善建筑室外风环境。

5.2.7场地内合理设置垃圾容器和收集点，并应与周围景观协调。

【条文说明】生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理，并应与周围景观协调。

5.2.8办公建筑场地内有条件的可结合绿植布置专用吸烟区，室外吸烟区位置布局在建筑主出入口的主导风的下风向，合理配置带烟头收集的垃圾桶，增加吸烟区的导向标识、定位标识以及吸烟有害健康的警示标识等。

【条文说明】从人性化视角考量，为兼顾办公人员健康和实际需求，在场地内有改造条件的前提下，可以在办公建筑的室外增设专用吸烟区，合理布置吸烟区的位置，最大化地减少对非吸烟人群的干扰。

- 5.3场地物理环境

5.3.1建筑群环境进行绿色改造时，应采取适宜的措施降低建筑室外环境的热岛效应。可采取增加立体绿化、采用乔木花架等遮阴措施、采用高反射率涂料屋面层等，降低场地地表温度，减少热岛效应，提高场地热舒适度。

【条文说明】高密度建筑区域容易出现“热岛”现象，形成的光化学烟雾污染，增加建筑空调能耗，采取适当的措施减少热岛效应，既能提供舒适的户外空间，同时减少空调能耗。

5.3.2办公建筑场地内的照明改造应减少光污染，并避免产生新的光污染；场地内的光源宜采用太阳能路灯或风光互补路灯等新能源电力照明。

【条文说明】建筑场地内的建筑及照明应避免对周边的环境和人造成光污染和安全隐患。鼓励场地使用新能源作为照明电力来源。

5.3.3办公建筑的场地改造应营造良好的室外风环境，可借助计算流体力学手段对场地进行模拟预测，宜采取微地形、种植乔木、设置构筑物等措施改善建筑室外风环境。

【条文说明】既有办公建筑场地内的绿化景观改造，应采取下列措施：应借助计算流体力学手段对场地进行模拟预测，如场地有风环境问题，宜采取微地形、种植乔木、设置构筑物等措施改善建筑室外风环境。

- 6建筑本体

- 6.1一般规定

6.1.1既有办公建筑涉及节能要求时，应同期进行建筑节能改造，且节能改造应符合国家现行有关建筑节能改造标准的规定。

【条文说明】既有建筑节能改造应符合当地节能要求，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》进行节能设计，当建筑条件不具备执行规范确有困难，应不低于原建造时的标准。

6.1.2既有办公建筑的立面改造应与原有的周边建筑风格协调，设计造型要素简约，避免增加大量装饰性构件。

【条文说明】在办公建筑的立面改造设计过程中，一方面要与原有的周边建筑风格协调，另一方面建筑造型简约，不宜增加大量装饰性的构件，从而实现节约材料，降低建筑的隐含碳排放。《既有建筑绿色改造技术规程》TCECS465-2017第4.3.5条：在建筑外立面改造时，应注重建筑形式与周边建筑风格相协调，不宜增加无实际功能的纯装饰性构件。

6.1.3办公建筑改造时，应确保建筑外门窗、外墙、屋面等围护结构的安全性能、防水性能、密封性能符合国家现行相关标准的有关规定。

【条文说明】建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构与建筑主体结构连接可靠，且能适合主体结构在多遇地震及各种荷载作用下的变形，应安全可靠、防护得当。建筑外围护结构防水对于建筑美观、耐久性能、正常使用功能和寿命都有重要影响，因此建筑外墙、建筑外保温系统、屋面、幕墙门窗等还应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144、《屋面工程技术规范》GB50345、《建筑幕墙》GB/T21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等现行标准中关于防水设计、防水材料性能和施工的有关规定。

- 6.2建筑设计

6.2.1既有办公建筑的绿色低碳改造设计宜结合消防要求消除安全隐患。根据建筑物的使用功能、空间与平面特征、使用人员特点，适当提高建筑主要构件的耐火性能、加强防火分隔；若改变了改造范围内建筑的间距，以及与之相关的改造范围外建筑的间距时，其间距不应低于消防间距标准的要求。建筑防雷措施和防雷装置、消防的安全性能应满足国家现行相关标准的有关要求。

【条文说明】建筑的改造使用应以安全性为前提，改造设计需要满足消防等安全性能的设计要求。在既有建筑的改造设计中，若改变了改造范围内建筑的间距，以及与之相关的改造范围外建筑的间距时，其间距不应低于消防间距标准的要求。

6.2.2在建筑功能改造提升时，宜充分结合原有建筑结构与空间，减少拆、改，优化建筑的功能布局，提高空间利用率。应采用可拆卸或循环利用的工业化预制和加工的隔断（墙），室内装修与建筑改造同步实施。

【条文说明】既有建筑改造应尽量避免大拆大改，尽可能利用可循环使用的建材，减少全生命周期的碳排放。

6.2.3办公建筑绿色低碳改造应合理利用地下空间，宜采用下列措施：

1对于有地下空间的建筑，宜采用导光或反光装置等措施以改善原有地下空间的天然采光，提高地下空间的使用效率和照明环境质量；

2对于无地下空间的建筑，宜根据建设条件，合理增建地下空间。

【条文说明】通过改造优化地下室空间，采用措施优化地下室采光，能够减少人工照明能耗。

6.2.4办公建筑应依据当地资源与适用条件统筹规划增设或改造太阳能利用以及其它可再生能源利用系统，改造需经过建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求和适应性能源需求。

【条文说明】我国办公建筑存量大，在满足建筑安全性的前提下，通过改造增设太阳能利用系统和其他适用性可再生能源利用系统，减少建筑用能和碳排放。

6.2.5办公建筑在实施绿色改造时，如需要加装电梯，应合理布置加装电梯的位置，减少对办公空间的影响，并采取有效的隔声减震措施；应完善室内无障碍交通和设施，并与室外场地的无障碍交通联通，改善和提升原有建筑使用的便捷性、舒适性。

【条文说明】办公建筑在改造过程中，可考虑加装电梯，完善室内无障碍设施，提升建筑使用的舒适性和便捷性，加装电梯等需要满足相关的规范。

- 6.3围护结构节能

6.3.1既有办公建筑的绿色低碳改造应依据节能诊断结果，宜充分利用天然采光、自然通风，结合外围护结构保温隔热和遮阳措施等被动节能措施，降低建筑的碳排放。

【条文说明】节能诊断是有针对性对办公建筑进行节能改造的前提。夏热冬冷、夏热冬暖地区太阳辐射得热是造成夏季室内过热的主要原因，这一地区应主要关注建筑外围护结构的夏季隔热，不能简单采用增加墙体和屋面保温隔热材料厚度的方式来达到降低能耗和碳排放的目的；而严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温，应提高这一地区的外围护结构传热系数。另外，有相当一部分建筑年代久远，相关的图纸资料不全，无法得到围护结构热工性能，应委托有资质的检测机构对围护结构热工性能进行现场检测，作为节能诊断的依据。检测方法按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JCJ/T177执行。

6.3.2办公建筑的围护结构改造应依据气候区确保其保温隔热效果和结构安全性。改造时应满足下列要求：

1围护结构的绿色低碳改造应综合考虑防火、安全、防水等因素

2严寒和寒冷地区围护结构绿色低碳改造应优先采取外保温系统；

3夏热冬冷地区应根据建筑使用功能和围护结构现有条件选用适宜的保温、隔热措施；

4夏热冬暖地区宜采取反射隔热涂料、浅色饰面、遮阳等隔热技术措施。

5保温材料选择时宜优先选用高性能、低碳排产品。

【条文说明】我国各气候区的围护结构节能设计侧重点不同，应依据不同气候区和建筑围护结构的现有条件选取适宜的保温隔热措施。

外围护结构改造时，首先应对外表面状况进行处理，以达到施工要求。可以参照现行行业标准《既有居住建筑节能改造技术导则》JGJ/T129、《公共建筑节能改造技术导则》JGJ176的有关规定。考虑到外饰面的安全性能，外保温系统应优先采用涂料饰面层，当采用涂料饰面层时，应采用柔性耐水腻子与防水、透气性能好的厚质弹性涂料。围护结构改造外饰面应尽可能避免使用饰面砖，当必须使用时要采取相应构造措施，确保保温系统的安全性。

围护结构的绿色低碳改造还必须符合国家现行有关建筑节能改造标准的规定。

6.3.3非透明门窗或幕墙改造时，保温系统安装应牢固、不松脱；外门窗及幕墙的构造缝、沉降缝以及幕墙周边与墙体接缝处等热桥部位，应进行保温隔热处理；屋面绿色低碳改造应根据工程的实际情况选择适宜的改造措施，并应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345和《屋面工程质量验收规范》GB50207的规定。

【条文说明】外门窗及幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点易形成热桥，应采取有效的构造措施，隔断热桥的影响，判断隔断热桥措施是否可靠，主要是看固体的传热路径是否被有效隔断。如框体采用断热构造，各种缝与固体处要按规定预留缝隙，在缝隙中注入饱满的高效保温隔热材料等措施，隔断热桥的影响。

6.3.4玻璃幕墙和采光顶应提高玻璃及框架龙骨的保温、隔热性能，外门窗改造应综合考虑安全、采光、视野、隔声、遮阳、气密性、水密性和热工性能要求；外门、非空调采暖楼梯间门可在缝隙部位设置耐久性和弹性好的密封条；设置闭门装置等提高气密性；鼓励采用贴节能隔热膜等经过验证有效的新材料新技术提升门窗保温隔热性能。

【条文说明】建筑外窗的抗风压性能、气密性、水密性、保温隔热性能、遮阳、隔声和采光等物理性能指标和试验方法应符合国家现行标准《建筑外窗抗风压性能分级技术检测方法》GB/T7106、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7107、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484、《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》GB/T8485、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976及《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237等有关规定。

6.3.5建筑遮阳设计应根据房间的使用要求、窗口朝向及建筑安全性综合考虑。

1.可采用可调或固定的遮阳措施，也可采用可调节太阳得热系数（SHGC）的调光玻璃进行遮阳。

2.南向宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳或水平固定外遮阳的方式。

3.东向和西向外窗宜采用综合遮阳、可调节外遮阳设施，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例宜大于20%。

4.遮阳系统性能选择时，应综合考虑夏季遮阳、冬季得热以及天然采光的需求。

【条文说明】根据当地的经济技术水平，综合考虑遮阳装置对建筑立面效果、通风、采光、抗风和耐久性能的影响，采用适宜的遮阳形式，优先选择外遮阳。

6.3.6既有办公建筑采用可粘结工艺的外保温改造方案时，其基墙墙面的性能应满足保温系统的要求。

【条文说明】旧墙面基层因时代久远容易产生各种剥落、锈蚀、空鼓等问题，应对墙面基层进行处理。确保既有建筑外墙基层满足条件时，方可采用可粘结工艺的外保温改造方案。可粘结工艺的外保温系统包括：聚苯板薄抹灰、聚苯板外挂墙板、胶粉聚苯颗粒保温浆料、硬质聚氨酯外墙外保温系统。

6.3.7既有办公建筑加装外遮阳时，其应对原结构的安全性进行复核、验算。当结构安全不能满足要求时，应对其结构加固或采取其他遮阳措施。

【条文说明】遮阳设施的安装应满足设计和使用要求，且牢固、安全。遮阳设施的设计和安装宜与外窗或幕墙的改造进行一体化设计，同步实施。

6.3.8办公建筑空间改造宜根据功能需求，合理区分确定建筑舒适度等级，减少不必要的用能空间；或通过设计优化，适当减少部分空间的使用时间或舒适需求。

6.3.9地面、屋面的改造应符合下列规定：

1地面保温材料宜选择体积吸水率低、抗压强度高、尺寸稳定性好、全生命期碳排放更低的保温材料；

2地面保温应减少室内隔墙或地面基础造成的热桥；

3屋面宜采用挤塑板（XPS）、高强度模塑板（EPS）或硬泡聚氨酯（PIR）等吸水率低的材料作为保温材料；

4屋面构造设计宜避免在隔汽层与防水层间进行湿作业；

5夏热冬冷和夏热冬暖地区建筑宜采用浅色屋面、通风屋面和种植屋面等屋面隔热措施。

6.3.10热桥应符合下列规定：

1围护结构的热桥部位应采取消除或削弱热桥的措施，热桥内表面温度应高于房间空气露点温度。建筑设计施工图中应明确热桥部位的处理措施，具体措施宜符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的规定；

2严寒和寒冷地区外墙上的悬挑构件宜采用断热桥承重连接件，其承载性能应符合国家现行相关标准的规定，其连接方式、热工性能应满足设计要求；

3外窗洞口区域的热工性能宜按现行国家标准《外窗热工缺陷现场测试方法》GB/T39684开展热工缺陷判定，不应存在明显热工缺陷。

6.3.11办公建筑的围护结构改造后热工性能宜达到国家现行有关建筑节能设计标准的规定，或由围护结构形成的供暖空调全年计算负荷不高于按国家现行有关建筑节能设计标准规定的计算值。

【条文说明】围护结构的热工性能指标对建筑冬季供暖和夏季空调的负荷和能耗有很大的影响，国家和行业的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确的要求。本条对既有办公建筑改造后的围护结构热工性能按两种情况任选其一满足。

- 7建筑室内环境提升

- 7.1一般规定

7.1.1建筑主要功能房间的室内热湿环境参数应符合表7.1.1的规定。

表7.1.1建筑主要房间室内热湿环境参数

| 室内热湿环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 20～24 | 22～26 |
| 相对湿度（%） | 30～60 | 40～60 |

【条文说明】建筑实现绿色低碳应以保证室内环境质量以及满足人们对室内舒适度要求为前提，遵循被动节能措施优先的原则。

- 7.2建筑室内环境

7.2.1既有办公建筑改造时应对室内环境污染源进行严格控制，不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料，鼓励采用绿色建材。室内装饰装修材料必须符合相应国家标准的要求，材料中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物、TVOC等有害物质限量不应超过现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。改造后的室内甲醛、苯、氨、总挥发性有机物、氡等室内空气污染物浓度应满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的规定限值。

【条文说明】绿色建材是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。主要涵盖了健康型、环保型和安全型的建筑材料。

7.2.2改造后办公建筑的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应不低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的规定。宜采用下列隔声降噪措施：

1）建筑的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取吸声和隔声措施；

2）楼板隔声性能不满足时，宜采取弹性面层、弹性垫层、隔声吊顶等措施；

3）对建筑内通风空调设备、末端风口的噪声与振动的房间进行隔声处理，室内的设备和管道应进行减震和隔震处理；

4）对毗邻电梯井道、机房的功能房间（办公室、会议室等）应采取内墙隔声措施。

【条文说明】办公建筑室内通风空调设备、末端封口等产生的噪声与振动会影响人们的工作和午休等。应重视室内声环境的影响，提高办公效率和使用舒适度。

7.2.3既有办公建筑改造宜充分利用天然采光，对天然采光不足的建筑空间，应采取相关技术措施增加天然采光，同时应考虑采取避免西晒和眩光控制措施。大进深区域宜设置采光中庭、采光竖井、导光筒、光反射板等设施，改善天然采光效果。地下空间应在建筑空间布置时充分考虑自然采光，宜设置下沉广场、下沉庭院等空间处理高低差和布景，使原本位于地下室的区域拥有面向花园庭院的开放式空间；或采用采光天窗、采光侧窗、光导管、光反射板等设施，优化地下空间的自然采光。

【条文说明】办公空间引入自然采光能够为内部使用空间获得安全、舒适、美观等需求，在提升办公舒适性和办公效率的同时，有利于照明节能。但是，过度阳光进入室内会造成强烈的明暗对比，影响室内人员的视觉舒适度。因此在充分利用天然光资源的同时，还应采取必要的措施控制不舒适眩光，如作业区域减少或避免阳光直射、采用室内外遮挡设施等，并应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033中控制不舒适眩光的相关规定。

7.2.4既有办公建筑改造在过渡季节应优先采用自然通风对内部使用空间进行换气，去除室内热量。办公室或会议室应有与室外空气直接对流的窗户、洞口或可自然通风的通风器；采用自然通风的办公室或会议室，其通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20。既有办公建筑室内无法形成流畅的自然通风路径时，宜设置辅助通风装置以加强建筑的自然通风性能，使建筑满足自然通风要求。

【条文说明】建筑通风首先是满足室内人员健康的需求，良好的通风可以引入清风并带走室内污染物，改善室内空气质量。其次是降温，可以通过建筑的合理空间组合、调整门窗洞口位置、利用建筑构件等手法，使建筑内部形成良好的穿堂风，带走室内余热，达到降温的目的。办公用房通风面积的最低值参照美国、日本及我国台湾地区建筑法规的规定和国内专家的意见，普通可开启窗的通风面积与房间地面面积之比不应小于1/20。

7.2.5办公建筑室内改造宜结合庭院、中庭、阳台、露台等空间设置植物绿化，改善微循环，调节建筑内部环境。

【条文说明】室内绿化既可以美化室内环境，又可以使室内小气候得以改善。许多植物对环境污染的反应非常敏感，能吸收室内的二氧化碳，而且还有很高的排污能力，对甲醛等污染物有较好的吸收作用，此外植物还可以调节室内的湿度，防尘飞扬，起到了保健防病的作用。在选择室内植物物种时，应考虑建筑房间功能和使用人员的需求，避免选择的物种对人体有害。

- 8低碳结构与材料

- 8.1一般规定

8.1.1既有建筑在进行绿色改造时，应对主体结构以及非结构构件进行专项检测或评估。

【条文说明】

对主体结构（包括基础）的安全性以及抗震性能进行检测评估是既有绿色建筑改造的前提。一方面，既有建筑经过多年的使用，都会存在诸如混凝土损伤、钢材（钢筋）锈蚀、木材老化等问题，另一方面，绿色建筑的改造往往会改变结构荷载分布从而导致部分结构件受力增大，这些都会导致改造后的结构存在安全隐患。既有建筑结构的安全性以及抗震性能检测评估需满足《建筑结构检测技术标准》GB-T50344、《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116、《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计标准》GB50017、《砌体结构设计规范》GB50003、《木结构设计规范》GB50005以及各类材料结构的加固设计、施工和验收规范。

非结构构件包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备的支架等。建筑非结构构件一般指附属结构构件、装饰物、围护墙和隔墙。既有建筑改造时，还应重视非结构构件的安全性，一方面需要确认非结构构件自身的安全性，另一方面还需要考虑改造对非结构构件的影响。本条对非结构构件的安全性提出专项检测或评估要求。结合既有建筑总体改造要求，可评估非结构构件的服役性能，以及在改造过程中或地震、大风等灾害发生时引发次生灾害的可能性，必要时应对其进行检测与处理，例如对预埋件、锚固件采取加强措施。

8.1.2既有建筑改造宜结合绿色建筑、降碳减排要求，应对原结构的安全性进行复核、验算；当结构安全不能满足改造要求时，应采取结构加固措施。实施结构加固改造和性能提升，应确保建筑结构满足承载力和建筑使用功能需求，且应保证主体结构、非结构构件及连接安全、可靠。

【条文说明】

建筑结构及非结构构件安全是既有建筑绿色低碳改造的前提，既有建筑绿色低碳改造时，应尽可能采用高标准要求提升构件的性能提升，满足建筑结构的承载力及使用功能方面的要求，重视主体结构的安全性的同时也要重视保留部分非结构构件的安全性，一方面需要确认非结构构件自身的安全性，另一方面还需要考虑改造对非结构构件的扰动和影响。

8.1.3抗震加固方案应根据鉴定结果经综合分析后确定。

【条文说明】

结构是否需要加固，应经结构鉴定确认。对于抗震加固，结构布置和连接构造等概念设计直接关系到改造后建筑结构的整体综合抗震能力是否能够得到应有的提高。对形体不规则的既有建筑，宜使改造后的结构质量和刚度分布较为均匀、对称，减少房屋的扭转效应；避免构件不适当布置导致结构刚度或强度突变；改造后的框架避免形成短柱、短梁或强梁弱柱；对抗震的薄弱部位、易损部位应采取增强措施；加强新老构件的连接，保证结构整体工作。

8.1.4外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构连接，并应满足国家现行相关标准的有关要求。

【条文说明】

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，并应符合国家现行标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231等的有关规定。当外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施通过建筑幕墙与建筑主体结构连接时，也应确保连接可靠，并应符合国家相关标准规定。

- 8.2结构设计

8.2.1在保证安全的前提下，根据检测结果对建筑结构改造方案宜进行优化设计，提升结构整体性能。

【条文说明】

主体结构的改造应着重提高结构整体性能。改造前应根据鉴定结果对原结构进行分析，进行方案优化，减少新增构件数量和对原结构的影响，并对改造后结构的整体性能进行模拟分析。对于抗震加固，结构布置和连接构造的概念设计直接关系到改造后建筑的整体综合抗震能力是否能够得到应有的提高。对结构构件平面布置不对称和竖向不均匀的，宜使改造后的结构质量和刚度分布较为均匀对称，减少房屋的扭转效应；避免构件布置不合理导致的结构刚度或强度突变；改造后的框架避免形成短柱、短梁或强梁弱柱；对抗震的薄弱部位、易损部位应采取增强措施；加强新老构件的连接，保证结构整体工作。

8.2.2对于鉴定不符合要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等易倒塌伤人的非结构构件，应予以拆除或降低其高度，必要时应加固对作为建筑遗迹进行保留展示的非结构构件，应采取保证安全的专门措施。

【条文说明】

女儿墙、门脸、出屋面烟囱等非结构构件的处理，应以加强与主体结构可靠连接，防止倒塌伤人为目的。不符合要求时，优先考虑拆除、降低高度或改用轻质材料，然后再考虑加固。对于既有建筑的一些非结构构件，若不符合鉴定要求，可根据民用化改造后的具体情况选择直接拆除或进行加固处理。对需要作为建筑遗迹进行保留展示的非结构构件，如工业厂房的烟囱、吊车、廊道、管架等，民用化改造后一般不再需要，但为了保留原有建筑的历史轨迹，应根据鉴定的结果确定是否需要进行加固处理，以确保消除非结构构件的安全隐患。

8.2.3既有建筑改造应根据新的建筑功能确定建筑安全等级、建筑抗震设防类别，抗震加固时应根据建筑的后续使用年限采用相应的标准、验算方法和构造措施。

【条文说明】

对于后续使用年限50年的结构，材料性能设计指标、地震作用、地震作用效应调整、结构构件承载力抗震调整系数、构造措施均应按国家现行有关标准的规定执行。对于后续使用年限少于50年的结构，即《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009规定的AB类建筑，上述相应的设计参数按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ116执行。

8.2.4结构改造设计时，应充分利用原有结构构件，避免不必要的拆除或更换，原结构构件的利用率不应小于70%。保留利用原有结构构件和新增结构构件应满足下列要求：

1对于保留利用的结构构件，应有确保安全的针对性措施；

2新增构件与原有构件之间需要连接时，应采取合理可靠的连接方式；

3新增抗震墙、柱等竖向构件应有明确、可靠的传力途径。

【条文说明】

新增设的抗震墙、柱等竖向构件，不仅要传递水平荷载，而且是直接抵抗水平地震的主要构件，因此，这类构件应自上向下连续并落到基础上，不允许直接支撑在楼层梁板上。对于新增构件基础的埋深和宽度应根据现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ116相关规定确定，板墙与构架的基础埋深，宜与原结构相同。

8.2.5抗震加固设计应满足下列要求：

1对鉴定结果经综合分析后，应对结构加固方案进行优化设计，宜采用具有良好减震性能且其部件损伤后易于更换的隔震、消能等结构控制技术；

2.应对新增结构材料进行比选设计；

3新增结构构件应进行截面优化设计。

【条文说明】

既有建筑绿色改造的结构加固设计除了应满足相关标准的规定外，还应对不同的结构加固方案进行比选，通过对构件布置、截面优化等多个方面进行综合论证，最终确定满足结构安全性、耐久性、加固工程量小、方便施工的加固方案。本条是对应于《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141—2015第5.2.1条的得分途径之一。

8.2.6结构加固宜采用模板使用少、体积增加小的加固技术。新增结构构件宜采用节材效果明显、工业化生产水平高、便于更换的构件。

【条文说明】

模板是常规加固工程中主要的辅材之一。采用一些不使用模板的新技术，如外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材料加固法等，可节约模板材料。加固后构件体积与原构件体积的增量是反映加固材料用量最直接的指标，宜采用体积增加小的加固技术。

8.2.7增层改造时应根据原结构形式通过方案比选确定增层方式。

【条文说明】

正确选择增层方式是增层设计中的一个极为重要的问题，它关系到加层方案的可行性、安全性和经济合理性。

室外增层改造可选择直接增层、外套结构增层等形式，室内增层可选择分离式、整体式、吊挂式、悬挑式等形式。直接增层是指在既有建筑的主体结构上直接加高夹层，充分利用原有结构及地基承载力，加层后的新增荷载全部通过原有承重结构传至基础和地基的一种加层方式。外套结构增层是指在原建筑物上外套框架结构或其他混凝土结构，增层荷载全部通过在原建筑物外新增的外套结构传至新设置的基础和地基的一种加层方式。当原有结构建筑物上增加层数较多或增加荷载较大，不能采用直接增层方法时，一般选择外套结构增层法。分离式为在室内另设独立的承重抗震结构体系，四周与旧房完全脱开，主要有室内另设独立框架承重体系和室内另设独立砖混承重体系两种方式。整体式室内增层形式是将室内新增的承重结构与旧房屋结构连在一起共同承担房屋增层的总竖向荷载和水平荷载，其优点是可利用旧房承重构件，发挥旧房基础潜力；缺点是有时需对旧房屋进行加固。吊挂式室内增层采用吊挂式结构把增层荷载传至上一层楼（屋）盖，当室内增层不允许在室内立柱、立墙时可用此法。悬挑式室内增层是指用悬挑结构把荷载传至原建筑物上，同悬挂式一样适用于不允许室内立柱、立墙的工程中。

8.2.8公共建筑屋面结构改造设置采光天窗时，宜采用钢结构、铝合金结构或张拉结构等轻质结构体系。

【条文说明】

为了满足天然采光和自然通风的要求，公共建筑常常在屋顶增设采光顶。采光顶的支承结构通常采用钢结构、铝合金结构、玻璃结构以及索杆类柔性张拉结构等，既能满足建筑轻盈、通透的室内空间效果，同时为天然采光等绿色技术的应用提供条件。

8.2.9既有建筑改造中新增墙体、梁柱、楼板等构件时，宜将此类构件设计为可重复利用的预制构件，其尺寸宜符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的有关规定。

【条文说明】

既有建筑改造过程中，现浇混凝土结构的拆除通常会完全破坏原有结构件，产生大量建筑垃圾，后续新建混凝土结构又需要消耗大量的资源。通过采用标准化尺寸、可重复利用设计的预制结构构件（如螺栓连接的钢结构、干法连接的预制PC构件等），可以大幅度减少建筑垃圾，降低施工能耗，达到良好的社会、经济、环境效应。

- 8.3材料选用

8.3.1既有办公建筑绿色改造应合理采用高强度结构材料，并应符合下列规定：

1新增混凝土构件纵向受力钢筋应采用不低于400MPa的热轧带肋钢筋或预应力筋；

2宜采用高强混凝土；

3在满足刚度及构造要求的前提下，宜选用高强钢材。

【条文说明】

本条高强混凝土指C50及以上混凝土，高强钢材指国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018规定的Q355级以上高强钢材。在建筑隐含碳的影响因素中，钢材（钢筋、结构钢等）和混凝土的隐含碳排放占比较大，在进行建筑设计时，应优先采用高强度结构材料并进行相关的计算和优化，在确保建筑安全功能要求得到满足的前提下，适当预留裕量，合理确定钢材、混凝土等建筑材料用量，避免资源浪费，降低建筑隐含碳排放。

8.3.2既有办公建筑绿色改造应合理采用耐久性好的结构材料，如高耐久性混凝土、耐候结构钢或涂覆耐候型防腐涂料的结构钢等。

【条文说明】

对于混凝土结构，结合建筑的环境类别及作用等级，采用提高钢筋保护层厚度或高耐久性混凝土。当采用提高钢筋保护层厚度时，保护层厚度增加值不应小于5mm；当采用高耐久性混凝土时，根据建筑实际需要，依据现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082对混凝土耐久性指标进行检测，检测结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定进行性能等级划分。

对于钢结构，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。耐候结构钢指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T4171要求的钢材；耐候型防腐涂料指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T224的Ⅱ型面漆和长效型底漆。

对于木结构，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

8.3.3当既有办公建筑绿色改造过程中新增木构件时，对新增木构件应进行防火、防腐、防虫害等处理。

【条文说明】

木材本身是一种易燃材料，因此需要使用一些具有良好阻燃性能的材料来降低着火风险。本条针对既有办公建筑改造中新增的木构件，应对其进行防火、防腐、防虫害等处理以符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005。常见的防火材料包括耐火板、防火涂料以及阻燃剂等，市面上一些新防火涂料和阻燃剂不仅使木材具有优良的防火性能，同时具有防腐、防霉、防虫、防白蚁等效果。

8.3.4既有办公建筑绿色改造应合理采用环保性和耐久性好的结构加固材料和防护材料，并应符合下列规定：

1结构加固采用的胶粘剂环保性能和耐久性应符合国家现行有关标准的规定；

2结构防护材料的选择应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

结构加固材料和防护材料各项技术指标均应满足现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013、《钢结构加固设计标准》GB51367-2019、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021等相关规范要求。

8.3.5既有办公建筑绿色改造宜采用简约化、功能化、轻量化装修，减少使用重质装修材料，并应符合下列规定：

1新增围护墙和分隔墙应采用轻质材料；

2宜选用工业化生产的装修部件和部品。

【条文说明】

设置大量的没有功能的重质装修材料，不符合绿色建筑节约资源的要求。在满足建筑功能要求的前提下，鼓励采用装饰和功能一体化的构建，选用易维护、易循环利用的装修形式，推进轻量化、简约化、环保节能室内装饰设计风格，公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例通常不大于1％。工业化生产装修部件和部品包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。

8.3.6在保证使用安全性和耐久性前提下，新增材料宜采用可再利用、含循环成分以及固体废弃物再生建材，其产品性能应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

办公建筑绿色改造新增材料指永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。可再利用材料指的是在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用的土建及装饰装修材料，如旧钢架、旧木材、旧砖等；可再循环材料指的是需要通过改变物质形态可实现循环利用的土建及装饰装修材料，如钢筋、铜、铝合金型材、玻璃、石膏、木地板等。以废弃物为原料生产的建筑材料是指在满足安全和使用性能的前提下，使用不低于生产该建筑材料总量30%的废弃物掺量生产出的建筑材料，且性能同时满足相应的国家现行有关标准的规定。废弃物主要包括建筑废弃混凝土、工业废料和生活废弃物。

8.3.7既有办公建筑绿色低碳改造新增建筑材料时，应符合以下规定：

（1）应优先考虑本土建材，宜合理选择低排放的运输方式，以降低建筑材料的运输碳排；

（2）宜使用绿色产品认证、绿色建材产品认证或环保产品（Ⅲ型）认证等进行碳足迹披露的材料或部品；

（3）宜合理使用固碳建筑材料。

【条文说明】在建筑改造过程中，应优先选用本土建材，合理优化运输方式，例如选用新能源和清洁能源运输装备运输等，以降低建材运输碳排放。以及优先使用低碳建材可降低建筑的隐含碳排放。

宜优先使用绿色产品认证、绿色建材产品认证或环保产品（Ⅲ型）认证等进行碳足迹披露的材料，提供低碳建材优化以及支持建筑全生命周期碳核查。

在满足安全以及使用功能等前提下，宜合理使用具有固碳作用的建筑材料，如固碳混凝土等降低建筑碳足迹。

- 9设备系统改造更新

- 9.1一般规定

9.1.1办公建筑设备系统在改造前应进行节能诊断，节能诊断的内容及方法应符合现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021及行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176的有关规定。

【条文说明】既有公共建筑节能诊断是一项综合性的评估工作，它包括对建筑物的能源使用效率、系统性能、设备状况、运行管理等多个方面的检查和分析，是节能改造的重要依据。公共建筑暖通空调节能诊断的内容主要包括：能耗诊断、群控系统、冷水机组、热泵机组的实际性能系数、锅炉运行效率、水泵效率、冷却塔运行性能、风水系统平衡度等，公共建筑节能诊断检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177的有关规定。

- 9.2暖通空调

9.2.1暖通空调系统改造时，应结合建筑功能需求和运行特征，按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定重新进行逐项逐时热负荷和冷负荷计算。

【条文说明】在进行暖通空调系统的改造时，重新进行逐时热负荷和冷负荷的计算是非常必要的。这是因为改造可能会涉及系统的容量、效率、设备配置、控制方式等多方面的变化，这些变化都会影响到系统的热负荷和冷负荷需求。以下是进行负荷计算的几个关键原因：

1系统变更：如果改造包括更换或升级空调设备，如冷水机组、热泵、锅炉、风机盘管等，需要重新计算以确保新设备能够满足实际需求。

2建筑使用变化：建筑物的使用功能、内部布局或占用人数的变化都可能导致热负荷和冷负荷的变化。

3节能要求：为了满足更高的能效标准和节能要求，可能需要对系统进行优化，需要精确的负荷计算来指导设计。

4室内环境标准：如果对室内温度、湿度或其他环境参数有新的或更严格的要求，需要通过负荷计算来评估对系统的影响。

5经济性分析：准确的负荷计算有助于进行成本效益分析，确保投资在提高系统性能和节能方面的合理性。

6操作和维护：负荷计算还可以帮助物业或管理方更好地理解系统在不同条件下的性能，从而优化操作和维护计划。

9.2.2对既有办公建筑的供热热源和空气加湿热源改造时，除应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736所规定的条件外，不得采用电直接加热设备。

【条文说明】既有办公建筑节能改造的基本原则是高效使用能源、提高能源使用的效率以及实行能源的节约。鉴于我国主要依赖燃煤来产生电力，将高质的电力能量转换为较低碳排放量的热能供暖，这种做法的能效比较低，因此需要被限制。根据国内不同地区的特点，只有在特殊情况下，并且符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的现行国家标准，才可以考虑使用这种方式。

9.2.3对集中空调系统改造时，系统所控制房间内的温度、湿度、新风量等参数应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的有关规定。

【条文说明】热舒适性反映了个人对周围热环境的感知反应，其中室内的温湿度是显著影响人们热感受的关键因素。此外，温湿度的水平直接关联到建筑的能耗效率；而新风量则是评价室内空气质量的一个关键指标。基于此，规范对室内环境的温度、湿度和新风量设定了明确的标准，应符合现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的要求。对于既有未设置供暖及空调系统的公共建筑，在经过改造后，应确保其内部温度达到规定的标准。

9.2.4既有办公建筑绿色改造后，冷热源机组的工质必须符合国家现行有关环保要求。采用过渡工质时，机组的使用年限不得超过我国禁用时间表的规定。

【条文说明】制冷剂对环境的破坏主要体现在破坏大气臭氧层和增强温室效应两个方面。鉴于CFC和HCFC对大气臭氧层的破坏，我国已于2010年1月1日完全停止CFCs的生产和消费，而HCFC类物质（含HCFC22、HCFC123）在我国的禁用年限为2040年。而HFC类物质（含HFC134a）虽然不破坏大气臭氧层，但属于温室气体，是《京都议定书》中要限制使用的物质，其使用前景并不明朗。压缩式冷水机组的使用年限超过20年，选择制冷剂时应考虑以上因素。

9.2.5冷热源系统节能绿色化改造时，改造方案应按下列原则制定：

1应优先采用能提高系统整体运行效率的无成本、低成本改造措施；

2对原有使用年限不大于10年的冷热源机组，应优先利用现有设备的节能潜力，改造后能效指标和运行效率应满足现行相关国家及地方标准要求，当原有设备不能满足需求时，方可更换；

3应在原有供暖通风与空气调节系统的基础上，根据改造后建筑的规模、使用特征，结合能源结构及价格政策、环保规定等因素，经综合论证后确定；

4应根据原有冷热源设备的运行记录、设定参数及围护结构情况，进行整个供冷、供暖季负荷的分析和计算；

5应重新核算建筑冷、热负荷，并根据供回水温度、流量核算系统末端设备的供冷、供热量。

【条文说明】既有办公建筑相较于新建建筑，更换冷热源设备的难度和成本相对较高，因此冷热源系统的节能绿色化改造应优先采用无成本、低成本的改造措施，以挖掘现有设备的节能潜力为主。如：优化控制策略，优化运行模式、优化运行时间、完善物业维护管理、合理调整或优化设备与系统的运行参数等。当对现状冷热源设备的实际性能进行测试和评估后，不满足使用需求时，应对更换设备实施可行性及节能经济性进行综合分析，方可考虑更换设备。

9.2.6冷水（热泵）机组的节能绿色化改造应采用下列技术措施：

1对于更换和新增冷热源机组的运行效率应满足现行国家标准《空气调节系统经济运行》GB/T17981的规定，能效指标应达到现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021要求，集中空调的能效宜不低于现行《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》DBJ/T15-129的三级能效等级要求；

2冷热源设备部分负荷运行时应在高效区，运行能效宜不小于设计工况能效的85%；

3当有未利用的冷水机组且有低谷电可利用时，可增加蓄冷系统；

4过渡季和冬季且存在供冷需求的办公建筑，在保证安全运行的条件下，宜采用冷却塔供冷系统，同时冷却塔应做好防冻措施；

5实现优化控制，自动调节主机、水泵、冷却塔等的投入和运行模式，达到节能运行的效果。可分为自动模式、半自动模式或手动模式，其中自动模式能实现制冷机房系统自动节能控制和无人值守。

【条文说明】对冷水（热泵）机组进行节能绿色化改造的原因主要包括以下几点：

1.提高能效：暖通空调系统冷热源机组的运行效率应满足现行国家标准《空气调节系统经济运行》GB/T17981的规定，能效等级需满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《空气调节系统经济运行》SJG44的要求，集中空调制冷机房系统的能源利用效率，宜不低于现行《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》DBJ/T15-129中的三级能效等级要求，鼓励达到二级或一级能效等级要求。

2.减少环境影响：使用环保型制冷剂和节能技术可以减少对环境的负面影响，包括减少温室气体排放和对臭氧层的破坏。

3.延长设备寿命：定期的维护和清洗可以减少设备的磨损，延长其使用寿命。

4.增强系统可靠性：通过系统优化和升级，可以提高热泵系统的可靠性和稳定性，减少故障率。

5.响应气候变化：随着全球气候变化的挑战，节能改造有助于减少能源消耗，对抗能源危机。

6.提升用户舒适度：通过优化热泵的控制和调节，可以提供更加稳定和舒适的室内环境。

7.经济效益：长期来看，节能改造可以减少能源费用支出，为企业或个人带来经济效益。

8.技术进步：随着技术的发展，新的节能技术和产品不断涌现，改造可以利用这些新技术提高性能。

9.政策激励：国家发展改革委等七部委联合印发的《绿色高效制冷行动方案》提出，在2017年基础上，到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上。

10.减少运营风险：通过改造，可以减少因设备老化或故障导致的运营风险。

9.2.7热源的节能绿色化改造应采用下列技术措施：

1改造后，锅炉的热效率应符合现行地方标准《公共建筑节能设计标准》D

Bll/687的规定；

2更换锅炉时，应按系统实际负荷需求和运行负荷规律，合理确定锅炉或风冷热泵的台数和容量；

3供暖系统未能自动根据室外气候及用户需求进行调节时，宜采用气候补偿技术，通过自动控制技术适配热负荷动态变化，实现按需供热；

4燃气锅炉未安装烟气余热回收装置时，宜根据锅炉类型、锅炉房场地等条件安装烟气余热回收装置，烟气余热回收装置应满足耐腐蚀和锅炉系统寿命要求；

5锅炉应采用低氮燃烧技术，以减少尾气中氮氧化物的排放。确保排放的氮氧化物浓度符合当地现行标准《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139的规定，以降低对环境的影响并遵守环保法规。

【条文说明】对冷水（热泵）机组进行节能绿色化改造的原因主要包括以下几点：

1.提高能效：通过改造提升锅炉的运行热效率，减少能源消耗，降低运行成本。

2.减少环境污染：改造后的锅炉能够减少有害气体的排放，如降低氮氧化物等污染物的排放，符合越来越严格的环保标准。

3.促进绿色低碳发展：响应国家绿色低碳发展的要求，通过技术升级减少碳排放，助力实现碳达峰和碳中和目标。

4.延长设备使用寿命：现代化改造可以提升锅炉的可靠性和耐久性，延长其使用寿命。

5.提升市场竞争力：高效节能的锅炉能够提高企业的市场竞争力，满足市场对绿色、环保产品的日益增长的需求。

6.响应政策要求：遵守国家发展改革委等部门发布的《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》等相关政策，获得政策支持和市场准入。

9.推动技术进步：改造过程中可能会采用新技术、新材料和新工艺，推动相关技术的创新发展。

10.经济效益：长期来看，节能改造可以减少能源费用支出，为企业或个人带来经济效益。

9.2.8空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比、风系统的单位风量耗功率符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《公共建筑节能设计标准》GB50189、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的有关规定。

【条文说明】空调冷热水系统耗电输冷（热）比反映了空调使用系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，该值旨在确保循环泵的选用既科学又经济，从而有效减少能耗。为了达到这一目的，设计和选择空调系统的循环水泵时，应遵循现行的国家标准，如《公共建筑节能设计标准》GB50189和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，这些标准对耗电输冷（热）比的计算方法和最大允许值提供了具体的指导和限制。通过遵循这些规定，可以优化空调系统的能效，实现节能减排的目标。

9.2.9应合理采用低成本的绿色改造技术，包括但不限于以下技术：

1水系统、风系统应合理采用变频技术，适配动态变化，实现高效运行；

2水系统、风系统应合理采取优化水力平衡的措施；

3冷却塔散热优化，应采取优化布水措施，满足50%～100%负荷工况下均匀布水需求，提高冷却塔的换热效率；

4冷却塔控制优化，宜根据冷却塔的出水温度，合理调整冷却塔运行台数或风机转速；

5末端空调风柜控制优化，实现新风按需供应及空调风柜风量、水量按需供应。

【条文说明】

1建筑物的冷热负荷会根据室内外温度、湿度、占用率等因素动态变化，变频技术可以使空调系统的输出与实际需求相匹配，避免过度或不足供冷/供热。变频驱动的泵和风机可以根据系统需求调整运行速度，与传统的固定速度设备相比，能够显著降低能耗。且变频启动可以减少对设备的机械应力，从而延长空调系统设备的使用寿命。

2水力平衡可以确保系统中的各个区域或房间得到适当的流量和冷热量分配，避免能源浪费。通过优化水力平衡，可以减少输配系统能耗，提高空调系统的整体性能，确保系统在最佳工况下运行。对于系统的水力平衡调试，应优先优化水系统管路布置和管径保证水力平衡，当系统本身不能达到水力平衡要求时，再考虑设置平衡阀满足管网的平衡要求。

3均匀布水可以增加水与空气的接触面积，从而提高热交换效率，使冷却塔的冷却效果更好。不均匀布水可能导致冷却塔中某些区域水流量过大，而其他区域则不足，形成热点区域，会降低整体的冷却效果。通过优化冷却塔布水系统，可以减少冷却塔风机和水泵的能耗，因为均匀的水流分布意味着不需要过度工作来补偿冷却不均。

4通过监测冷却塔的出水温度，可以准确判断当前的冷却需求，并据此调整运行台数或风机转速，以匹配实际负荷。实际运行中宜优先多开冷却塔，通过冷却塔逼近度控制，降低回水温度提升主机能效。

5按需供应可以避免过度供应新风和空调处理空气，减少不必要的能源消耗，提高系统能效。通过精确控制新风和循环风的比例，可以根据室内外环境变化和室内负荷需求，实现更精确的温湿度控制，从而满足室内热湿负荷的变化，提高室内人员的舒适度。

9.2.10应设置用能计量装置及空调及供热能耗管理系统：

1新增计量装置，搭建满足《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》DBJ/T15-129-2017的制冷机房系统能效监测系统；

2当办公有空调计费需求时，宜按付费单元或管理单元设置用能计量装置；

3空调能耗管理系统应实现将系统能耗实时显示、统计存储等功能，以实现对建筑空调能耗的监测、分析和管理；

4空调能耗管理系统可实现针对空调系统反馈的能耗问题进行及时响应调整，从而降低空调能耗。

【条文说明】

在进行暖通空调系统的改造时，实施能耗的分项计量是至关重要的，其目的是更准确地理解和控制整个系统的能源消耗模式。

1能耗透明化：通过在暖通空调系统中引入独立的能耗计量设备，如电表和传感器，可以对系统的能耗分布进行详细监控，从而识别出能源使用中的低效环节。

2问题诊断：分项计量有助于识别系统中的能源浪费点，为制定针对性的能效提升措施提供数据支持。

3成本控制：实现分项计量后，可以根据各能耗环节的实际使用情况，合理分配能源费用，提高能源使用的经济性。

4规范遵循：根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的要求，对热源、热力站、制冷机房等关键能耗环节进行严格计量，确保循环水泵等设备的耗电量也得到单独计量。

5管理优化：能耗管理系统的建立是资源节约和能源管理的重要工具，它可以帮助管理者通过数据分析发现并解决能效问题，优化建筑运行。

6智能化运行：通过软件平台集中监控系统能耗参数，实现数据的实时监控、历史记录、权限控制和异常报警等功能。

7系统反馈调整：能耗管理系统能够根据监测到的数据，生成优化指令，对暖通空调系统进行及时调整，以降低能耗。

8传感器和仪表升级：在公共建筑的暖通空调系统改造中，应当加装或改进传感器和仪表，以提高数据采集的准确性和实时性。

9能源节约：通过精细化管理，能耗管理系统有助于减少能源消耗，实现长期节能目标。

通过这种方式，暖通空调系统的改造不仅能够提升能效，还能为建筑的可持续运行和能源成本控制提供强有力的支持。

9.2.11当既有办公建筑采用分散式房间空气调节器作为冷热源时，其制冷季节能源消耗效率应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB/T55015-2021相关规定。

9.2.12既有办公建筑供冷供热系统更换应综合经济技术因素进行性能参数优化和方案比选，并宜符合下列规定：

1.严寒地区集中供暖时，宜考虑工业余热或生物质锅炉热源，并采用低温供暖方式；

2.寒冷地区、夏热冬冷地区宜采用空气源热泵；

3.夏热冬暖地区宜采用磁悬浮机组、高效多联机等高效供冷设备。

9.2.13风机盘管更新宜选用直流无刷产品。过渡空间宜安装风扇或配合风扇使用，降低空调能耗。

9.2.14办公建筑应合理设置新风热回收系统，并宜设置新风旁通管。热回收装置性能不宜低于现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的相关规定。

9.2.15新风热回收装置换热性能应符合下列规定：

1显热型显热交换效率不应低于75%;

2全热型全热交换效率不应低于70%。

9.2.16新风热回收系统空气净化装置对大于或等于0.5μm细颗粒物的一次通过计数效率宜高于80%，且不应低于60%。

9.2.17严寒和寒冷地区新风热回收系统应采取防冻及防结霜措施。

9.2.18新风系统宜设置新风旁通管，当室外温湿度适宜时.新风可不经过热回收装置直接进入室内。

9.2.19与室外连通的新风、排风和补风管路上均应设置保温密闭型电动风阀，并应与系统联动。

- 9.3给水排水

9.3.1绿色低碳改造应对水资源利用现状进行评估，并编制给排水系统改造专项方案报告。

【条文说明】对于既有办公建筑的绿色低碳改造，编制给排水系统改造专项方案至关重要。在方案编制时，除了应对水资源利用现状、节水节能效果、技术经济合理性进行评估外，还应评估给排水系统改造的风险及对周边环境、使用者、建筑本体等造成的影响，避免改造的盲目性。给排水系统改造专项方案应包括但不仅限于以下内容：

1基础资料：包括当地相关政策、气候条件、水资源状况、节水目标、海绵建设目标等；

2项目概况：包括项目周边市政设施情况、项目内涝积水及排水现状、改造前后的建筑功能，及改造前建筑的竣工时间、项目节水设备及节水措施简介、给排水管网及设施的使用现状等；

3用水量分析：包括改造后用水定额分析、用水量估算、用水分配计划和水量平衡计算等；

4改造方案：包括改造后给排水系统说明、节水设备及器具选型、非传统水源利用情况说明、系统节水优化措施说明、海绵城市建设目标及措施等；有非传统水源利用的情况下，还应对非传统水源利用情况进行说明，包括对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等，并应采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响；

5效果及评估：对给排水系统改造的效果进行评估；对给排水系统改造的风险进行评估，包括给排水系统改造对周边环境的影响、对使用者及建筑本体的影响等进行评估。

9.3.2绿色低碳改造应采取有效避免管网漏损的措施，包括但不限于以下内容：

1使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，且管道和管件工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力，管件与管道宜配套提供；

2选用密闭性能好的阀门、设备，且合理设置阀门数量和位置；

3选择适宜的管道敷设及基础处理方式，合理确定管道埋深；

4给水系统合理分区，并采取相应减压措施避免供水压力过高或压力骤变；

5水池、水箱设置溢流报警和进水阀门机械联动或自动联动关闭措施；

6设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，分级计量水表安装率达100％，确保下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

【条文说明】合理选用管材和管件，可有效降低管网漏损，如生活给水系统管材、管件宜采用不锈钢管、铜管；排水系统应选用低噪声管材；室外给排水管材选用时应考虑道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素；

管网漏水量包括：阀门故障漏水量、室内卫生器具漏水量、水池、水箱溢流漏水量、设备漏水量和管网漏水量。对于既有公共建筑，全面更换管道、改变管道基础等确实存在一定难度，但通过合理设置和更换阀门及设备、更换卫生器具、合理设置水表等方法，可大大降低系统渗漏量。此外，将水池、水箱设置溢流报警和进水阀门自动联动关闭措施也较易实施。

9.3.3应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置。

【条文说明】对于既有公共建筑绿色改造，合理设置用水计量装置既能达到节水的目的，同时还可通过统计各种用途的用水量，对绿色改造效果进行定量评价，且通过计量数据分析，判断系统是否存在渗漏水量，最终达到持续改进的目的。

各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。

对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。

9.3.4给水系统采取合理的节水及节能措施，包括但不仅限于以下内容：

1充分利用市政供水压力；

2合理采用变频供水等节能的供水方式；

3合理设置供水分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa；

4采取减压限流的节水措施，除特殊情况外，确保用水点处供水压力不大于0.2MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

【条文说明】给水系统常用的供水方式包括高位水箱供水、变频调速供水、管网叠压供水等；其中管网叠压供水方式在节能节水方面占有优势，却在供水安全保障性存在较大风险。因此，在工程设计中，在考虑节能节水的同时，还需结合项目周边市政给水管网条件、当地相关部门对供水方式的要求、项目用水特点等综合考虑选用合理的供水方式。

既有建筑给水系统改造难度较大，但水压控制可通过减压阀等措施实现。用水器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免浪费。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据建筑需求或产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述。

9.3.5热水系统应采取合理的节水及节能措施，包括但不限于以下内容：

1热水系统采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，用水点处冷、热水供水压力差不应大于0.02MPa；

2热水系统配水点出水温度达到45℃的时间不大于10s；

3设有集中生活热水的建筑，应优先利用余热、废热、太阳能、空气源热泵等作为热源，不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽再进行热交换后供应生活热水的热源方式；

4热水需求时间不同的区域，宜分别设置热水输水系统；

5集中生活热水系统应缩短支管的长度，减少热量损失；

6生活热水系统可采用在靠近用水点处安装即热式辅热装置的措施，全部或部分取代热水循环加热系统。

【条文说明】热水系统用水点处冷、热水供水压力一旦出现不平衡，会带来用水点出水温度的波动，即影响使用者的舒适性，也引起用水的浪费。但实际工程中，由于冷水、热水管径不一致，管长不同，水源不同等多种因素，要做到用水点处冷、热水压力完全一致是不可能的。因此，本条参考国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010规定：用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa。目前市场上调节用水点处水压的产品很多，冷、热水系统的压力差的调节范围可在0.15MPa内，如带调压功能的混合器、混合阀等。

集中热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，确保用水点处冷、热水供水压力差不应大于0.02MPa，具体措施包括但不仅限于以下内容：

（1）冷水、热水供应系统分区一致；

（2）当冷、热水系统分区一致有困难时，宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施，保证系统冷、热水压力的平衡；

（3）在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。

热水系统配水点出水温度达到45℃的时间主要取决于不循环支管的长度，及热水管道的流速，其中热水管道的流速取值可参考《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第5.5.8条取值，公共浴室可采用脚踏式、感应式及全自动刷卡式等定量或定时的淋浴方式。

9.3.6应根据土建条件、使用需求、投资成本等因素综合确定是否设置直饮水系统，并应符合以下要求：

1如设管道直饮水系统，应符合《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110的要求；

2如采用直饮水设备供应直饮水，应定期更换直饮水设备的滤芯确保供水水质满足《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。

【条文说明】随着人们生活习惯的改变和生活品质需求的提高，直饮水代替开水，在办公建筑中的应用非常广泛。管道直饮水一次投资较大，但供水稳定，运营成本低；分散式直饮水设备供水则需要定期更换滤芯，否则供水质量就得不到保障。

9.3.7应根据使用对象、设置场所、建筑要求、经济技术条件等因素合理选用节水、节能、环保的器具与设备，并符合以下要求：

1选用器具应符合《节水型生活用水器具标准》CJ164的要求；

2选用设备应符合《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求；

3水泵、空气源热泵等选用设备应满足国家现行有关标准的节能评价值。

【条文说明】我国对卫生器具的用水效率均制定了相关标准，如《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379等。卫生器具的用水效率等级一般共有3～5级，1级表示用水效率最高。

既有公共建筑绿色改造时，应在设计文件中注明所有卫生器具的用水效率等级及相应的参数，并计算出用水效率等级达到2级的卫生器具数量占卫生器具总量的比例。

对土建装修一体化设计的项目，在施工图设计中应对节水器具的选用作出要求；对非一体化设计的项目，申报方应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。

水泵、空气源热泵等选用设备应满足国家现行有关标准的节能评价值。

9.3.8应合理利用非传统水源：

1景观补水必须采用非传统水源，不应采用市政供水和自备地下水井供水；

2公共部分的绿化浇洒、道路及车库地面冲洗、垃圾间冲洗等宜采用非传统水源；

3办公建筑卫生间冲厕可采用非传统水源；

4冷却水补水宜采用非传统水源；

【条文说明】利用非传统水源是最直接、最有效的节水措施，但由于既有公共建筑的特殊性，应根据项目的自身特点合理利用非传统水源；对于项目周边有市政再生水接口的项目，可以适当提高非传统水源利用的比例；项目周边无市政再生水利用条件，可根据可利用的原水水质、水量和用途，进行水量平衡和技术经济分析，合理确定非传统水源利用系统的水源、系统形式、处理工艺和规模。

利用非传统水源进行绿化灌溉、道路及车库地面冲洗、垃圾间冲洗、冲厕时，其水质指标应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920的水质要求。

利用非传统水源作为冷却水补水水源时，其水质指标应满足《采暖空调系统水质》GB/T29044的水质要求。

9.3.9使用非传统水源时应采取下列安全措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

1自建中水站的非传统水源供水系统应设有备用水源及相关切换设施等；

2使用非传统水源时，应采取防止误接、误用、误饮的措施；

3非传统水源在储存、输配等环节中应有足够的消毒杀菌能力，且水质不被污染；

4非传统水源在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监测、检测控制措施；

5非传统水源供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接；

6非传统水源供水水质应根据使用性质满足相应的水质标准。

【条文说明】非传统水源的利用是重要的节水措施，若用水安全措施不当，不仅无法节水，还带来重大安全隐患，设计及施工时必须给予高度的重视。对使用非传统水源的项目，必须要求采取安全防护措施，既要防止中水的误接、误饮、误用，也要确保中水水质和中水备用水源，最终确保中水的使用安全。

9.3.10绿化灌溉宜采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。应根据灌溉区域的管理形式、绿地面积大小、植物类型和水压等因素，选择不同类型的灌溉方式，并应满足下列要求：

1灌溉水源为再生水时，应采用滴灌、渗灌、微喷灌等微灌浇洒方式；

2人员活动频繁的绿地，宜采用以微喷灌或渗灌为主的浇洒方式；乔、灌木和花卉宜采用以滴灌、微喷灌等为主的浇洒方式；

3采用微灌、微喷灌、滴灌和渗灌等方式时，应在供水管路的入口处设置管道过滤器；

4有条件的情况下，可设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施；或种植无需永久灌溉植物；

5当灌溉面积较大时，应通过合理设置阀门，采用轮灌方式。

【条文说明】

传统的浇洒系统一般采用大水漫灌或人工洒水，不但造成水的浪费，而且会产生不能及时浇洒、过量浇洒或浇洒不足等一系列问题，对植物的正常生长也极为不利。随着水资源危机的日益严重，传统的地面大水漫灌已不能适应节水技术的要求，采用高效的节水灌溉方式势在必行。

有资料显示，喷灌比地面漫灌要省水约30％～50％，微灌（包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌）比地面漫灌省水约50％～70％。

浇洒方式应根据水源、气候、地形、植物种类等各种因素综合确定，其中喷灌适用于植物集中连片的场所，微灌系统适用于植物小块或零碎的场所。

采用中水浇洒时，因水中微生物在空气中易传播，故应避免喷灌方式，宜采用微灌方式；

采用滴灌系统时，由于滴灌管一般敷设于地面上，对人员的活动有一定影响。

此外，鼓励采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器，根据土壤的湿度或气候的变化，自动控制浇洒系统的启停，从而提高浇洒效率。

9.3.11给排水系统宜对下列场所设置在线监测系统，并在设计阶段预留相应的监测条件：

1监测生活水池（箱）、热水箱、游泳池、非传统水源供水池（箱）、空调冷却水等水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询；

2对给水系统的关键节点设置流量或压力监测设备，便于及早发现漏损；

3对项目改造前后的雨水排放口预留流量和水质监测条件，评估雨水年径流总量控制率、面源污染消减率的效果。

【条文说明】

对建筑内各类水质实施在线监测，能够帮助物业管理部门随时掌握水质指标状况，及时发现水质异常变化并采取有效措施。水质在线监测系统应有报警记录功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。水质监测的关键性位置和代表性监测点包括：水源、水处理设施出水及最不利点用水点。设有非传统水源供水池（箱）的既有建筑，必须对非传统水源供水管总出口进行在线水质监测。

9.3.12应采取措施控制管道和设备产生的噪音，产生噪声及振动源的水泵、热泵等设备，应避免设置在对噪声敏感的房间附近，并应采取有效的隔振降噪措施。

【条文说明】

给排水系统产生噪声及振动源的主要设备有水泵、空气源热泵等，该类设备一旦位置设置不当，其产生的噪音振动会通过建筑构件传导至建筑室内，严重影响室内声环境和用户的身心健康。如某些设有太阳能热水系统的项目，在设计和安装时对于设备位置考虑不周，有些甚至直接将设备放置在卧室、起居室等噪声敏感房间之上，最终导致用户的强烈抗拒，影响了太阳能热水系统的正常运行。《城镇给水排水技术规范》第3.6.6条规定“给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内，不得污染居住环境”。《民用建筑隔声设计规范》GB50118第3.0.3条也规定“冷却塔、热泵机组宜设置在对噪声敏感建筑物噪声干扰较小的位置。当冷却塔、热泵机组的噪声在周围环境超过现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定时，应对冷却塔、热泵机组采取有效的降低或隔离噪声措施。冷却塔、热泵机组设置在楼顶或裙房顶上时，还应采取有效的隔振措施”。设备的减振防噪措施可参考《建筑给水排水设计规范》GB50015第3.8.12条的相关规定。

- 9.4电气与智能化

9.4.1电气改造工程的设计，应在对既有办公建筑供配电系统、照明系统、能耗计量与智能化系统和防雷接地等系统进行综合评定，结合各专业、用户对电气系统的功能需求，制定切实可行的改造任务和目标；电气系统应经济合理，高效节能。

【条文说明】

本条规定了既有建筑电气工程改造的要求。既有建筑电气改造工程的设计，应依据国家现行有关标准，并结合既有建筑改造部分的实际需求进行设计。如仅进行建筑物局部改造，应考虑建筑物整体用电负荷是否满足改造后建筑物实际需求。既有建筑是否需重新进行防雷系统设计宜根据建筑物改造规模及建筑物周边建筑变化情况进行确定。电气改造应首先利用已有设施条件，对不能满足要求的设施有针对性地制定科学合理的改造方案，减少材料浪费；通过技术经济比较、节能评估等手段，使改造方案具有良好的节能环保指标，保证项目实施后满足“安全可靠、经济合理、技术先进、运行维护方便”的要求。

9.4.2电气改造应包含改造期间保障临时用电的技术措施，妥善制定改造全过程电源过渡方案。

【条文说明】

对既有公共建筑实施绿色改造时，应提前做好改造期间临时用电的保障措施，在尽量保证建筑原有生产、生活功能正常运转的前提下，达到改造目标的要求；当难以保证不停电时，应制定安全可靠的停电过渡措施，确保对生产、生活的影响降到最低，实现改造后的系统状态、数据记录、运行指标满足相关的节能监测管理要求。

9.4.3供配电与照明系统的改造应在满足用电安全、功能要求和节能需要的前提下进行，设计宜结合系统主要设备更新换代和建筑物的功能升级进行，应采用高效节能的产品和技术。

【条文说明】

应采用国家有关部门推荐的绿色节能产品和设备。照明灯具、配电柜中元器件仍然使用国家淘汰产品时，要考虑更换。照明灯具选择应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411中规定的光源和灯具。

9.4.4配电变压器应选用低损耗型，除功能上有特殊要求的场所以外应选D/yn11接线组别的三相变压器，变压器宜工作在经济运行范围。

【条文说明】

配电变压器采用D/yn11接线组别，有利于抑制三次及以上高次谐波电流，且D/yn11接线的变压器零序阻抗较小，有利于单相接地短路故障的切除；依据现行国家标准《电力变压器经济运行》GB/T13462的相关规定确定变压器的经济运行方式和经济运行区。

9.4.5配电变压器能效限定值及节能评价值应符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的规定，经评估继续利用的变压器不应低于能效3级标准，更换或新增变压器不应低于能效2级标准。

【条文说明】

电气设备或产品的能效等级国家和行业标准均已制定了相关规定，变压器采用3级能效等级虽然达到能效限定值、尚允许生产使用，但不满足节能评价值的要求，不是节能型产品，需要评估作为主要能源转换设备继续利用的合理性。变压器的2级能效等级是绿色改造更换或新增变压器应达到的等级，绿色改造设计不应再选用3级能效的变压器。

既有公共建筑绿色改造设计时应进行用能系统的多方案对比分析，如果原系统存在变压器长期持续低载运行且能效等级只达到3级的问题，应在绿色改造设计时对供配电系统、变压器容量、运行方式进行优化。

9.4.6供配电系统改造无功补偿应符合下列要求：

1供配电系统改造设计中应正确选择电动机、变压器的容量和能效等级，并应降低线路感抗。

2当采用提高自然功率因数措施后，仍达不到电网合理运行要求时，宜采用带有串联调谐电抗器的并联电力电容器组作为无功补偿装置；必要时，也可采用静止型动态无功补偿装置；单相负荷较多的供电系统，配变电站集中设置的功率因数补偿装置应采用部分分相无功自动补偿装置。

【条文说明】依据《既有办公建筑绿色改造技术规程》DB62_T3201-2021第4.5.2条。

本条对既有建筑的供配电系统改造无功补偿提出了要求：

1在设计中正确选用电动机、变压器等容量，可以提高负荷率，对提高自然功率因数具有重要意义。

2工业与民用建筑中采用并联电容器组作为提高自然功率因数的有效措施，具有成熟的运行经验，且设备价格便宜，便于安装维修，运行经济，容量调整灵活；电容器组中加入串联电抗器，可有效抑制谐波。静止无功补偿装置（SVC）对大功率波动性负荷引起的电压波动和闪变以及产生的谐波有很好的补偿作用，在无功补偿、平衡电网电压、改善电压闪变与波动等方面具有优秀的性能，目前广泛应用于国内外输配电系统中。静止动态无功发生器（SVG）调节速度更快且不需要大容量的电容电感等储能元件，谐波特性好，但造价较高，故条文中不作优先推荐。分相无功自动补偿装置可通过采集三相电参数，判断各相是否需要投切补偿电容器，然后控制接触器的开合动作，使每相的功率因数均得到最佳补偿。

9.4.7照明节能绿色化改造应在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，通过选择合理的照度标准，充分利用自然光，选用合适的光源及高效节能灯具，采用合理的灯具安装方式及照明控制装置或系统。

【条文说明】

照明节能绿色化改造要保证满足原有照明功能、性能要求，通过产品、系统节能性能的提升，以及节能设计、应用上的运维管理，达到节能的目标。合理的灯具安装方式指灯具安装的方向性/角度、高度、位置/排列等因素保证照明质量及节能效果；合理的照明控制指通过合理的控制策略进行人工照明节能、人工照明与日光的综合利用。

9.4.8在满足眩光限制和配光要求的条件下，应优先选用灯具效率或效能值高的灯具，灯具效率或效能指标值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定。

【条文说明】

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034根据现行国家产品效能标准并结合我国现有灯具效率或效能水平规定了相应指标。

9.4.9照明配电系统改造设计时各回路容量应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024的规定对原回路容量进行校核。

【条文说明】

照明回路配电设计应重新根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024中规定的功率密度值进行负荷计算，并核查原配电回路的断路器、电线电缆等技术参数。

9.4.10照明配电系统改造设计宜满足节能控制的需要，且照明配电回路应配合节能控制的要求分区、分回路设置；就地控制宜采用无线动能开关。

【条文说明】

照明配电系统改造设计时要预留足够的接口，如果接口预留数量不足或不符合控制系统要求，就无法实施对照明系统的控制，照明配电箱做成后若再增加接口，一是位置空间可能不合适，二是需要现场更改增加很多麻烦。在大型建筑内，照明控制系统应采用分支配电方式。在这种情况下，可以在过道内分布若干个同样类型的分支配电装置，由楼层配电箱负责分支配电装置的供电。由此可以使线路敷设简单而且层次分明。

9.4.11照明系统低碳绿色化改造设计时，各场所内照明功率密度值不应大于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015和《建筑照明设计标准》GB50034所规定的对应现行值；

【条文说明】照明功率密度值由现行国家标准《建筑室内照明设计标准》GB50034针对不同建筑空间类型以及功能使用进行了详细规定。

9.4.12照明装置的电源，应根据当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，可再生能源装机容量与照明设备安装容量之比宜达到2%～4%以上。

【条文说明】

对利用可再生能源提供照明电源进行评价，不包括采用非电光源灯具利用可再生能源的应用方式。

9.4.13既有办公建筑改造设置能耗分项计量系统时应因地制宜；建筑能耗计量应根据建筑用能分成下列几类：

1电量；

2水耗量；

3燃气量（天然气量或煤气量）；

4集中供热耗热量；

5集中供冷耗冷量；

6其他能源用量，如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等。

【条文说明】

当改造项目需要进行分项计量改造时，应将能源管理计量表与供电计费表区分开，分项计量自成系统服务于建筑能源管理，不影响原有的计费系统。对于原来混合的能耗计量项目在实现各分项的拆分时，应更有利于能源系统的安全运行、应急处置、节能监测与评价。既有公共建筑改造时分项计量改造不应改动供电部门计量表的二次接线且不应影响计费系统的正常工作。具体分项内容的把握，要因地制宜地展开工作。

对于电动汽车充电基础设施的能耗计量，应在特殊场所用电项目中设单独子项。充电基础设施不等同于充电设施，充电设施包含了充电桩，充电基础设施不包含充电桩，是其前端必须纳入工程建设预算范围的由工程设计、施工预留的设施，充电基础设施建设好之后，就为充电桩方便地接人创造了条件，避免工程建设竣工之后出现二次改造影响建筑场所的正常使用、车库的防火性能、人防的密闭性能。对充电负荷进行分项计量获得的负荷数据，除了用于改造项目的能源管理，还可用于消防安全监控。既有办公建筑改造时，应实现对能耗数据进行自动的分类处理，需要通过监测系统硬件与软件共同完成。其中，电量应通过网络电力仪表实时监测，水、气、热、冷及其他能源一般可以根据管理要求按日或月监测，根据具体项目系统运行调控对能耗数据的需求，也可提出每个分类中更精细的监测点位要求，但分类能耗中的监测点位设置应与既有公共建筑改造整体目标、投资相适应，提高分类系统效率。应合理设置分项能耗，实现照明和插座、冷热源设备、空调通风、动力、特殊场所的能耗分项计量，建筑采暖、空调按照付费单元或管理单元计量，充分发挥每个监测点的作用，提高分项计量数据有效性、代表性。

9.4.14既有办公建筑改造应设置能源监测管理系统，能耗监测与智能化应满足下列要求：

1应以安全性、稳定性、可比性、开放性为原则；

2应具有能耗数据监测与分析、预警与预报、能耗数据统计报表、能耗信息发布、能耗数据查询等基本功能；

3数据格式与内容可支持能源消费统计、能源审计、能耗和水耗限额管理；

4分项计量数据可通过网络上传到该建筑的管理部门。

【条文说明】既有公共建筑改造在设置能源监测管理系统时，对建筑能耗数据的记录与应用方式应满足本条提出的要求。设计说明中关于能源管控系统的部分应包括对于监测软件的功能要求，除了数据的采集、监测和形成报表、运行目标外，应具备能耗分类分项评价、制定下一年度节能管理目标的功能，数据库及管理平台具备开放性和可持续性，软件、数据库和平台应根据用能管理需求进行持续开发，不需重新编写软件。平台硬件设备、软件功能及管理应防止篡改数据，监测软件除了数据的采集、监测和形成报表、运行目标外，应具备能耗分类分项评价、制定下一年度节能管理目标的功能，由系统根据监测数据自动生成分项能耗年、月数据报表、单位建筑面积能耗的运行指标、应用于该项目能效分析与管理的相关过程文件和表单，能支持对该项目能耗实施有效监管、制定能耗限额管理目标应用于该项目能源管理，软件、数据库和平台应根据用能管理需求进行持续开发。

9.4.15电梯系统应采用下列节能控制措施：

1自动扶梯与自动人行梯应采用节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行梯的运行；

2电梯应具备探测轿厢内无人时自动降低照度、关闭空调、电气系统休眠等节能控制功能，2台及以上电梯集中布置时应具备电梯群控功能。

9.4.16主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域宜设置室内空气质量监控系统：

1对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与新风、排风系统联动；

2室内宜设置氨、甲醛、笨总挥发性有机物、氡等污染物、PM10、PM2.5浓度超标实时报警，并与通风净化系统联动。

3空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据、实时显示、污染物浓度超标报警等功能。

【条文说明】对于设置集中通风空调系统的公共建筑，新风量并非随着室内人数的变化而进行调节的。对于室内人员密度较高、门启闭次数不多、人员来去流量比较集中的室内，CO2的浓度可能会瞬时较高。

人员密度较高且随时间变化大的区域，指设计人员密度超过0.25人/m2，设计总人数超过8人，且人员随时间变化大的区域。

由于CO2检测技术比较成熟且使用方便，在人员密度较高且随时间变化的区域，设计和安装室内空气质量监控系统，采用CO2浓度作为控制指标，实时监测室内CO2浓度并与通风系统联动，既可以保证室内的新风量需求和室内空气质量，又可实现建筑节能。

对于长期停留的建筑空间，人体健康不受危害的室内空气中CO2浓度的限值标准，国家标准《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T17094-1997中规定，室内空气中CO2卫生标准值为不大于0.10%（2000mg/m3）。CO2浓度传感器监测到二氧化碳浓度超过设定量值（如1800mg/m3）时，进行报警，同时自动启动送排风系统。

本条第2款①氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的标准；②室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，室内PM10年均浓度不高于50μg/m3。对建筑内部颗粒物浓度的计算方法可参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461中室内空气质量设计计算的相关规定。

建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，连续监测一年后取算术平均值，并出具报告。公共建筑通过提高空气处理机组过滤段的效率、设置静电除尘装置等措施，降低进入室内新风PM2.5的浓度。

9.4.17办公建筑宜设置储电、蓄热（冷）、可调功率电动车充电桩等设施，实现不同蓄能形式灵活应用。

9.4.18办公建筑供配电系统应具备实时监测、分析、智能调度等管理功能。

9.4.20办公建筑宜采用光储直柔技术，且宜具备与电网友好互动的接口。

9.4.21用电设备宜具备用电负荷调节功能，采用光储直柔技术的办公建筑用电设备应具备功率主动响应功能。

9.4.22办公建筑宜设置建筑碳排放管理系统，实现建筑运行碳排放量的动态统计、计算、分析和展示等管理目标，碳排放管理系统应具备下列功能：

1建筑运行阶段碳排放量和可再生能源降碳量的分类分项动态统计、计算、分析和展示；

2碳排放数据的查询、预警、记录和下载；

3建筑碳排放报表的生成；

4与其他系统集成的权限；

5与区域碳排放管理平台数据交互和集成的权限；

6实现数据安全性、准确性和可靠性的自动校验；

9.4.23办公建筑碳排放管理系统应对下列内容进行单独计量和监测：

1建筑消耗的冷热量、电量、气量和其他能源消耗量；

2建筑可再生能源发电量、蓄能系统蓄放的能量；

3电动车充电桩充放电量；

4典型房间室内温湿度等主要环境指标；

5建筑室外温度和辐照度。

9.4.24办公建筑碳排放管理系统的计量和监测应符合下列规定：

1采用具有远传功能的智能计量表具和传感器；

2计量表具和传感器精度应满足建筑运维管理和碳核查要求；

3数据采集频率和存贮周期应满足碳排放核查要求和建筑机电系统运行要求。

9.4.25办公建筑宜设置建筑楼宇自控系统。

9.4.26办公建筑智能化系统硬件应选用功耗低、长寿命的设备和产品。

9.4.27选用高效节能光源，并宜选用LED光源，光源与镇流器的能效不低于相应能效标准的节能评价值；灯具效率不低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定值。照明灯具功率因数不应低于0.9。

9.4.28既有办公建筑照明系统的改造宜实现对不同功能区域实行按需照明，照明控制方式满足以下规定：

1走道、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共区域的照明，宜采用声光、定时、就地感应等控制。

2大空间场所如大堂、人员聚集大厅等的照明，应采用集中控制、分时控制，宜采用智能照明控制系统进行场景控制。

3大开间办公室、会议室等非公共区域应进行分区、分组控制；宜结合自然采光情况进行照度调节等智能控制。

4设置电动遮阳的场所，宜采用照度控制并与遮阳装置进行联动。

5景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等照明模式，不同模式下可分时段、分区域精细化控制。

9.4.29应对数据中心、食堂、开水间等特殊用能单位进行独立计量。

9.4.30宜设置集中空调自控系统，根据室内外温湿度、空调系统关键运行参数、建筑类型、建筑内部人员及使用习惯等，预测建筑能耗并自动调节空调系统运行策略，精细化控制空调系统运行。

9.4.31室内环境监测宜分层、分朝向、分类型进行监测。

9.4.32节能控制宜以主要房间或功能区域为控制单元，实现暖通空调、照明和遮阳的整体集成和优化控制，并宜具有下列功能：

1在一个系统内集成并收集温度、湿度、空气质量、照度、人体在室信息等与室内环境控制相关的物理量；

2包含房间的遮阳控制、照明控制、供冷、供热和新风末端设备控制，相互之间优化联动控制；

3在满足室内环境参数需求的前提下，以降低房间综合能耗为目的，自动确定房间控制模式，或根据用户指令执行不同的空间场景模式控制方案。

9.4.33当有多种能源供给时，应根据系统能效对比等因素进行优化控制。采用可再生能源系统时，应优先利用可再生能源。

9.4.34新风机组的运行控制应符合下列规定：

1宜根据室内二氧化碳浓度变化，实现相应的设备启停、风机转速及新风阀开度调节；

2宜设置压差传感器检测过滤器压差变化；

3宜根据最小经济温差（焰差）控制新风热回收装置的旁通阀，或联动外窗开启进行自然通风；

4严寒和寒冷地区的新风热回收装置应具备防冻保护功能；

5宜提供触摸屏、移动端操作软件等便捷的人机界面。

- 10可再生能源系统改造

## 10.1一般规定

10.1.1建筑改造中，当技术经济合理时，宜采用可再生能源发电作为供电电源的一部分，采用的光电产品组件转换效率和衰减率应达到先进水平。

【条文说明】

利用可再生能源发电是清洁能源利用的重要途径，我国已从政策、立法、行业引导等多层面鼓励利用可再生能源。近年来，可再生能源发电技术不断地发展和进步，在既有公共建筑绿色改造项目中，在保证安全可靠的前提下，经技术经济比较后，可利用停车场、车棚、建筑屋顶等场所加装光伏板进行发电，作为供电电源的一部分。

目前，可再生能源发电技术还处在不断地发展和进步过程中，行业上还没有对各种光伏电池组件的光电转换效率和衰减率提出标准化的规定。2015年1月8日国家发改委等八部门发布的《能效“领跑者”制度实施方案》中，对光伏行业“领跑者”先进技术产品有关指标提出了要求，可以在工程中作为参考。

## 10.2可再生能源

10.2.1安装大量光伏的建筑宜配置电力储能装置，用于电峰谷时段调配供电。

10.2.2建筑宜采用可再生能源微网系统，利用蓄能、用能设备协同控制技术，提升可再生能源就地消纳比例。

10.2.3对于条件适宜的办公建筑可采用建筑光伏发电系统或光伏幕墙发电技术。

10.2.4在经常停电，或者峰谷价差很大，光伏不能上网，功率在30kW以上，150KW以下的建筑，可选择使用光伏并离网储能系统。

10.2.5在有需要且经方案比选后，可采用太阳能热电联供系统。

10.2.6在建筑各部位或直接构成建筑围护结构的光伏组件，其设计及安装应满足以下条件：

1根据《光伏制造行业规范条件（2018）年本》光伏光电转换率不得低于21%。

2应满足现行《建筑光伏系统应用技术标准》GBT51368及《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T36963、《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS418相关要求；

3安装位置应满足建筑的使用功能、建筑节能、对相邻建筑日照影响、建筑与结构安全、电气安全的要求。

4应设置电气安全直接及间接防护措施。

5设置安全、方便的检修、维护保养设施。

10.2.7光伏系统的设备及其部件的性能、使用寿命应满足现行国家标准的相关要求。

10.2.8办公建筑有稳定热水需求时可优先采用太阳能热水系统，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019的相关规定。

10.2.9太阳能热水系统应具有良好的耐久性能，应保证系统中集热器、储热水箱、支架等主要部件的使用寿命不低于设计要求。

10.2.11对于办公建筑有恒定热水需求且受现场条件限制不能满足太阳能热水系统设置时，宜采用空气源热泵热水系统。

10.2.12采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，热泵热水机在名义制热工工况与规定条件下，其性能系数（COP）应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求。

10.2.13空气源热泵热水系统应采取隔声、消声及减振等降低噪声、振动的措施。其噪声控制值应符合现行国家相关标准。与其相邻房间的室内噪声控制值应满足现行国家相关标准。

10.2.14太阳能热利用系统集热效率设计值不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801规定的2级以上。

- 11施工与运行

- 11.1一般规定

11.1.1办公建筑绿色低碳改造应进行绿色施工，并应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GBT50640-2010的相关规定。

11.1.2办公建筑绿色低碳改造应进行综合效能调适，并应符合现行行业标准《绿色建筑运行维护技术规范》JGJT391-2016的相关规定。

11.1.3办公建筑绿色低碳改造工程应由建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位等进行竣工验收，并应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339及《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019的相关规定。

11.1.4办公建筑绿色低碳改造后应制定运营管理制度，并应符合现行国家标准《绿色办公建筑评价标准》GBT50908-2013的相关规定。

- 11.2绿色施工

11.2.1办公建筑绿色施工前应进行施工阶段的碳排放量测算，制定专项低碳建造方案，明确碳排放目标。专项低碳建造方案应包括施工现场内能源供应方案，宜采用清洁能源作为施工现场用能。

【条文说明】

2023年9月，深圳市人民政府印发了《深圳市碳达峰实施方案》要求强化公共建筑碳排放管控，建立高碳排放公共建筑数据库，探索实施碳排放限额管理。因此，规定办公建筑绿色施工前应进行施工阶段的碳排放量测算。

11.2.2办公建筑绿色低碳改造绿色施工应符合下列规定：

1建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理；

2根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。

3施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。

4工程技术交底应包含绿色施工内容。

5采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工。

6建立绿色施工培训制度，并有实施记录。

7根据检查情况，制定持续改进措施。

8采集和保存过程管理资料、见证资料和自检评价记录等绿色施工资料。

9在评价过程中，应采集反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。

【条文说明】本文规定了推行绿色施工的项目，项目部根据预先设定的绿色施工总目标，进行目标分解、实施和考核活动。要求措施、进度和人员落实，实施过程控制，确保绿色施工目标实现。

11.2.3围护结构绿色低碳改造绿色施工应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015及现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176的有关规定。

11.2.4建筑设备系统低碳改造绿色施工应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015及现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176、《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ334的有关规定。

- 11.3综合调适

11.3.1办公建筑设备系统绿色低碳改造后应制定具体综合效能调适计划，并进行综合效能调适。

11.3.2综合效能调试计划应包括各参与方的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。

11.3.3综合效能调适应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季度工况的调适和性能验证。

11.3.4综合效能调适应出具调适报告，调适报告应包括施工质量检查报告，风系、水系统平衡验证报告，自控验证报告，系统联合运转报告，综合效能调适过程中发现的问题日志及解决方案。

11.3.5办公建筑设备系统调适应符合现行团体标准《公共建筑机电系统调适技术导则》T/CECS746的有关规定。

【条文说明】调适在发达国家已成为提高建筑建造水平和提升运行能效的主要手段，美国绿色建筑将调适工作列为前置条件。随着我国建筑节能工作的深入，建筑节能的思路正在由“设计节能”向“运行节能”转变，建筑运行节能越来越受到重视，近零能耗建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑等均是以最终节能效果为目标。基于最终效果和节能目标的调适技术对于日益复杂化的机电系统是非常必要的。通过调适实现机电系统安全、可靠、高效的运行和控制，能有效避免由于设计缺陷、施工缺陷和设备运行性能等问题而产生的“漏斗效应”，可有效提升品质、节约能源、降低建筑运行成本，达到“运行高效”目标。因此，规定办公建筑机电与设备调适应符合现行团体标准《公共建筑机电系统调适技术导则》T/CECS746的有关规定。

- 11.4检测验收

11.4.1建筑本体绿色低碳改造使用的材料、构件应进行现场验收，验收结果应经监理工程师的检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

11.4.2暖通空调绿色低碳改造施工中应及时进行质量检查，对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行暖通空调绿色低碳改造分项工程验收。

11.4.3暖通空调及配电与照明绿色低碳改造施工中应及时进行质量检查，对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行暖通空调绿色低碳改造分项工程验收。

11.4.4电气与智能化低碳改造施工中应及时进行质量检查，对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

11.4.5电气与智能化低碳改造完成后应进行系统试运行，并对安装质量、监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和系统检测。

11.4.6其他应符合现行行业标准《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ334-2014的有关规定。

- 11.5运营制度

11.5.1应协助建设单位制定节能、节水、节材等资源节约与绿化、垃圾管理制度。

11.5.2运营阶段应保证建筑通风、空调、照明等设备监控系统高效运行，满足设计要求。

【条文说明】建筑设备监控系统是保障通风、空调、照明等重点耗能机电设备节能运行的重要措施。在现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314、《公共建筑节能设计标准》GB50189、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411以及行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ177、《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176中都明确提出了公共建筑应实现的基本功能和节能控制功能，其功能应满足设计和规范的要求，但节能控制上尚存在很大的差距，在实际应用中应大力提倡和推广节能控制功能，使建筑设备监控系统的投资产生最大节能和经济效益。

11.5.3运营阶段应保证设备维护保养措施齐全，日常运行、检测、维护及应急措施合理有效，运行记录保存完整。

11.5.4运营阶段应基于监测数据对办公建筑进行碳排放核算。核算对象应为建筑运营过程所产生的二氧化碳气体排放。运行碳排放核算应符合下列规定：

1基于办公建筑用能系统的运行计量数据；

2排放源应包括直接温室气体排放、能源间接温室气体排放。

【条文说明】引自《零碳建筑技术标准》送审稿；根据深圳市生态环境局印发的《组织温室气体排放量化和报告指南》，直接温室气体排放包括燃料燃烧排放、过程排放、逸散排放，能源间接温室气体排放包括组织消耗的外部输入的电力、热力、冷等生产造成的温室气体排放。

- 12改造后评估

## 12.1一般规定

12.1.1既有办公建筑绿色低碳改造工程竣工验收后，宜进行改造后评估，并出具后评估报告，综合评价技术措施效果及经济性。

【条文说明】

实施绿色低碳改造后，组织相关人员对改造内容的有效性进行调查、分析、评估，发现未达到预期效果或有明显的不良影响，及时提出并采取相应的改进措施，确保改造效果符合设计要求，并出具后评估报告。

12.1.2既有办公建筑绿色改造后评估的方法宜为资料审查、现场查勘、性能检测以及模拟计算等。

12.1.3既有公共建筑节能绿色化改造后，应对建筑内改造相关的设备、系统和运行情况进行检查和调试。

【条文说明】这样做便于发现改造前后运行工况或建筑使用等的变化。一旦发生变化，应对改造前或改造后的能耗进行调整。

12.1.4对于实施绿色低碳改造的项目，宜对改造部位或改造措施进行单项或综合评价，进而判定改造部位或改造措施是否符合设计要求。

【条文说明】

建筑绿色低碳改造后评估包括单项和综合评估。单项评估针对某一改造措施，判断其改造后性能是否满足改造设计要求；综合评估针对既有建筑整体，是对改造采取的所有改造措施的综合性能进行判断。

其中单项评估包括：单元建筑碳排、建筑节能、建筑环境效果、结构与材料、改造后节水率增量、暖通系统能耗降低幅度、照明质量及照明能耗、智能化系统运行效果以及建筑减排量等内容。

综合评估包括：通过碳盘查、能源审计的方法，统计建筑碳排、分项能耗、水耗等信息，并与设计目标对比，并基于目标对建筑运营提出优化运行策略。

## 12.2改造检测与评估

12.2.1既有公共建筑节能绿色低碳改造后，宜对建筑内受改造措施影响的主要功能房间室内环境质量进行检测和评估，室内热环境、光环境、声环境和空气品质应达到相应标准设计要求。

【条文说明】

公共建筑节能绿色低碳改造后，应对建筑内受改造措施影响的主要功能房间的室内环境进行检测，以保证改造措施的效果达到改造设计的要求，应至少包括室内温度、相对湿度、风速、照度、噪声和空气品质等内容。公共建筑中除走廊、核心筒、卫生间、电梯间、机房、车库等，其余的为主要功能房间。检测方法参见现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177。空调使用期间室内热环境应达到现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376规定的热舒适评价等级Ⅱ级水平。照明系统改造区域照明系统改造区域的照明数量和质量应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034和《建筑环境通用规范》GB55016的规定。改造后室内空气中的甲醛、TVOC污染物浓度应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016的有关规定，新风系统使用期间应满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883和现行国家行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461中规定的PM2.5和CO2浓度指标限值。对建筑内受改造措施影响的主要功能房间的室内声环境进行检测和评估，室内背景噪声限值应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118和《建筑环境通用规范》GB55016中的低限要求。

12.2.2既有办公建筑节能绿色低碳改造后，宜采用节能量和二氧化碳减排量对改造效果进行评估，应在改造项目竣工验收完成并连续稳定运行12个月后进行，改造效果应达到改造设计要求，并出具改造项目的改造效果计算及实施情况报告。

【条文说明】

对节能及碳减排效果进行评估，是为了检验是否实现了预期的改造效果。一般评估对比时间段为改造前和改造后1年，这里的1年不是1个严格的公历年，而是指连续稳定运行12个月。

节能绿色化改造效果应按下列步骤进行检测和评估：

1针对项目特点制定具体的检测和评估方案；

2收集改造前的能源种类、能耗量及其他运行数据；

3收集改造后的能源种类、能耗量和其他运行数据；

4计算节能量和减碳量并进行评估；

5撰写改造效果评估报告。

节能绿色化改造效果可采用账单分析法，测量法，校准化模拟法。

满足下列情况时，应优先采用账单分析法进行评估：

1需要对改造前后整幢建筑的能效状况进行评估，且具有改造前后完整的能源消费账；

2预期整栋建筑改造前后的节能量或减排量比较大，足以摆脱其他非改造措施相关的影响因素对能耗或碳排放量的随机干扰。

采用账单分析法进行评估时，应符合下列规定：

1能源消费账单和表计数据应包含改造前后整栋大楼的所有实际发生的能源消耗种类和总量；

2当报告期有新增建筑面积，且与基准建筑面积计入同一能源消费账单的项目，在计算报告期内建筑能耗和碳排放量时，应扣减新增建筑面积对应的新增能耗和碳排放量；

3当建筑内含特殊用能系统，且与建筑一般用能系统计入同一能源消费账单，在计算改造前后的节能量和减排量时，应剔除改造前后特殊用能系统对应的能耗和碳排放量。

符合下列情况之一时，应优先采用测量法进行评估：

1仅需要对评估受改造措施影响的系统的能效或单个改造措施的节能量和碳排放量进行评估，且改造部分对建筑用能系统其他部分的影响可忽略不计或可测量和计算；

2预期的节能量或减排量比较小，难以摆脱其他非改造措施相关的影响因素对能耗或碳排放量的随机干扰。

采用测量法进行评估时，应符合下列规定：

1应按实际情况确定测量边界，受改造措施影响的所有设备和系统应包含在测量边界；

2当被改造系统或设备运行负荷较稳定时，可只测量关键参数，其他参数宜估算确定；

3当被改造系统或设备运行负荷变化较大时，应对与能耗和碳排放量相关的所有参数进行测量；

4空调系统和供热系统的测量周期应至少包括一个典型高峰月；

5当实施改造的设备数量较多时，对被改造的同类设备可进行抽样测量，抽样比例不宜低于5%。

符合下列情况之一时，宜采用校准化模拟法进行评估：

1改造前或改造后整栋建筑的能源消费账单缺失，且被改造系统或设备对建筑用能系统其他部分的能耗有明显影响、很难采用测量法进行测量或测量费用很高；

2采用多项改造措施的项目中需要得到每项改造措施的节能减排效果，且措施之间存在较大的相互影响，很难采用测量法进行测量或测量费用很高；

3其他不宜采用测量法和账单分析法进行评估的情况。

采用校准化模拟法进行评估时，应符合下列规定：

1评估前应制定校准化模拟方案；

2应采用逐时能耗模拟软件，且气象资料应为当地基期和报告期各1年（8760h)的逐时气象参数；

3除了节能绿色化改造措施外，基期能耗模型（基准能耗模型）和报告期能耗模型应采用相同的输入条件；

4能耗模拟输出的逐月能耗和峰值结果应与实际账单数据进行比对，月误差应控制在±15%之内，均方差应控制在±10%之内。

5应以围护结构及用能系统的关键参数作为边界条件，关键参数应采用测量的方法得到。

12.2.3既有办公建筑绿色低碳改造后评估总结报告宜包括下列内容：

- 项目概况；

- 评估内容；

- 评估方法与指标；

- 改造绩效评估（绿色指标、碳排放，对应前文的评估指标）；

- 评估结论与经验教训。

【条文说明】

绿色低碳改造后评估对改造效果进行客观评估和总结，一方面可通过评估信息检验改造效果，评估是否达到实现改造目标，另一方面可以及时纠正改造过程中存在的问题，提高项目的管理水平，为未来项目的决策和技术实施提供经验教训。

用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

1《公共建筑节能设计标准》GB50189

2《民用建筑热工设计规范》GB50176

3《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

4《绿色建筑评价标准》GB50378

5《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009

6《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3

8《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》DBJ/T15-129

9《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455

10《建筑抗震设计规范》GB50011

11《城市抗震防灾规划标准》GB50413

12《防洪标准》GB50201

13《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

14《电磁环境控制限值》GB8702

15《无障碍设计规范》GB50763

16《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

17《建筑照明设计标准》GB50034

18《声环境质量标准》GB3096

19《民用建筑隔声设计规范》GB50118

20《建筑环境通用规范》GB55016

21《城市绿地设计规范》GB50420

22《公共建筑节能设计标准》GB50189

23《公共建筑节能检测标准》GJ/T177

24《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132

25《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151

26《地下防水工程质量验收规范》GB50208

27《建筑抗震鉴定标准》GB50023

28《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

29《混凝土结构耐久性评定标准》CECS220

30《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785

31《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

32《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T17094-1997

33《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461

34《建筑采光设计标准》GB50033

35《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

36《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

37《生活饮用水卫生标准》GB5749

38《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110

39《节水型生活用水器具标准》CJ164

40《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870

41《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501

42《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502

43《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377

44《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378

45《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379

46《采暖空调系统水质》GB/T29044

47《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920

48《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921

49《建筑光伏系统应用技术标准》GBT51368

50《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T36963

51《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS418

52《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801

53《建筑工程绿色施工评价标准》GBT50640-2010

54《绿色建筑运行维护技术规范》JGJT391-2016

55《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

56《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

57《绿色办公建筑评价标准》GBT50908-2013

58《公共建筑机电系统调适技术导则》T/CECS746