T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

数据中心冷源监控系统技术规程

Technical specification for data center cold source monitoring system

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

数据中心冷源监控系统技术规程

Technical specification for data center cold source monitoring system

T/CECS *** -20XX

主编单位：建科环能科技有限公司

北京英沣特能源技术有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年××月××日

XXXX出版社

2024 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、设计、材料与设备、施工、测试与验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区安定门外小黄庄路9号，邮政编码：100013，邮箱：wangyonghong@chinaibee.com）。

主编单位：建科环能科技有限公司

北京英沣特能源技术有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1  总   则	5

2  术   语	6

3  基本规定	7

4  设   计	8

4.1  一般规定	8

4.2  架构要求	8

4.3  监控要求	11

4.4  逻辑要求	12

4.5  存储与显示	12

5  材料与设备	14

5.1   一般规定	14

5.2  主要设备要求	14

6  施 工	15

6.1   一般规定	15

6.2  施 工	16

6.3   设备安装	17

7  测试与验收	19

7.1  设备检查与测试	19

7.2  验收	19

附录A   数据中心冷源监控系统监控点位表	21

附录B  数据中心冷源监控系统测试记录表	25

附录C   数据中心冷源监控系统施工管控表	26

用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	30

Contents

1  General provisions	5

2  Terms	6

3  Basic requirements	7

4  Design	8

4.1  General requirements	8

4.2  Architecture demands                                                      8

4.3  Monitoring demands	11

4.4  Logic demands                                                        12

4.5  Store and display                                          	12

5   Materials and equipments	14

5.1  General requirements	14

5.2  Main equipments demands 	14

6  Construction 	15

6.1  General requirements 	15

6.2  Construction	16

6.3  Equipments installation 	17

7  Test and acceptance 	19

7.1  Equipment check and test 	19

7.2  Acceptance 	19

Appendix A  Monitoring points table of data center cold source monitoring system  21

Appendix B  Test recording table of data center cold source monitoring system      25

Appendix C  Construction control table of data center cold source monitoring system   	26

Explanation of wording 	27

list of quoted standards 	28

Addition: Explanation of Provisions                                                              30

# 1  总   则

1.0.1  为规范数据中心冷源监控系统的建设、测试与验收，保障数据中心内电子设备能够处于适宜的环境，数据中心空调系统能够自动、安全、稳定、可靠、节能的运行，制定本规程。

【条文说明】 随着IT技术的发展，信息化社会对数据中心电子设备的可用性要求迅速提高，电子设备的安全运行成为了社会发展的重要环节，同时数据中心的管理理念、方法以及信息化技术也在不断推陈出新，所以保障电子设备能够在舒适的环境中稳定、节能的运行具有重要意义。而数据中心冷源系统是极其复杂的监控管理对象，本规程将按照数据中心不同规模对冷源监控系统的要求，尽可能完善的描述冷源监控系统的功能设计、材料要求、实施要求以及验收要求等内容，提高数据中心冷源系统的可用性、高效性，降低运行成本，对推动数据中心绿色高效的发展必将发挥重大作用。

1.0.2  本规程适用于新建、改建或扩建的数据中心冷源监控系统的设计、施工、验收与管理。

【条文说明】 除数据中心外，还有一些建筑场所也布置了冷源监控系统，但是规模小、工艺用途多而杂，与数据中心控制冷源以维持电子设备处于稳定的运行环境为主要目标的冷源监控系统是不同的，该类建筑场所不在本规程覆盖的范围内。

1.0.3   数据中心冷源监控系统的设计、材料与设备、施工、测试与验收，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1  数据中心冷源监控系统  data center cold source monitoring system

对数据中心内空调以及空调辅助设施的运行状态进行集中监测、控制、管理、分析的计算机集成监控系统。

2.0.2  不间断电源系统	 uninterruptible power system	(UPS)

由变流器、开关和储能装置组合构成的系统,在输入电源正常或故障时,输出交流或直流电能,在一定时间内,维持对负载供电的连续性。

2.0.3  冗余热备  redundancy hot standby

重复配置的数据中心冷源监控系统核心控制器和相应配件。当主控制器发生故障时，冗余热备介入并承担故障部件的工作，保证系统的正常运行。

2.0.4  双机热备  dual-servers hot standby

重复配置的数据中心冷源监控系统服务器和相应配件。当主服务器发生故障时，双机热备介入并承担故障部件的工作，保证系统的正常运行。

2.0.5  数据采集 data acquisition

通过控制器和网关从数据中心内的各设备、传感器、计量仪器中收集、识别和筛选数据的过程。

2.0.6  冷源系统能效指标 （EER）Energy Efficiency Index of Cold Source System

衡量制冷设备能耗效率的指标，指的是冷源系统设备的制冷量与所消耗的电量之比。

2.0.7  网关  gateway

又称网间连接器、协议转换器。是一种充当转换的计算机系统或设备，识别不同的通信协议、数据格式或语言，并将其转化成统一的协议接口进行网络互连。

# 3  基本规定

3.0.1  数据中心冷源监控系统功能和建设要求不应低于现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

【条文说明】数据中心设计需要满足国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的要求，数据中心冷源监控系统属于数据中心的一个智能化子系统，必须满足数据中心对监控系统的要求；而数据中心冷源监控系统的设计、功能、实施等要求未在数据中心设计规范中明确，因此还需要执行本标准相关要求。

3.0.2  数据中心冷源监控系统应根据用户需求和技术发展状况进行规划和设计。

【条文说明】数据中心冷源监控系统服务的电子设备的环境要求不尽相同，受地理位置、气象资源、能源条件、冷源形式、技术发展、投资和运行成本等因素影响。为了在满足使用要求的前提下，做到安全运行、经济运行、能源利用率高，数据中心冷源监控系统应结合用户需求和技术发展状况进行规划和设计。

3.0.3  数据中心冷源监控系统应满足数据中心的等级要求,不应低于现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的相关规定。

【条文说明】数据中心不同等级的设计需要满足国家标准《数据中心设计规范》的要求，数据中心冷源监控系统属于数据中心的一个智能化子系统，必须满足不同等级的数据中心对监控系统的设计要求；而不同等级的数据中心冷源监控系统的设计、功能、实施等要求不在数据中心设计规范中明确，因此还需要执行本规程相关要求。

3.0.4  数据中心冷源监控系统架构的安全级别不应低于数据中心的性能等级要求。

【条文说明】数据中心的安全级别确认后，所有的系统和设备均要满足不同安全级别对应的功能要求，而数据中心冷源监控系统的安全性直接相应冷源系统的运行，所以其架构的安全性设计要求必须不能低于数据中心的安全等级要求，才能保证数据中心的安全运行。

3.0.5  数据中心冷源监控系统应具备制冷与空调系统基本参数的监测和控制功能。

【条文说明】数据中心冷源监控系统是针对冷源系统中的制冷与空调系统进行管理和控制，实现数据中心冷源系统的远程和自动监管，若采集或者监控的制冷与空调系统基本参数不全，会影响运维人员操作判断和系统的安全运行。数据中心冷源监控系统应该把最基本的制冷与空调系统参数进行采集，实现全面的监测和控制。

3.0.6  数据中心冷源监控系统的故障不应影响冷源系统的正常运行。

【条文说明】数据中心冷源监控系统是通过远程、自动化监控制冷与空调系统来保证电子设备在舒适的环境中稳定的运行，目的是为了更好的服务电子设备的运行，同时实现制冷与空调系统的降本增效，便于系统的运营和管理。不能因为数据中心冷源监控系统的故障导致冷源系统出现任何供冷问题，否则数据中心冷源监控系统的建设，将增加数据中心运行的事故点，降低系统的安全性和可靠性。

3.0.7  数据中心冷源监控系统应设置不间断电源。

【条文说明】数据中心电子设备全年不间断运行，这就必须保证电子设备的配电以及供冷不能间断。数据中心冷源监控系统是对供冷系统进行监管和控制的，所以任何情况下数据中心冷源监控系统都不能断电，否则将无法确保电子设备的供冷安全性，需要对其配置不间断电源，保证其全天候为冷源供应做监控。

3.0.8  数据中心分期部署时,应有技术措施避免新增设备的接入影响已有系统的正常运行。

【条文说明】随着越来越多数据中心的建设，导致目前很多数据中心机房空闲，为了减少资金占用，提高机柜上架密度，越来越多数据中心进行分期建设。数据中心的冷源监控系统也会按照分期方式进行部署，在进行分期部署时会出现运行系统与在建系统之间的整合问题。原则上新建系统不能影响已运行系统的安全性，所以冷源监控在分期建设时应有避免影响已有系统的正常运行的技术措施和手段。

# 4  设   计

## 4.1  一般规定

4.1.1 冷源监控系统的可用性设计应与数据中心基础设施的可用性等级相匹配，不应低于数据中心基础设施的可用性等级。应符合下列规定：

1  A级数据中心，冷源监控系统应按照容错设计，宜采用冗余热备、双机热备等部署方案；

2  B级数据中心，应在设备层采用冗余热备架构做冗余部署。

【条文说明】冷源监控系统是在冷源系统基础上建设的智能化监控系统，目的是为了更加安全、便利、高效的管理冷源设备的运行，其可用性等级必须要高于冷源系统的可用性，才能促进数据中心冷源系统更加安全、节能的运行。

A级数据中心是容错设计要求，所以冷源监控系统必须具备容错功能，而冷源监控系统的容错设计一是包括控制器的冗余热备方式，即主控制器出现问题后备用控制器进行热备切换，保证了冷源系统控制的容错性；二是包括服务器的双机热备方式，即主服务器出现问题后备用服务器进行热备切换，保证了冷源系统展示的容错性。

B级数据中心冷源系统应设置冗余，所以对应的冷源监控系统必须具备冗余功能，而冷源监控系统的冗余设计只要保证不低于制冷与空调系统的冗余等级，所以只需要在设备层采用冗余热备方式即可，即主控制器出现问题后备用控制器进行热备切换，保证了冷源系统控制的冗余性。

C级数据中心冷源系统出现故障时，可以中断电子设备的运行，冷源系统只要满足最大散热要求即可，所以冷源监控系统不需要具备冗余功能，当控制器故障需要维护时，可以中断冷源监控系统的使用，本地控制冷源系统运行。

4.1.2  系统应实现冷源系统动态数据的实时监测功能，应呈现冷源系统工艺流程和系统运行效果。

【条文说明】冷源监控系统是在冷源系统基础上建设的智能化监控系统，为了能够同步掌握现场冷源设备的运行状态以及运行工艺流程，需要在冷源监控系统上进行设备对设备、管道对管道的工艺图形绘制，并且还需要将冷源设备的运行数据呈现在绘制完成的图形上，达到完美的切合，以简化运行监管的工作量，提高运行效率。

4.1.3 系统的架构设计应至少具备设备采集层、管理控制层、网络层和应用管理层。

【条文说明】冷源监控系统主要是由冷源设备、控制器、网络传输、应用呈现部分组成，最终实现对冷源系统的远程监测、监控等功能，四个环节缺少任何一个都无法实现监控的功能。从各个环节的功能应用方面看，可以将冷源监控系统的架构搭建分成设备采集层——主要用于采集冷源设备的运行数据和参数；管理控制层——主要用于对采集的设备数据和参数进行编程、处理、导出、流转；网络层——主要用于将处理后的数据和参数传输至应用管理层；应用管理层——主要用于展示并控制冷源设备的运行工况。

4.1.4  系统的控制逻辑设计应包括基本控制逻辑、安全控制逻辑和节能控制逻辑。

【条文说明】数据中心冷源监控系统的作用除了远程监测和控制冷源设备外，还应按照冷源工艺流程实现自动化控制功能，即对冷源系统的各种运行场景进行逻辑编程，实现冷源系统的自动化运行，减少人员操作，提高系统运行安全性和节能性。例如冷源系统中设备故障，不需要人为进行操作，系统自动切换到无故障的设备运行；例如室外气候条件每时每刻都在变化，不需要操作人员实时的调整设备运行状态，系统自动根据室外气候条件进行系统的运行工况的调整。所以为了规范系统自动化逻辑的应用，将逻辑分为基本控制逻辑，主要包括设备的启停、系统的启停、轮询切换、加减机等，用于满足系统基本的远程运行；安全控制逻辑，主要包括设备的故障切换逻辑、通讯故障切换逻辑、断电故障切换逻辑、应急故障切换逻辑等，用于保证系统运行的安全性；节能控制逻辑，主要包括变频控制逻辑、工况切换逻辑等，用于实现系统能够进行高效节能的运行。

4.1.5  系统的功能设计应符合下列规定：

1 应具备监测系统设备的性能运行指标、设备运行指标等功能；

2 应具备系统设备全生命周期运行状态及控制操作的监测日志功能；

3 应具备空调运行数据、冷源使用时间及占比数据等统计分析功能，可按时间段、数据类型自定义选择并导出数据；

4 系统控制器应具备数据存储功能，可设置数据存储时间和方式；

5 应具备活动告警、历史告警页面、分级告警、告警屏蔽、告警工程标识及告警确认等功能；

6 应具备账号权限管理功能，管理员可对系统内用户帐号进行管理，控制系统访问和操作权限；

7 应预留对外部系统数据接口，数据接口应支持多种通信协议。

【条文说明】冷源监控系统是为数据中心电子设备提供安全稳定、可靠、透明的冷量供应而设置，其功能应体现所监控的冷源设备和系统的全部动作信息、数据信息、状态信息以及操作人员操作记录，主要目的是为了减少人员巡检工作量、操作工作量，提升系统监管的便利性、清晰性，通过系统的运行数据统计分析更加安全和节能的改进措施，来保证数据中心冷源系统全生命周期的绿色运行。

## 4.2  架构要求

4.2.1  数据中心冷源监控系统架构设计不应对冷源系统的正常运行造成干扰或影响。

【条文说明】数据中心冷源监控系统架构设计与监控设备的选型及其实现的功能相关。例如冗余架构设计，在进行设备选型时将选择具备冗余功能的控制器，可以保证在一个控制器故障时系统功能不受影响，同时受控的冷源设备运行也不受影响，为了更好的服务电子设备的运行，同时实现制冷与空调系统的降本增效，便于系统的运营和管理。在设计冷源监控系统的架构时，不能对受控的冷源系统造成干扰和影响，不能因为数据中心冷源监控系统的架构设计问题导致冷源系统出现任何供冷问题，降低系统的安全性和可靠性。

4.2.2  基本架构设计方法应采用环网式架构设计或分布式架构设计。

【条文说明】当前市场上冷源监控系统应用于数据中心的设备组网形式主要支持环网式架构或分布式架构，数据中心冷源监控系统应结合选用的设备类型以及功能要求进行架构选择。

4.2.3  冷源监控系统架构的设计应安全可靠，应规避单点故障对系统运行造成影响，具有脱网运行功能。

【条文说明】冷源监控系统的功能应满足冷源系统的运行要求，不能因为冷源监控系统的故障问题对冷源系统运行造成影响，而冷源监控系统的功能很大程度取决于其架构设计，当架构中出现单点故障时，受控的冷源系统不应改变当前运行状态，应当自保持运行；当架构中网络通讯中断时，受控的冷源系统不应改变当前运行状态，应当自保持运行。所以架构中任何单点故障都不能改变系统的运行状态。

4.2.4  冷源监控系统的架构设计应具备后续扩容能力，支持新设备和新系统的在线接入。

【条文说明】随着冷源系统建设的年限增长，设备将面临老旧换新的局面，冷源监控系统将面临新设备的接入以及新系统的在线接入问题，但是又不能影响固有电子设备的供冷要求。冷源监控系统在进行初期建设时应充分考虑后期扩容、替换问题，设计的架构应该规避对供冷运行的影响。

4.2.5  冷源监控系统的架构层级之间的通讯方式应符合下列规定：

1 应用管理层：采用以太网方式通讯，实现冷源监控系统对制冷和空调设备以及辅助设施的实时监管；

2 管理控制层：采用集成协议或硬接线方式通讯，实现系统参数的同步共享及管理交互层对监控层的指令控制；

3 网络层：采用光纤和网线方式通讯，实现管理控制层与应用管理层之间的交互，通讯速率不应低于100 Mbps；

4 设备采集层：采用干接点通讯方式或集成通讯方式，需采用屏蔽隔离手段，实现设备数据传输至管理控制层。

【条文说明】 应用管理层主要为服务器、工作站等展示设备，主要的通讯线路采用网线连接，网线传输方式为以太网。

管理控制层的设备主要为控制器、采集器、网关等，采用的通讯线路为硬接线，主要线型归类为信号线，信号线连接方式为硬接线或者集成协议方式进行通讯。

网络层的设备主要为交换机等通讯转换设备，交换机的通讯线路为光纤连接或者网线连接，通讯方式则为光纤通讯和以太网通讯。

设备采集层的主要设备为冷源设备，设备采集方式为硬接线方式，主要线型归类为信号线，信号线连接方式为硬接线或者集成协议方式进行通讯。

4.2.6  冷源监控系统各架构层级组成和设计应满足以下规定：

1 设备采集层: 应实现监控设备的点位数据采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理及自动传输；

2 管理控制层：控制器应具备信息存储、实时处理、分析和输出功能、脱网运行、独立报警等能力；

3 网络层：系统应独立组网，不应与其他控制系统混合组网；

4 应用管理层：应实现系统数据和工艺流程展示、运行数据报表、告警统计、设备运行日志、权限管控功能。

## 4.3  监控要求

4.3.1  数据中心冷源监控系统应采用控制器和网关将主要设备的控制和状态接入对应监控室进行远程监测和控制。

【条文说明】冷源监控系统与冷源系统之间通讯和控制的主要部件为网关和控制器，采用的通讯方式为硬接线和集成协议，通过网关和控制器处理后传输至应用管理层进行展示和监控。

4.3.2  数据中心冷源监控系统必须具备对监控的数据进行分析处理、存储、展示功能。数据中心冷源监控系统应设置的监控点位参照本规程附录A。

4.3.3  系统控制器之间点对点硬接线通讯速度不应低于78.6 Kbps，以太网通讯速度不应低于10 Mbps。

【条文说明】控制器是冷源监控系统的核心部件，是数据分析处理和控制指令下发的最重要设备，它们之间的通讯速度将直接影响冷源系统的运行精确性，其通讯速度应对冷源系统无扰。

4.3.4  系统运作反应应符合下列规定：

1 应于2秒内完成由应用管理层至管理控制层的控制指令；

2 应于5秒内完全显示由数据库存储的记录；

3 应于5秒内更新所有动态数据。

4.3.5  系统数据和指令的传输协议应是开放的和可以被记录的协议，不应为私有协议。

【条文说明】数据中心冷源监控系统优先保证其自身的稳定性和通用性，是管理数据中心冷源系统便利的工具和手段，不能出现唯一性和不可替代性问题出现，这就要求冷源监控系统内部数据传输以及与冷源设备的数据对接以及指令传输的协议应该是通用的，公开的，不能存在私有情况而导致冷源监控系统建设、运行过程中受其制约。

4.3.6  监控数据应实时呈现于应用管理层，所有监测的数据包括历史信息、设备状态存储时间不应低于1年。

4.3.7  系统应提供北向接口功能，实现与第三方管理平台的数据对接。

【条文说明】北向接口主要指第三方通讯接口，用于将本系统的点位数据通过通讯协议的方式传输给其他管理平台，用于多层级监管和集中监管，提高数据中心冷源监控系统的安全管理。

4.3.8  冷源设备或控制器故障时，系统应具备自动切换到正常设备或系统的功能。

【条文说明】冷源监控系统主要作用就是让冷源系统的运行更加自动、安全和节能，在冷源设备出现故障时，监控系统应能自动识别、自动完成切换，减少人为检查和操作的工作；同时监控系统自身设备故障更不能对冷源系统运行造成影响，同时还应切换至其他正常的设备控制冷源系统运行。

4.3.9  系统软件的界面应涵盖中文界面。

4.3.10  所有报警点应显示在监视器上，并应支持实时打印。

【条文说明】数据中心冷源系统报警可能直接影响电子设备的业务运行，出现报警问题应及时处理，这就要求报警点位应该在监视器上显示的更加明显，支持随时打印，便于报警问题处理。

4.3.11  主要设备的监控应符合下列规定：

1  主机控制：应采集用于远程启、停控制和运行状态、故障、报警的干接点以及通讯接口，实现主机远程监测和控制；

2  变频冷冻、冷却水泵控制：应采集用于远程启、停控制、模拟量频率给定、频率反馈、运行状态、故障、报警的干接点的干接点以及通讯接口，实现水泵远程监测和控制；

3  非变频冷冻、冷却水泵控制：应采集用于远程启、停控制、运行状态、故障、报警的干接点及通讯接口，实现水泵远程监测和控制；

4  冷却塔控制：应采集用于远程启、停控制、模拟量频率给定、频率反馈、运行状态、故障、报警的干接点及通讯接口，实现冷塔远程监测和控制；

5  蓄冷罐控制：应采集蓄冷罐内温跃层的温度，分析充放冷应用时间，实现充放冷功能；

6  电动阀门控制：应采集用于远程启、停控制、运行状态、故障的干接点，实现阀门远程监测和控制。

【条文说明】冷源监控系统是对冷源系统设备进行监测和控制，全面体现受监控冷源设备的所有运行数据、参数和状态。重要的点位采用冗余方式进行采集，包括启停控制、启停的状态反馈、故障、报警、频率控制和反馈等，同时采用干接点和集成方式采集，确保冷源系统能够清晰呈现，安全运行。

## 4.4  逻辑要求

4.4.1冷源监控系统应具备根据温度、压力、压差等情况自动选择运行模式、加减载及故障自动切换、轮循等功能。

【条文说明】冷源系统的运行经历了从最初的手动本地控制、半手动半自动控制以及全自动控制模式，而冷源监控系统的建设目的为了使系统能够自动运行，减少人力投入、降低运行能耗、提高系统的安全，应该实现运行模式和加减载、故障自动切换、轮循等基本自动化逻辑。

4.4.2  冷源监控系统控制逻辑应具备本地、远程手动和自动三种控制方式。

【条文说明】冷源监控系统应提供管理者多渠道针对冷源系统的管理模式，不能因为冷源系统的建设而完全淘汰其他控制方式，应该保留本地控制、远程手动控制和自动控制三种方式，避免出现自动模式故障后冷源系统无法控制的安全问题。

4.4.3  冷源监控任何逻辑故障不应影响系统当前运行工况。

4.4.4  冷源监控系统重启、设备更换、系统升级过程中，不应改变原逻辑任何功能。

【条文说明】冷源监控系统作为冷源系统运行监控的载体，不能因为冷源监控系统的任何问题影响冷源系统的正常运行。改变监控系统的控制逻辑将直接导致冷源运行发生改变，可能造成供冷中断等问题。所以在冷源监控系统重启、设备更换、系统升级等过程均不得改变原有逻辑。

## 4.5  存储与显示

4.5.1  冷源监控系统的数据存储周期不应大于5 min，数据应实时显示。

【条文说明】由于数据中心负荷比较稳定，其冷源系统运行工况相对平稳，设备运行数据的变化幅度不大，但同时为了便于更好的统计分析冷源的运行数据，提高系统的节能性和安全性，综合考虑数据存储周期不大于5min，可保证系统运行状态的完整性。

4.5.2  冷源监控系统应具备统一风格的集中监控界面，应满足2D或3D制冷系统运行展示；应能通过视图界面快速定位到设备，查看设备状态、信息并进行控制等。界面显示要求应符合下列规定：

1 界面应以图形界面为主，层次感要强，支持绘制出监控拓扑图，支持电子地图，界面应至少但不限于具备制冷与空调系统界面、数据库界面、故障管理界面、参数设置界面、监控通讯界面、报表界面等；

2  状态在界面上需动态显示，应清晰反映现场实际情况；

3  参数设置界面应按设备编号进行显示和设置；

4  报警在任何界面应均能弹出对话框；

5  系统界面应反映所有接入设备状态；

6  系统界面应反映各工况制冷系统的流程图；

7  图形界面应显示系统数值；

8  每个被监控的设备应均有设置显示界面；

9  系统的状态宜使用动态图形来显示。

4.5.3  冷源监控系统数据应具备自定义查询、展示和导出功能。

【条文说明】为了便于对冷源系统各种工况的运行分析，管理人员可以按照自身的考虑自定义选取需要查询、展示、导出的数据。

# 5  材料与设备

## 5.1   一般规定

5.1.1  数据中心冷源监控系统应包含硬件和软件两部分组成，硬件和软件的配置选择不应低于数据中心建设要求。

【条文说明】冷源监控系统是软硬件一体化系统，属于数据中心一部分，其配置要求不能低于数据中心基础建设要求。

5.1.2  冷源监控系统材料与设备的配置及更换应遵循开放性原则，软件、硬件应具备替换、升级功能。

【条文说明】随着社会发展，冷源监控系统的技术和设备都在变化，都将面临升级和更新换代，这就要求数据中心中的系统和设备包括冷源监控系统能够自由更换和升级，具备可扩展性和开放性。

## 5.2  主要设备要求

5.2.1  控制器应符合下列规定：

1  控制器应具备本地存储、脱网运行、独立报警等能力，应具有输出自保持功能；

2  I/O模块应支持在线更换。对某一个I/O模块的切除、投入、调试或维护，均不应影响其它模块的运行；

3  冗余核心控制器应具备冗余热备，支持硬件冗余热备份。任何一个控制器失效均不应影响其它控制器的工作，上位机系统故障不应影响控制器的现场控制功能；

4  当控制器断电时，控制器中的数据及功能不应丢失，数据文件采用永久性储存器备份。当控制器断电重启后，控制器应能自动恢复到正常运行状态，不应需要人工干预；

5  控制器单个CPU使用占有率不应超过80%。

【条文说明】 冷源监控系统核心部件为控制器，用于数据采集、存储、处理、编程、指令控制等功能。当网络故障或控制器故障损坏时，冷源系统不能受其影响，需要控制器自身具备输出自保持、脱网运行以及数据保存功能。

冷源系统的点位类型分为四种，分别为AI模拟量输入、AO模拟量输出、DI数字量输入、DO数字量输出。冷源监控系统中I/O模块主要由这四种点位组成，与冷源设备进行通讯对接和指令传输。I/O模块故障进行更换时，不能影响相邻模块的正常运行以及系统的正常运行，保证其自身具备在线更换功能。

冷源监控系统核心部件为控制器，用于数据采集、存储、处理、编程、指令控制等功能，当控制器断电重启时，冷源系统不能受其影响，控制器自身具备自适应以及数据恢复功能，以此才能保证系统运行不受其影响。

控制器内部嵌有CPU，所有的功能均通过CPU进行处理，为了保证控制器的运行速度，需要控制控制器内存占有率，结合数据中心对冷源冗余要求，一般预留20%的冗余。

5.2.2  控制柜应符合下列规定：

1  应具备二次接线图；

2  应具备防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露功能；

3  柜内所有接线连线两端均应有线号套管及标识(含短接线)；

4  控制柜内应设有独立的控制器或I/O 模块工作地、机壳安全地、信号电缆屏蔽地等接地装置；

5  每个控制柜的强弱电线路传输应有浪涌保护措施；

6  控制柜应有内部回路保险，来保护过电流和内部回路短路；

7  所有DO点位应做继电器隔离，每个AI点位都应增设保险；

8  每个控制柜硬件点(AI、DI、AO、DO)应有10%以上余量，预留点位线缆及端子应有清晰标识。

【条文说明】冷源监控系统后期在运行过程中，可能会出现增加冷源系统点位的情况出现，为了规避冷源监控系统的扩容改造工作以及风险，在建设前期每个控制柜将预留至少10%以上的点位余量，以避免由于个别点位的确实对冷源监控系统进行改造动工，影响系统安全性。

5.2.3  网关应符合下列规定：

1  网关通讯应符合国际标准通用的开放协议，读取传输应稳定；

2  网关转换点位不应超过总承载量的80%；

3  网关接入设备单条链路不应超过10个。

【条文说明】 网关作为冷源设备数据集成的通用设备，其接口协议应该为行业通用、熟知、稳定的，不能出现由于特定的、私有的协议通讯问题，导致系统接受出现问题，影响整个系统的运行以及后续的更新换代。

网关内部有接入点位的数量要求，为了保证数据的处理和传输速度，需要控制网关点位占有率，结合数据中心对冷源冗余要求，一般预留20%的冗余。

网关的运行速度受接入设备的数量影响，接入的设备越多，数据处理和传输的速度越慢，结合行业内网关的性能特点以及冷源系统数据传输的实时性，单链条接入设备不应超过10个。

5.2.4  主要仪器仪表应符合表5.2.4的规定。

表 5.2.4  主要仪器仪表技术要求

| 仪器仪表 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 管道式温度传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；精度：≤±0.3℃ |
| 室外温湿度传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；温度精度：≤±0.3℃；湿度精度≤±3%RH |
| 管道式压力传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；精度：≤±0.25% |
| 管道式压差传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；精度：≤±0.5% |
| 液位传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；精度：≤±0.3% |
| 流量计 | 供电：AC/DC 220V或24V；输出信号：4~20mA或0~10V或RS485通讯；精度：管道式≤±0.5%，其他≤±3% |
| 室内温湿度传感器 | 供电：AC/DC24V；输出信号：4~20mA或0~10V；精度：≤±0.3℃ |

【条文说明】 数据中心冷源系统供冷温度、压力以及流量等精度要求相对严格，不同于其他民用建筑冷源系统。 数据中心传感器偏差大将直接影响冷源系统的控制策略，间接影响电子设备的运行环境，导致业务运行速度慢甚至停机等重大事故。

# 6  施 工

## 6.1   一般规定

6.1.1  数据中心冷源监控系统施工过程应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462的有关规定。

【条文说明】 本章重点规范冷源监控系统实施的各个阶段的工作内容、规范、方法等，以便为施工提供指导。数据中心作为数据中心运行监控的重要信息化工具，其基础设施施工需要满足国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462的要求，数据中心冷源监控系统属于数据中心基础设施中的一部分，理应满足此规范要求。数据中心冷源监控系统实施的各个阶段的工作内容、规范、方法等要求未在《数据中心基础设施施工及验收标准》中明确，因此还需要执行本标准相关要求。

6.1.2  数据中心冷源监控工程实施主要包括前期准备、现场实施、验收交付三个阶段，应涵盖下列内容：

1 前期准备阶段应包括现场勘察、深化设计；

2 现场实施阶段应包括设备入场、管线施工、设备安装与端接、设备调试、系统调试、试运行等工作；

3 验收交付阶段应包括系统测试、文档整理等工作。

【条文说明】 前期准备阶段作为整个工程的开始和最基础的工作，是监控系统工程中非常重要的一环，其工作质量的好坏直接决定了整个工程的成败。深化设计的主要目的是对前期的设计方案及清单进行细化和完善，并形成可以实施的方案。现场勘察是深化设计的重要基础数据来源，应准确调查清楚现场监控对象的品牌、系列、型号、数量、生产日期、监控点位、监控接口、通讯协议、厂家联系方式、设备工作方式、说明书等基础信息形成文档，以此作为深化设计的重要依据；应了解清楚现场的管线路由走向和规划，为管线施工图的绘制提供基础数据。

现场实施阶段主要是指设备入场后的安装接线、调试以及相关配置工作。

验收交付主要指的是系统调试完成后能够按照既定的技术要求实现所有监控功能，并完成移交。

## 6.2  施 工

6.2.1  现场实施阶段进行设备入场，应符合下列规定：

1  相关方应对材料进行清点和报验；

2  各种部件、设备的规格、型号和数量应符合要求；

3  产品外观应完整，无损伤和任何变形；

4  各种部件、设备的使用说明书、合格证、厂家资料应齐全。

6.2.2  数据中心冷源监控系统的布线和设备安装，应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462的有关规定。施工过程中应保留技术交底记录和关键工序检查验收记录；应做好隐蔽工程的随工验收并做好记录。

【条文说明】数据中心冷源监控系统中的布线工艺和形式属于电气实施范畴，应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462的有关要求。同时冷源监控系统对布线点位的精确度要求高，应及时保留技术交底记录和关键工序检查验收记录，减少后期故障问题的排查难度。

6.2.3   数据中心冷源监控系统管线施工应符合下列规定：

1  电缆均应贴有打印清晰的电缆标签，电缆的两头都应该有明确标识，标签应显示电缆的目标设备，标签应显示到达的控制柜的接线位置；

2  在导管内或槽盒内的穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行；

3  在穿线前，应将导管内或槽盒内的杂物清除干净；

4  强弱电导线应走不同槽管，且应留出安全距离；

5  导线在导管内或槽盒内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。导线及其连接、分支处不应受机械力的作用；

6  实施用线管，应按设计图选择管材种类和规格，如无规定时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配；

7  敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。配线应加套管保护(塑料或铁水管，按数据中心内配线的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥；

8  在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点，在下列部位应设置吊点或支点，吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm；

9  管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量；

10  接线盒的固定不应少于三个螺钉；

11  接线盒与导管的连接应加套管，线盒应加盖，线管的分支处应加分线盒。

## 6.3   设备安装

6.3.1  控制柜的安装应符合下列规定：

1  控制柜在墙面上安装时，应固定牢固，并宜安装在隐蔽区域;落地安装时，应加底脚与地面保持一定的距离；

2  进入控制柜的线缆应套金属软管，金属软管与控制柜的连接处应加套管；

3  控制柜内，配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易褪色；端子板的每个接线端，接线不得超过3根；导线应绑扎成束；

4  接线完成后，应确保控制柜内无杂物；

5  控制柜应进行接地处理，并有明显标志。安装接线时应进行详细的记录，作为系统调试的参考资料；

6  设备和模块箱安装接线完成后，应进行详细检查，并进行初步通电测试，确认系统各设备供电正常。

6.3.2  管理控制层设备的安装应符合下列规定：

1  应按设计文件确定的位置进行安装，留有操作和维护空间；

2  服务器、交换机宜安装在网络控制柜内，与现场监控层线缆应扎绑成束，固定好，做好标识；

3  工作站宜安装于监控室指定位置，通讯线缆应扎绑成束，固定好，做好标识。

6.3.3  控制器的安装应符合下列规定：

1  应按设计文件确定的位置进行安装，留有操作和维护空间；

2  控制器到管理控制层的线缆应扎绑成束，固定好，保证整齐美观；

3  控制器的通讯线应采用屏蔽线，加设套管；

4  控制器安装以及压接端子时应根据图纸要求进行命名标识，便于后期调试和查验。

6.3.4  网关的安装应符合下列规定：

1  网关应安装在控制柜、机架或壁挂式安装箱内；

2  网关到管理控制层的线缆应扎绑成束，固定好，保证整齐美观；

3  网关的通讯线应采用屏蔽线，加设套管。

6.3.5  传感器的安装应符合以下要求：

1  传感器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志；

2  传感器底座的穿线孔应封堵，安装完毕后的传感器底座应采取保护措施；

3  管道型传感器应在试水试压前完成安装，有特殊要求需要试验完成后安装的应预留孔洞，在测试时应采用堵头进行临时封堵。

# 7  测试与验收

## 7.1  设备检查与测试

7.1.1  数据中心冷源监控系统通电测试前应对数据中心冷源监控系统中单体设备如传感器、控制器、服务器、工作站等进行全面检查，并做好检查记录。

【条文说明】 数据中心冷源监控系统属于弱电系统，大部分配电回路为24V等弱电，在通电前应仔细检查各设备的接线情况，避免通电时电路短路等问题损坏设备。

7.1.2  对数据中心冷源监控系统进行测试，应符合下列规定:

1  测试前控制柜应保持清洁、标识清晰、控制器安装完成、控制器工作正常 、传感器和控制线安装完成 、供电模块及线缆安装完成、自控系统安装工艺满足要求、上位机显示正常、系统逻辑完成灌输、系统设备完成开机测试；

2  测试过程应先对系统进行单点测试，必须达到系统所有设备数据、运行状态、告警与冷源监控系统显示的数据、运行状态、告警同步对应；

3  单点测试必须确认无误后，才能进行系统逻辑功能测试；

4  逻辑功能测试过程中，必须达到所有运行逻辑的判定参数、切换时间、运行结果与设计相符；

5  系统其他功能如权限管理功能、报表功能、故障管理功能必须达到设计使用要求。

7.1.3  测试前应制定测试计划，测试中做好记录，记录表宜按本规程附录B的规定编写。

## 7.2  验收

7.2.1  数据中心冷源监控系统施工工程文件的整理归档和验收移交应符合现行国家标准《建设工程文件归档整理规范》 GB/T 50328的有关规定。

【条文说明】数据中心冷源监控系统施工工程属于建设工程，其文件的整理归档和验收移交应符合现行国家标准《建设工程文件归档整理规范》 GB/T 50328的有关规定。

7.2.2  数据中心冷源监控系统的调试验收应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462的有关规定。

【条文说明】数据中心基础设施验收需要满足国家标准《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462的要求。数据中心冷源监控系统的调试验收属于数据中心基础设施验收中一部分，理应满足此规范要求。

7.2.3  验收时需提供施工中各环节的方案以及材料，应由施工单位、建设单位或监理单位共同进行确认签字，并做好相应的保管。

7.2.4  施工方案以及材料一般包含施工组织方案、设备进场签收单、设备合格证、设备说明书、施工变更单 、测试记录、竣工图、验收申请、验收方案、验收记录、验收报告、测试记录表、管控表（参见本规程附录C）等。

7.2.5  施工方案及材料在验收合格后，及时办理交接手续，同时由施工单位、建设单位或监理单位进行签字移交。

# 附录A   数据中心冷源监控系统监控点位表

表A.0.1  数据中心冷源监控系统监控点位表

| 编号 | 位置/系统 | 监控点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水型精密空调 | 机组累计运行时间、风机累计运行时间、风机转速百分比反馈、水阀开度百分比反馈、回风温度、送风温度、回风湿度、送风湿度、水路进水温度、水路出水温度、滤网前后压差、冷热通道压差、电加热累计运行时间、加湿器累计运行时间;系统运行状态、系统故障状态、风机运行状态、系统制冷状态、加湿器运行状态、系统除湿状态、电加热运行状态;回风温度设定、送风温度设定、回风湿度设定、送风湿度设定;遥控开\关机等 |
| 2 | 风冷型精密空调 | 机组累计运行时间、风机累计运行时间、压缩机累计运行时间、风机转速百分比反馈、回风温度、送风温度、回风湿度、送风湿度、滤网前后压差、电加热累计运行时间、加湿器累计运行时间、压缩机转速百分比反馈;系统运行状态、系统故障状态、风机运行状态、系统制冷状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、系统除湿状态、电加热运行状态;回风温度设定、送风温度设定、回风湿度设定、送风湿度设定;遥控开\关机等 |
| 3 | 直接蒸发冷却空调机组 | 室内侧送/回风温度、室外温度、室外出风温度、送风管路温度、室外湿度、水流量、水盐度、水位传感器状态、水压传感器状态、水温、进水阀状态、排水阀状态、水冷器泵位置、室内侧送/回风风门反馈、室外侧风门旁通状态、室内侧送风量、室内侧送风风机压差、室内/外侧送风风机输入功率/状态、送风风机压差设定值、实际温度设定值等 |
| 4 | 间接蒸发冷却空调机组 | 室内侧送/回风温度、室外温度、室外出风温度、送风管路温度、室外湿度、水流量、水盐度、水位传感器状态、水压传感器状态、水温、进水阀状态、排水阀状态、水冷器泵位置、室内侧送/回风风门反馈、室外侧风门旁通状态、室内侧送风量、室内侧送风风机压差、室内/外侧送风风机输入功率/状态、送风风机压差设定值、实际温度设定值等 |
| 5 | 新风机组 | 新风阀开控制、新风阀关控制、风机开关控制、新风阀位置反馈、风机压差状态、送风温度、送风湿度等 |
| 6 | 主机房内外压差 | 主机房与主机房外的空气压差 |
| 7 | 加湿机 | 开、关机状态,湿度设置，当前湿度值，远程控制开、关机 |
| 8 | 除湿机 | 开、关机状态，度设置，当前度值,远程控制开、关机 |
| 9 | 普通送/排风机 | 送/排风机运行状态，启/停控制，手自动状态，故障报警。 |
| 10 | 水冷机组 | 机组累计运行时间、压缩机累计运行时间、冷机运行百分比、冷冻水出水温度、冷冻水进水温度、冷却水出水温度、冷却水进水温度、冷凝压力、蒸发压力、蒸发器饱和温度、冷凝器饱和温度、冷凝器小温差、蒸发器小温差、油压、油温、压缩机启停次数、压缩机喘震次数、冷机运行频率、冷机输出功率;系统运行状态、系统故障状态、压缩机运行状态;冷冻水出水温度设定;远程遥控开\关机 |
| 11 | 风冷机组 | 机组累计运行时间、压缩机累计运行时间、冷机运行百分比、冷冻水出水温度、冷冻水进水温度、冷凝压力、冷凝温度、蒸发压力、蒸发温度、蒸发器饱和温度、蒸发器小温差、油压、油温、冷机输出功率;系统运行状态、系统故障状态、压缩机运行状态、冷凝器风机运行状态、冷冻水出水温度设定;遥控开关机 |
| 12 | 冷冻水泵(一次泵、二次泵) | 手自动状态、运行状态、故障报、开关控制、变频状态、变频控制、变频器故障、工变频状态 |
| 13 | 冷却水泵 | 手自动状态、运行状态、障、开关控制、变频状态、变频控制、变频器故障、工变频状态 |
| 14 | 冷却塔 | 手自动状态、运行状态、障报、开关控制、变频状态、变频控制、变频器故障、工变频状态、液位监测;进\出水阀门手自动状态，开、关控制及状态反馈 |
| 15 | 蓄冷罐/蓄水池及管路 | 蓄冷罐进水阀门调节反馈、进水阀门调节控制、进水压力、出水压力、进水温度、出水温度、液位、温跃层温度、底部压力、旁通阀门调节反馈、旁通阀门调节控制、蓄/放冷量等 |
| 16 | 自动定压补水排气装置 | 开关状态、工作状态指示、手/自动状态、故障报警等 |
| 17 | 全自动加药装置 | 药剂浓度、PH值、电导率、浊度;运行状态。8)旁（16）流水处理器 |
| 18 | 软水器装置 | 工作状态、手/自动状态、故障报警状态，启停控制 |
| 19 | 供回水管路 | 温度、压力、流量、水流开关、阀门开关控制、阀门开度反馈、阀门开度调节、压差等 |
| 20 | 管道电伴热、电加热装置 | 工作状态、手/自动状态、故障报警状态，启停控制 |
| 21 | 膨胀水箱 | 高液位、低液位 |
| 22 | 补水箱/池 | 高液位、低液位 |
| 23 | 板式换热器 | 一次侧进出水温度检测、压力检测，二次侧进出水温度检测、压力检测 |
| 24 | 室外温湿度 | 室外温湿度 |
| 25 | 给排水设备 | 生产/生活水箱： 液位开关状态； 生产/生活变频供水机组： 运行压力，出口压力，水泵运行状态，机组运转电流、电压、频率，运行状态，手/自动控制;远程控制启/停； 潜污泵装置： 工作状态、手/自动状态、故障报警状态，启停控制； 远传水表： 主要监测点位包括:用水量等； 室外雨水池、室外排水收集池： 液位开关状态。 |
| 26 | 空调环境 | 机房温湿度： 机房温度、湿度值； 漏水检测： 漏水报警、漏水定位等； 空气质量检测： 温湿度、空气粒子浓度、空气腐蚀速率、爆燃性气体浓度、氟利昂气体浓度。 |

# 附录B  数据中心冷源监控系统测试记录表

表B.0.1  数据中心冷源监控系统测试记录表

| 测试项目 |  |
| --- | --- |
| 测试指标 |  |
| 测试时间 |  |
| 所需工具 |  |
| 假负载 |  |
| 配合界面 |  |
| 前提条件 |  |
| 应急预案 |  |
| 测试内容流程 |  |
| 测试结果 |  |

注：根据项目实际情况，可分项记录多张表。

# 附录C   数据中心冷源监控系统施工管控表

表C.0.1 施工管控表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 验收单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《 数据中心冷源监控技术规程 》 |  |  |
| 项目 | 序号 | 内容 | 条文依据 | 施工单位评定检查记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线槽、管线敷设安装 | 6.2.3 |  |  |
|  | 2 | 传感器安装 | 6.3.5 |  |  |
|  | 3 | 控制器安装 | 6.3.3 |  |  |
|  | 4 | 控制柜安装 | 6.3.1 |  |  |
|  | 5 | 服务器、交换机安装 | 6.3.2 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《数据中心设计规范》GB 50174

《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328

中国工程建设标准化协会标准

数据中心冷源监控系统技术规程

T/CECS  ×××××—20××

条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了数据中心冷源监控技术发展现状的调查研究，总结了我国数据中心冷源监控工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对数据中心冷源监控工程的设计、选型、实施等方面的调研，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，技术先进；（3）保证质量、提高效率。

关于数据中心冷源监控工程的设计、材料与设备、施工、验收与管理等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题进行多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《数据中心冷源监控技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。