T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

高级别生物安全设施空调通风系统

运行与维护标准

Operation and maintenance standard for biosafety facilities  ventilation and air conditioning system

（征求意见稿）

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上”

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

高级别生物安全设施空调通风系统

运行与维护标准

Operation and maintenance standard for biosafety facilities  ventilation and air conditioning system

T/CECS -202X

主编单位：建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年 XX 月 X 日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

《高级别生物安全设施空调通风系统运行与维护标准》（以下简称标准）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章和3个附录，主要技术内容包括：总则、术语、运行要求、维护要求、管理要求、节能与智能控制等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：cgp_cabr@163.com）。

主编单位：建科环能科技有限公司

参编单位：XXX

XXX

XXX

XXX

主要起草人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

主要审查人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	3

3　运行要求	4

3.1　一般规定	4

3.2　空调机组与冷热源	4

3.3　高效空气过滤装置	5

3.4　管道阀门及附属设备	6

3.5　仪器仪表	6

3.6　空调自控	7

4　维护要求	10

4.1　一般规定	10

4.2　空调机组与冷热源	10

4.3　高效空气过滤装置	12

4.4　管道阀门及附属设备	13

4.5　仪器仪表	13

4.6　空调自控	14

5　管理要求	15

5.1　一般规定	15

5.2　人员管理	15

5.3　设施设备管理	16

5.4　档案资料管理	17

6　节能与智能控制	19

6.1　一般规定	19

6.2　节能	19

6.3　智能控制	20

附录A　通风空调系统现场巡检检查项目	22

附录B　空调机组维护保养要求	23

附录C　通风空调系统各级空气过滤器维护周期	25

用词说明	26

引用标准名录	27

条文说明	28

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	3

3　Operational requirements	4

3.1　General requirements	4

3.2　Ventilation and air conditioning unit	4

3.3　Automatic control system	5

3.4　Instrumentation	6

3.5　Pipelines, valves and ancillary equipment	7

3.6　Efficient air filtration unit	8

4　Maintenance requirements	9

4.1　General requirements	9

4.2　Ventilation and air conditioning unit	9

4.3　Automatic control system	10

4.4　Instrumentation	11

4.5　Pipelines, valves and ancillary equipment	11

4.6　Efficient air filtration unit	12

5　Management requirements	13

5.1　General requirements	13

5.2　Personnel management	13

5.3　Facilities and equipment management	14

5.4　Archive Management	15

6　 Energy conservation and intelligence control	16

6.1　General requirements	16

6.2　Energy conservation	16

6.3　Intelligent control	17

Appendix A　Patrol inspection content of ventilation and air conditioning systems	18

Appendix B　Maintenance requirements for ventilation and air conditioning units	19

Appendix C　Maintenance cycle of ventilation and air conditioning system filters	21

Explanation of wording	22

List of quoted standards	23

Addition：Explanation of provisions	24

# 1　总　　则

- 1.0.1　为促进生物安全设施通风空调系统的运行、维护和管理的规范化和科学化，加强运行、维护方法的可靠性与可操作性，制定本标准。

【条文说明】随着生物安全问题的频繁爆发和生物安全理念的不断更新发展，高级别生物安全设施的建设规模、设施设备的种类也在不断扩大，此类高级别生物安全设施安全防护等级更高，对设施设备的要求也更高。现行国家标准《实验室生物安全通用要求》GB 19489和《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346等对生物安全实验室的建设、检测验收和风险评估提出了一定要求，但针对高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等生物安全设施尤其通风空调系统运行、维护和管理等内容涉及较少，缺乏系统性、针对性和统一性。本标准旨在为国内新建、扩建和改建的高级别生物安全设施通风空调系统的运行、维护提供参考依据及技术指导，促进此类生产车间或实验室工程高水平、高效、科学合理的运行维护，充分保障人民健康及社会公共安全，为我国生物安全事业的健康发展提供支撑。同时本标准的编制，能够切实满足生物安全设施相关行业监管部门、使用方、施工及维保等单位的运维的迫切需求，使生物安全设施运维工作系统化、科学化，为运维服务相关各方提供充分的技术依据，让各方在相关领域有据可依。

- 1.0.2　本标准适用于高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等生物安全设施通风空调系统的运行、维护和管理，其他设置了通风空调系统的病原微生物实验室、疫苗生产车间和动物实验建筑设施参照执行。

【条文说明】本标准中生物安全设施主要包括高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等（以下简称“高等级生物安全设施”），其他类型生物安全设施参考使用。标准给出了生物安全设施运行、维护、管理和运行维护过程中通风空调系统安全、节能和智能控制等方面的具体可操作的技术措施和要求。

- 1.0.3　生物安全设施通风空调系统运行、维护和管理应以保障生物安全为首要目标，在此基础上开展系统的节能运行和智能控制等。

【条文说明】高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等生物安全设施的最根本功能是保障生产或实验空间的生物安全，应在安全运行的基础上考虑建筑节能需求，严禁为达到某些建筑节能目标而降低生物安全设施生物安全防护水平。为保障生物安全，当采用某些创新型节能方法或监测计量手段时，宜通过行业专家论证等形式进行充分的生物安全风险评估。

- 1.0.4　生物安全设施通风空调系统的运行和维护除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】生物安全设施通风空调系统较复杂、自动化程度高、综合性强、涉及面广，运行维护和管理是一项系统性工作，应严格对待，对于高级别生物安全设施而言，国内外共识是“三分建设、七分维护”，运行维护在其全寿命周期中发挥着巨大作用，其中通风空调系统是高级别生物安全设施营造生产操作环境和保障生物安全的核心系统之一，相较于一般空调系统，其自控水平更高，包含设备组件种类更加庞杂，和其他系统交叉覆盖内容更多，涉及专业也更多，其运行维护和管理是个典型的跨学科问题。要将本标准和其他有关国家、行业标准配合使用。如《实验室  生物安全通用要求》GB 19489、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233、《生物安全实验室运行维护评价指南》RB/T 086、《空调通风系统运行管理标准》GB 50365、《实验动物  环境与设施》GB 14925、《病原微生物实验室生物安全风险管理指南》RB/T 040、《洁净室施工及验收规范》GB 50591、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》GB/T 6165、《高效空气过滤器》GB/T 13554等。

# 2　术　　语

- 2.0.1　高等级生物安全设施　　high level biosafety facilities

通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的独栋建筑或独立成区的高等级生物安全实验室或生产车间区域，包括高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等生物安全设施等。

- 2.0.2　通风空调系统　　ventilation and air conditioning system

以通风和空气调节为目的，对空气进行集中处理、输送、分配，并控制其参数的所有设备，包括空调机组与冷热源、高效空气过滤装置、管道阀门及附属设备、仪器仪表和空调自控。

- 2.0.3　巡检　　patrol inspection

高等级生物安全设施通风空调系统运行过程中，对相关设施设备状态进行定期的巡视和检查。

- 2.0.4　运行　　operation

对高等级生物安全设施通风空调系统及其配套设施设备进行日常的启停控制、参数设置、状态监控和优化调节，以确保高等级生物安全设施处于安全、节能运行状态的工作。

- 2.0.5　维护　　maintenance

为保证高等级生物安全设施通风空调系统及其配套设施设备长期正常运行，并达到安全可靠、排除隐患、延长寿命的目标所进行的检查、维修和保养等工作。

- 2.0.6　高效空气过滤装置　　efficient air filtration unit

用于特定生物风险环境，以去除送/排风中有害生物气溶胶为目的的过滤装置，包括风口式排风高效过滤装置、袋进袋出高效空气过滤单元（BIBO）和管道式呼吸过滤装置。

# 3　运行要求

- 3.1　一般规定

- 3.1.1　高等级生物安全设施应根据通风空调系统实际运行情况建立规章制度，并宜每日对通风空调系统的运行状态进行巡检、记录。

- 3.1.2　通风空调系统设施设备运行管理记录和相关资料应完整、齐全。

- 3.1.3　运行管理人员应熟悉高等级生物安全设施通风空调系统的工作原理和运行特点，具有安全意识和节能意识。

- 3.2　空调机组与冷热源

- 3.2.1　通风空调系统开机前及运行中应检查或巡检空调机组、排风机组及各配套设备、部件状态，并做记录，检查或巡检内容宜参照行业标准《生物安全实验室运行维护评价指南》RB/T 086和本标准附录A执行。

- 3.2.2　通风空调系统正常运行时，防护区房间温度、相对湿度、压力等室内环境参数应符合现行国家标准《实验室　生物安全通用要求》GB 19489和《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的规定，涉及动物饲养时应符合现行国家标准《实验动物  环境与设施》GB 14925的规定。

- 3.2.3　通风空调系统的主风机和备用风机的在线运行时间宜合理分配，当风机冷备时，宜采用主、备风机交替运行模式。

【条文说明】不同实验室项目通风空调系统送排风机的主/备用风机运行控制模式各不相同，如风机冷备模式（互为备用或一用一备）、热备模式等，当采用冷备模式时，风机宜互为备用，且两个风机交替运行，使两个风机均处于最佳运行状态，避免备用风机长期不运转导致老化、故障等情况。

- 3.2.4　对于放置在室外的排风机组，应有防雨、防晒措施，并定期检查其运行状态及机箱下部积水情况。

- 3.2.5　当空调机组内设置电加热器时，应定期检查电加热器的过热保护装置是否安全有效。

- 3.2.6　宜定期检查、清洗空调机组内的表冷器、加热器和加湿器等部件，不应存在结垢、积水、漏水、腐蚀和有害菌群滋生等现象。

- 3.2.7　应定期检查空调机组冷凝水接水盘及水封，应保持水封不破坏、且冷凝水顺利排出。

- 3.2.8　应定期检查废气处理装置的有效性，实验室的排风应满足生物安全及环境保护相关规范、标准的规定。

- 3.2.9　宜对冷热源机组及配套设备的运行情况进行实时监控。

- 3.2.10　宜根据系统冷热负荷变化对冷热源机组的运行台数进行调配和机组切换，并设定冷水机组、锅炉及换热机组的出水或回水温度。

- 3.2.11　应定期巡查冷却塔及相关设备。

- 3.2.12　空调冷/热水机组运行过程中，宜定期关注冷凝器和蒸发器的进出口压差，其数值不应超过机组额定阻力值。

- 3.2.13　应定期检查、记录空调冷/热水系统定压装置的工作参数，水系统压力应稳定。当采用高位膨胀水箱定压方式时，应关注膨胀水箱的水位、缺水溢水情况。

- 3.3　高效空气过滤装置

- 3.3.1　应定期检查防护区内和防护区外使用的高效空气过滤装置，且应符合下列要求：

1风口式高效空气过滤装置外观应无撞击变形、设备表面应清洁、电器元件应正常、压力表或压力传感器指示值应正常、接口管路应无脱落或泄漏情况；

2袋进袋出高效空气过滤单元外观应无撞击变形、设备表面应清洁、电器元件应正常、压力表或压力传感器指示值应正常、接口管路应无脱落或泄漏情况、门体密封胶条应有弹性、门体应关严、各阀体应能正常开闭、法兰连接位置密封垫应无破损、气密接头应无损坏或泄漏情况等。

【条文说明】不同厂家、类别和型号的高效空气过滤装置（风口式高效空气过滤装置、袋进袋出高效空气过滤单元）各不相同，所含配件及管件也各不相同，应根据实际情况检查装置及其关键部件情况，运行前和运行中如发现异常应立即处理或上报，且对于关键配件或部件应有备件。

- 3.3.2　高等级生物安全设施活毒废水罐体如设置管道式呼吸过滤装置，应有防高压蒸气冲击和防积水措施，且应定期检查其内部积水情况和高效过滤器完整性，发现积水或过滤器破损应及时处理或更换。

【条文说明】高等级生物安全设施活毒废水罐体设置的管道式呼吸过滤装置主要处理活毒废水罐体内排出的高压水蒸气，易出现高压蒸气冲击和冷凝积水情况，故管道设计或装置选型时应充分考虑防高压蒸气冲击和防积水措施，且建议采取相关监测措施，方便巡查检查人员了解装置内部情况。

- 3.3.3　高等级生物安全设施化淋或淋浴区如单独使用袋进袋出高效空气过滤单元，应有防积水措施，并应定期检查其箱体内积水情况，发现积水应及时处理。

【条文说明】化淋或淋浴区会产生大量水汽，袋进袋出高效空气过滤单元（BIBO）箱体内以及风管内易产生大量凝结水，故其过滤器应采用防水性高效空气过滤器，且管道和高效空气过滤单元箱体设计应考虑防积水措施，并应定期巡查。

- 3.4　管道阀门及附属设备

- 3.4.1　应定期检查确保电动调节阀的叶片与电动执行器的行程同步、调节角度一致、反馈信号正常、开/闭正常，且在通电运转情况下，执行机构应无松动、阀体动作灵活、无杂音和发热等异常现象。

- 3.4.2　应定期检查通风空调系统配备的电动或手动密闭阀，密闭阀应能正常开关、电动密闭阀阀片与电动执行器的行程应同步、密封垫圈应无破损。

- 3.4.3　应定期检查防火阀及其感温、感烟控制元件，其应正常运行并满足现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的要求。

- 3.4.4　宜定期检查手动调节风阀的叶片轴和手柄，应可靠稳定、无松动。

- 3.4.5　宜每月检查空调风系统、水系统的管道、阀门及其附属设备，管道和阀门应无漏风和渗漏情况。

- 3.4.6　应定期清洁阀门及附件表面，阀门应无明显锈蚀，不应出现跑、冒、滴、漏、堵现象。

- 3.5　仪器仪表

- 3.5.1　应建立仪器仪表档案，档案资料包括但不限于以下内容：

1仪器仪表名称、编号、规格/型号、量程和精度；

2生产厂家、寿命；

3材质、抗震、耐压、耐腐蚀、耐受消毒剂；

4仪器仪表的出厂合格证明、使用说明书和校正记录；

5安装位置、校验周期和维保情况。

- 3.5.2　应在仪器仪表的显著部位标示出其唯一性标识、校准或验证日期、下次校准或验证日期、准用或停用状态。

- 3.5.3　仪器仪表有软件或固件更新，宜尽快升级或更换使其正常运行并修复潜在问题。

- 3.5.4　应定期对电动执行器反馈信号、动作有效性进行检查，执行机构应灵活、无松动和卡滞现象，且执行器状态异常时，监控系统宜有提示。

- 3.5.5　宜定期检查通风空调系统仪器仪表连接处密封性、各类标识情况，关注跑、冒、滴、漏、标识破损或丢失等情况。

- 3.5.6　宜定期观察仪器仪表的运行状态，包括显示屏、指示灯和其他指示器，如有异常，应立即做进一步检查。

- 3.5.7　应定期检查通风空调系统及房间内温湿度传感器，传感器故障时宜有机制保证有效的温湿度控制。

- 3.5.8　应定期检查通风空调系统送风和排风主管道、防护区房间等位置安装的作为空调自控系统控制参数的压力传感器，且传感器故障时应有机制保证有效的压力控制。

- 3.6　空调自控

- 3.6.1　空调自控系统如设有备用控制器，应定期检查主备控制器同时在线情况以及备用控制器的有效性。

- 3.6.2　应定期检查变频器的工作状态，变频器手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制、控制与故障等信号应能有效反馈至空调自控系统并进行故障判定及响应。

- 3.6.3　应定期检查送风机和排风机故障信号反馈情况，风机压差开关、送风和排风主管压力、变频器故障以及风机、电机故障等信号应有效反馈至空调自控系统并进行风机故障判定及响应。

3.6.4　应定期测试监控室的报警装置。

- 3.6.5　应定期检查验证空调自控系统软件功能，包括以下内容：

1实时监控、记录和存储防护区内有控制要求的参数以及关键设施设备的运行状态等；

2监控、记录和存储发生的故障、报警的现象和时间；

3可调取1年内的重要监测数据，所有历史记录应至少保存6年。

- 3.6.6　应定期检查监控系统数据存储空间，存储介质剩余空间应能满足存储要求，当存储介质剩余空间不足时应及时备份监控历史记录。

- 3.6.7　应定期检查空调自控设备周围环境防潮、防腐措施的有效性。

- 3.6.8　应定期检查空调自控设备配套的通风、散热、供电等设施的工作状态。

- 3.6.9　应定期检查空调自控系统的网络设备、服务器、监控终端及各种终端外设，及时发现隐患并排除故障。

- 3.6.10　应根据实际情况制定高等级生物安全设施通风空调自控系统操作规程，并由专人负责操作。

【条文说明】高等级生物安全设施相关人员应严格按照规程操作，不可擅自做出超出规程规定的操作，如相邻区域各通风空调系统机组启停顺序、运行的手动或自动运行方案、柴发启停、生命支持系统启停和故障、断电等应急情况的处理措施等。

- 3.6.11　应建立高等级生物安全设施通风空调系统运行操作权限管理体系，并宜通过人机交互系统实现分级权限的控制。

【条文说明】操作权限管理体系应明确权限分级和对应负责及操作人员情况，如建立超级管理员权限、管理员权限、操作员权限、值班人员权限等，且这些操作权限不仅应在文件中记录规定，且宜通过设置密码、指纹、人脸识别等方式实现登录操作权限自动控制和监管。

- 3.6.12　通风空调机组启停或运行过程中宜观察或巡查人机交互界面关键监测参数或内容的实时显示、反馈和故障报警情况。

【条文说明】根据高等级生物安全设施实际情况设置人机交互界面（HMI）显示的监测内容或监测参数，并实时记录相关状态，如防护区房间压力、房间或总风管风量、主风管压力、送/排风机运行情况、风机变频器运行状态、定/变风量风阀开度或风量反馈、新风阀、排风阀、生物安全型气密阀、止回阀、手动调节阀、防火阀等各类风阀开度或开关状态、各级空气过滤器阻力、高效空气过滤器装置（风口式或BIBO）运行状态、房间温湿度、冷水阀、热水阀、加湿阀、电力供应、关键防护设备运行状态等参数。通风空调机组启停或运行过程中宜有专人实时查看或巡查，并重点关注关键参数波动及异常情况，发现异常及时上报或处理。

# 4　维护要求

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　高等级生物安全设施通风空调系统维护保养对象应包括空调机组与冷热源、高效空气过滤装置、管道阀门及附属设备、仪器仪表和空调自控。

- 4.1.2　应根据通风空调系统实际情况制定维护保养工作计划，并形成工作报告，报告内容宜包括项目名称、位置、系统概况、维护时间、维护人员、维护对象、维护内容、问题及建议等，报告由相关负责人签字后进行存档。

- 4.1.3　通风空调系统运行维护人员进行巡查、维护等操作过程中应充分评估生物安全风险，制定生物安全防护措施，并佩戴个人防护装备。

- 4.1.4　应定期对通风空调系统易损件和耗材进行储备和检查，存放地点环境应满足厂家说明书的要求。

- 4.2　空调机组与冷热源

- 4.2.1　应定期对空调机组、排风机组、冷/热水机组系统及其部件进行全面检查，风机、变频器、阀门、膨胀水箱、各级空气过滤器、表冷器、加热器、加湿器、冷凝水盘、冷热水机组、水泵等应满足国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB 50365和生产厂家说明书的要求，并依据检查结果对机组结构及其功能部件进行清洗或更换，检查时机包括但不限于：

1停机半年以上重新投入使用；

2空调机组进行大修或风机更换；

3每年的定期清洁与维保。

- 4.2.2　空调机组、排风机组、冷/热水机组系统及其部件的维保项目、周期应按现行国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB 50365及厂家说明书的要求进行，维保项目、周期可参照本标准附录B。

- 4.2.3　应制定针对空调机组、排风机组、冷/热水机组系统等的关键部件的维修、更换操作流程和维保人员管理办法。

【条文说明】高等级生物安全设施有生物安全风险，为避免发生人员安全事故和生物安全事故，一切相关人员（含维保工作人员、外来临时人员、管理人员等）应该严格执行制定的操作流程和人员管理办法，非必要不要操作或触动维保范围以外的机组相关部件，如压差传感器误碰可能导致风机切换、报警等。

- 4.2.4　应根据当地环境状况及高等级生物安全设施使用频率，制定通风空调系统各级空气过滤器的维保和更换计划，维保或更换周期可参照本标准附录C。

- 4.2.5　应定期检查空调机组冷凝水部件，产生冷凝水时段宜每月检查排水管，排水管应畅通，不产生冷凝水时段也应定期检查排水管，防止空调机箱通过冷凝水排水管造成空气泄漏。

- 4.2.6　宜每月对空调机组内加湿器的排水电磁阀反馈信号、动作有效性和电热式电极棒表面腐蚀情况、电热式加热棒棒体表面清洁情况进行检查。

- 4.2.7　通风空调机组采用辅助电加热时，应定期检查维护过热保护装置和连锁装置，应可靠和安全。

- 4.2.8　应定期检查、记录空调冷/热水机组、循环泵等设备的运行状态、机体声响、振动、接口及连接件泄漏情况等。

- 4.2.9　采用锅炉房干蒸汽源直接加湿时，宜每三个月检查并维护减压阀、加湿阀和疏水阀。

- 4.2.10　应定期检查二次换热/冷系统的换热器、循环水泵、输配管网和电气控制设备。

- 4.2.11　宜定期检查空调冷/热水系统、冷却水系统的水处理设施，并对水质进行检测及分析，水质应符合国家相关标准的规定。

- 4.2.12　在有冰冻可能的地区，在进入冰冻期之前应对空调机组、冷却塔等设施设备的防冻设施或措施进行检查，设施或措施应有效、可靠。

- 4.2.13　应定期检查、测试制冷机组制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统（如设置），确保其功能可靠。

- 4.2.14　应根据制冷机组使用制冷剂的类型制定相应的运行维护方案和个人防护措施，且制冷机组安全保护装置应配备齐全、定期校验。

- 4.2.15　应定期清洗维护空调机组表冷器、换热器，过滤器、冷却塔和加热器等通风阻力部件。

- 4.2.16　宜在通风空调机组主要功能段设置压差表，监测各个功能段阻力变化，以决定清洁或更换周期。

- 4.3　高效空气过滤装置

- 4.3.1　高效空气过滤装置应符合现行行业标准《排风高效过滤装置》JG/T 497和《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199的相关要求，其进行高效过滤器更换前应进行有效消毒灭菌，消毒验证合格后方可进行高效空气过滤器更换，且应同时检查以下内容：

1高效空气过滤器更换过程中，应同时检查扫描机构运行情况；

2高效空气过滤器更换后，应对其进行原位检漏测试；

3对于袋进袋出高效空气过滤单元，在高效空气过滤器更换后应对其气密性进行检测。

- 4.3.2　四级生物安全实验室送风高效过滤器的更换，应按本标准第4.3.1条的规定执行。

- 4.3.3　防护区外尤其室外放置的袋进袋出高效空气过滤单元，应定期检查其外环境情况，其防雨、防晒、防腐蚀措施应有效、可靠。

- 4.3.4　宜监测高效空气过滤装置高效空气过滤器阻力，并依据其阻力变化和厂家说明书确定更换时机，高效空气过滤器常规更换周期可参照本标准附录C。

【条文说明】高等级生物安全设施使用频率、室内外环境状况等均一定程度影响高效空气过滤器使用寿命，且不同类型型号高效空气过滤器滤纸材料、阻力和额定风量等均各不相同，应根据实际情况进行充分的评估，以确定高效空气过滤器合适的更换周期。

- 4.3.5　宜定期检查和更换高效空气过滤装置配备的用于阻力或压力监测的压力表前后端或其他接口配备的小型过滤器。

【条文说明】高效空气过滤装置一般加装压力表或压力传感器进行阻力或压力监测，为预防压力表接管或其他接管管路意外脱落导致气溶胶泄漏，通常会在压力表前后端或其他必要位置安装一个小型过滤装置防止气溶胶通过管路泄漏，以起到双重保障作用，为使其长期可靠、有效，建议将其作为耗材定期检查或更换。

- 4.4　管道阀门及附属设备

- 4.4.1　应定期检查通风空调系统各类风阀及其运行状态，应包括以下内容：

1风阀应连接牢固、启闭灵活，各转动部件应转动平稳、无卡阻和碰撞；

2风阀在工作温度范围内、标示的工作压差条件下连续工作，其驱动装置应能正常操作；

3风阀在额定流速下不应产生异常振动和噪声；

4风阀标识铭牌应完整清晰、位置明显、安装牢固、表面光滑无毛边；

5风阀标示开度的指示构件和保证风阀全开、全闭位置的限位构件及保持任意开度的锁定构件应完好。

- 4.4.2　当采用锅炉房干蒸气源直接加湿时，宜每三个月检查并维护蒸气减压阀、加湿阀和疏水阀。

- 4.4.3　应定期检查水泵及相关设备。

【条文说明】水泵电机轴承和泵体声响、气味、振动、轴封渗漏、压力表指示状态、泵体外壳、对地绝缘、轴承润滑剂和接线端子的连接牢固性等应无异常。

- 4.4.4　应定期检查膨胀水箱水位、缺水溢水情况，且宜每月检查箱体内表面清洁情况和浮球阀启闭性能。

- 4.4.5　应定期检查通风空调系统风管、水管、蒸汽管、阀门及其保温层，风管、水管、蒸汽管及阀门应无漏风、漏水、漏气等情况，保温层应无破损、结露等情况。

【条文说明】空调系统水管包括热水管、冷媒管、冷冻水管、冷却水管等。

- 4.5　仪器仪表

- 4.5.1　应定期清洁传感器探头，检查传感器，应无损坏或故障情况。

- 4.5.2　应定期对各执行器开关动作进行校验，各执行器应无卡滞、动作准确。

- 4.5.3　应定期检查各仪器仪表电缆、插头和接口，应完好、无破损或松动，所有连接应紧密且无灰尘或污垢。

- 4.5.4　仪器仪表有易损件，如滤芯、灯泡、电池等，应定期更换。

- 4.5.5　监测仪表、执行器、传感器的安装位置应便于观察、操作和维护。

4.5.6　应定期对用于自控、监测的计量仪表、传感器进行校准和检定。

【条文说明】应重点关注计量仪表、传感器（压力表、温湿度计、压力传感器、温湿度传感器等）零点校准情况、运行示值与实际值的偏差。

- 4.5.7　宜每年对空调自控系统仪器仪表、传感器、变送器和执行器等部件按照说明书、操作手册、SOP文件规定的要求进行维护保养。

- 4.6　空调自控

- 4.6.1　应定期检查和维护通风空调自控系统，重点关注运行工况变化（冬夏季工况、消毒工况等），并根据实际情况调整控制模式和参数设定。

- 4.6.2　应定期对包括操作系统、人机交互界面系统、配置的用户程序等空调自控系统软件部分进行维护，重点维护以下内容：

1定期整理磁盘、软件碎片删除和数据备份，并在设施设备维修、维护保养及清洁记录表单中记录；

2根据实际情况对自控界面进行界面图形的调整和修改；

3根据需要对空调自控系统的控制参数设定值进行适当的调整，且参数调整须经质量部门批准后方可操作；

4软件系统年度维护保养规定的内容；

5定期对用户软件进行升级和修改，升级和修改须由质量管理部门批准后由空调自控系统供应商进行或在其指导下进行，并及时做数据备份。

- 4.6.3　应定期对包括工作站电脑、打印机、交换机、HMI终端等设备、控制器及其元器件等空调自控系统硬件部分进行维护。

【条文说明】控制器一般为可编程逻辑控制器（PLC）和DDC控制器，当控制器相关设备或元器件（AI、DI、AO、DO、电源、通信、控制等）出现故障后应先检查判定故障点，并及时更换相应的控制模块。

- 4.6.4　应定期对空调自控系统电路系统接口、接头、线路等进行维护保养，出现故障应及时紧固或更换。

- 4.6.5　应定期检查空调自控系统相关参数的显示值与传感器实际值和执行器等机械构件的机械动作的一致性，以及关键设施运行状态显示情况。

- 4.6.6　应定期查看高等级生物安全设施故障及报警记录，检查硬件设施设备的紧急报警情况。

# 5　管理要求

- 5.1　一般规定

- 5.1.1　应建立通风空调系统运行维护管理体系，内容应涵盖通风空调系统运行维护管理相关的人员、设施设备、档案的资料等，且应服从高等级生物安全设施整体管理要求。

- 5.1.2　应制定通风空调系统日常巡检、年度维护、检修以及故障维修流程，且通风空调系统运行维护管理应纳入高等级生物安全设施整体年度安全计划。

- 5.1.3　应根据实际需求和风险评估建立通风空调系统运行维护和检查的清单，明确检查项目、各项目的检查频率和检查要求等。

- 5.1.4　应制定通风空调系统应急管理制度和设施设备运行应急预案。

【条文说明】通风空调系统应急管理内容包括火灾、断电、关键防护设备故障、风机故障、自控系统故障和自然灾害等。制定的设施设备应急预案包括应急响应和报告程序等，应满足设施设备出现故障时的应急处置需要，且应定期进行人员演练。

- 5.2　人员管理

5.2.1　对于存在安全风险隐患的区域，或生物安全防护区域，应建立责任区域安全管理制度，且责任落实到人。

- 5.2.2　应对所有参与通风空调系统运行维护的人员实施登记和管理，建立人员档案。

【条文说明】通风空调系统运行维护和管理人员应具有相关专业背景，或熟悉相关情况、具有相关经验，并应将相关材料记录在个人档案中。

- 5.2.3　应根据通风空调系统运行维护工作内容明确不同岗位的职责和上岗资格要求、建立人员培训体系，并对岗位工作人员进行相应能力评估和授权。

【条文说明】应根据工作内容合理设置岗位，明确岗位职责和对人员的基本要求，并根据岗位的要求组织开展职业技能、生物安全防护和管理等方面的培训。在履职过程中，宜定期（年中、年末）对其工作胜任能力进行评估，并根据评估情况调整工作内容和授权。可采取服务外包的方式将非核心岗位和任务分包给社会专业机构，由其提供专业性的服务。

- 5.2.4　应根据岗位职责或工作内容明确通风空调系统运行维护和管理人员的个人责任和义务。

【条文说明】运行维护和管理人员应熟悉国家相关政策、法规、标准和岗位性质，具有相关的工作经历或专业培训。应充分认识和理解自己和相关人员所承担工作中的潜在风险及现有的防护措施、要求等，并有责任和义务避免因个人原因造成生物安全事件或事故。

- 5.2.5　所有进入高等级生物安全设施防护区开展活动的外部人员应提前报备，明确活动的时间、区域和工作内容，必要时，对申请人的背景进行核查和分析。

【条文说明】外部人员指获得实验室、车间授权之外的任何与实验或生产活动有关联的人员，如与实验室、车间所在单位/实验室有技术合作关系方的科研人员、有合同关系的供货方人员、服务方人员、参观访问人员和其他相关人员等。每次实施外部人员活动计划前，需充分考虑并提前告知外部人员将面临的生物安全风险和预防措施，适用时，包括培训、考核、工作授权、个人防护、接种疫苗、健康监护、活动陪同指导和活动记录等。并根据活动范围、内容和实验室相关管理规定，对申请人的背景进行核查和分析。

- 5.2.6　通风空调系统的运行维护工作如果实行外包，应制定关于外包服务管理的制度和程序。

【条文说明】外包服务管理的制度和程序应至少包括外包服务单位的遴选、相关资质、单位及人员定期考核、外包人员管理、保密措施等。

- 5.3　设施设备管理

- 5.3.1　在高等级生物安全设施建设过程中，应逐一验收通风空调系统相关的所有设施设备，为每台设备提供符合要求的证明文件，并将所有材料和设施设备运行情况的记录归档。

【条文说明】设施设备整体归档时，应至少包括设施设备名目表，如编号、名称、规格型号、数量、功能/用途、性能指标、位置以及相关资料/档案等。

- 5.3.2　应编制通风空调系统相关设施设备管理、运行、维护职责一览表，一览表应至少包括设备名称、编号、位置、性能指标、责任人、巡检和维保要求等。

【条文说明】依据制造商提供的文件资料，自行编制或由供货商提供包括通风空调系统在内的所有设施设备操作/使用/维护手册，手册内容至少包括产品性能、操作步骤、维护方法、常见故障和安全注意事项等。

- 5.3.3　在通风空调系统相关设施设备现场合适位置应安置有效的使用和运行维护手册，供有关人员随时使用。

- 5.3.4　应建立通风空调系统相关设施设备故障处置、维修、报废和更新的流程和制度。

- 5.3.5　宜建立通风空调系统设施设备标识管理体系，确保通风空调系统各元部件均有标识，且应定期检查各类标识，应无破损或丢失。

【条文说明】应建立设施设备统一标识管理体系，且通风空调系统设施设备标识应符合整体标识要求，标识体系包括标识类别、标识样式、标识对象、张贴位置、内容和相关责任人等。关键设施设备、部件如送/排风管路、冷/热水供回水管路、风险源位置等应张贴标识，关键设施设备应张贴检验合格、准用或停用标识。

- 5.4　档案资料管理

- 5.4.1　通风空调系统的设计、施工、调试、检测验收和评定等过程中的全部相关技术资料应齐全，并妥善保存建立档案。

【条文说明】技术资料包括通风空调系统设备明细表、主要材料和设备的合格证明及进场试验报告、仪器仪表的出厂合格证明、使用说明书和校准证书、相关设计/竣工图纸、隐蔽工程检查验收记录、风机、风管和水管系统安装及验收记录、管道冲洗和严密性测试记录、设备试运转记录、通风空调系统与室内环境综合性能检测报告等。

- 5.4.2　通风空调系统的运行维护和管理策略、设施设备使用方法、使用说明、自动控制策略及相关程序和不同运行工况设置等应作为技术资料保存及管理。

- 5.4.3　应建立通风空调系统运行维护和管理档案，各系统运行维护和管理记录应真实齐全，填写信息应详细准确。

- 5.4.4　应建立通风空调系统的运行维护制度。

【条文说明】通风空调系统的运行维护制度包括但不限于巡视检查制度、维修保养制度、安全管理制度、值班制度、交接班制度和应急处置制度等

# 6　节能与智能控制

- 6.1　一般规定

- 6.1.1　通风空调系统运行维护及管理人员宜掌握系统的实际能耗状况，并根据能耗分布情况分析系统节能潜力、给出节能运行和改进建议。

- 6.1.2　宜建立完整的通风空调系统能耗监测、计量设备台账及技术档案。

- 6.1.3　宜通过智能化系统实现生物安全防护区域整体防护性能监测、能耗监测、并根据反馈结果进行节能潜力分析和生物安全风险评估。

- 6.2　节能

- 6.2.1　宜在高等级生物安全设施通风空调系统现有基础上，通过设置能耗计量仪表、传感器、建立能耗监测平台的方式实现能耗监测、计量和统计分析，且应进行生物安全风险评估。

【条文说明】高等级生物安全设施通常已装有大量传感器，如风量、压差、阻力、温湿度等传感器，通过增加部分能耗计量仪表或传感器可实现安全和能耗的综合监测，且采用远程传感器方式可节约人力，并做到实时记录、分析，更高效、可靠。但增加仪表或传感器、可能涉及线路穿越防护区等情况，需进行风险评估。

- 6.2.2　宜建立通风空调系统值班运行模式，且根据使用方需求和风险评估结果制定非生产或非实验操作时段内的通风空调系统值班运行策略。

【条文说明】生物设施通风空调系统目前多不间断运行，考虑节能需求，宜根据需求情况设置夜间或非生产时段值班工况，值班工况宜适当降低通风换气次数、放宽温湿度等参数要求，但不得改变压力梯度、负压状态等关键参数。

- 6.2.3　在符合生物安全相关标准规定条件下，宜通过风机变频方式降低通风空调系统运行风量。

【条文说明】生物设施通风空调系统在验收及调试阶段通常主要考虑符合生物安全要求，为确保安全性，风量、压差的调试一般有较大富余量，在长期运行期间应考虑节能需求，适当减少运行风量，可有效减少冷、热负荷，且生物设施通风空调系统一般采用变频风机，应采用变频方式降低风量。

- 6.2.4　配备热回收装置时，应定期检查和维护，并对其热交换效率进行测试评估，当热交换效率显著下降时，应及时更换或升级设备。

- 6.2.5　空调机组中如设置再热盘管，制定冷热调节运行策略时应考虑减少冷热相抵。

- 6.2.6　空调冷/热水管、送风管等管道应做好保温措施，减少冷热量损失。

- 6.2.7　宜通过优化通风空调自控系统控制策略，减少通风空调系统的综合能耗。

- 6.3　智能控制

- 6.3.1　宜在生物安全设施整体智能化平台基础上实现通风空调系统运行维护的智能控制，智能控制平台应能汇总、分析和处理生物安全设施各种数据和信息。

【条文说明】智能化系统传感器产生大量的数据，包括实验或生产数据、实验或生产设备参数、关键防护设备运行状态、环境数据、生物安全设施运行参数、运维工作流程等，智能控制系统应能收集并分析这些数据，并发现潜在的问题，做出相应的反应，使运行维护工作从依靠现场巡查、检查等动作转变为数据分析，大大减少运维人力，提高运维工作的效率和可靠性。

- 6.3.2　宜建立生物安全设施智能化管理系统，提升生物安全设施的整体管理水平。

【条文说明】智能化管理系统应将实验或生产人员、环境、试剂耗材、仪器、防护设备、机电系统、运维操作流程等纳入其中，对多维度数据进行感知和判断分析，减少人为错误和设备故障的发生，提高生物安全设施的运行效率和安全性，提升实验室的整体管理水平和运行维护保障水平。

- 6.3.3　智能控制系统宜具有设置、规划、控制、统计、分析、记录、查询、提示、通讯、报警等功能，且能实现对各个通风空调系统各部分的个性化控制和管理。

- 6.3.4　宜通过智能控制系统实现对生物安全关键防护区域的环境参数和关键设施设备的监测和控制，并具有对应急状况智能反馈、响应与应对的功能。

- 6.3.5　宜根据需要实现对空调机组冬季制热、夏季制冷、过渡季通风以及消毒等工况或功能的智能控制。

# 附录A　通风空调系统现场巡检检查项目

- A.0.1　空调机组开机前检查及巡检项目可参照表A.0.1。

- 表A.0.1　空调机组开机前检查及日常巡检项目表

| 序号 | 项目 | 日常巡检 | 开机前检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组电源供电、风机电机状态是否正常 | Y | Y |
| 2 | 自控柜、配电柜内元器件、设备是否正常、有无电线脱扣现象；断路器是否均处于合闸状态 | Y | Y |
| 3 | 风机变频器是否为远程控制状态 | N | Y |
| 4 | 自控柜内交换机柜通讯是否正常及柜内有无报警情况 | Y | Y |
| 5 | 送、排风机组和空调冷/热水机组运行是否正常 | Y | N |
| 6 | 空调机组运行中是否有异常振动或噪声 | Y | N |
| 7 | 温湿度传感器有无损坏，外观是否完好 | Y | Y |
| 8 | 送、排风机组各段的检修门是否完全关闭或关严 | Y | Y |
| 9 | 送排风管路、空调水管路上的各类阀（电动密闭阀、风量调节阀、防火阀、手动调节阀、止回阀、水阀、蒸汽阀等）及电动阀执行器是否正常、外观有无破损 | Y | Y |
| 10 | 送风机组初、中效及高效空气过滤器阻力是否在正常范围 | Y | N |
| 11 | 送、排风管路是否有异响 | Y | N |
| 12 | 空调机组主机进水和回水温度是否处于正常范围 | Y | Y |
| 13 | 空调机组主机进水和回水压力是否处于正常范围 | Y | Y |
| 14 | 夏季除湿冷凝水排水管出水是否正常（防止堵塞） | Y | N |
| 15 | 冷却水管路保温是否有破损滴水情况 | Y | Y |
| 16 | 乙二醇管路是否有跑冒滴漏现象 | Y | Y |
| 17 | 风机皮带是否断裂破损或松动，轴承是否需加注油 | N | Y |
| 18 | 空调机组各级过滤器阻力、风机压差开关等各压力传感器皮管有无松脱 | Y | Y |
| 注： 1、本表中空调机组开机一般指长时间停机后重新开机过程； 2、“Y”代表需要检查项目； 3、“N”代表不需要检查或不适用项目。 |  |  |  |

# 附录B　空调机组维护保养要求

- B.0.1　高等级生物安全设施空调机组维护保养项目、维护保养方式及周期可参照表B.0.1。

- 表B.0.1　高等级生物安全设施空调机组维护保养要求

| 序号 | 设备名称 | 保养位置 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷（热）水机组 | 蒸发、冷凝器 | 表面清灰 | 月 |
| 2 |  | 压缩机 | 电流、吸气压力、排气压力检查及处理 | 季 |
| 3 |  | 控制面板 | 功能性检查及处理 | 季 |
| 4 |  | 润滑系统 | 油位检查及处理 | 月 |
| 5 |  | 风机 | 叶片变形检查及处理 | 月 |
| 6 |  | 冷媒管路 | 管路泄漏、保温检查及处理 | 季 |
| 7 | 水泵 | 外壳 | 清洁、补漆 | 半年 |
| 8 |  | 绝缘 | 三相对地绝缘电阻检查及处理 | 半年 |
| 9 |  | 轴承 | 加注润滑剂 | 半年 |
| 10 |  | 接线端子 | 连接牢固性检查及处理 | 半年 |
| 11 | 组合式空调机组 | 外观 | 清洁、变形破损情况检查及处理 | 半年 |
| 12 |  | 箱体 | 机组整体密封性检查，如有明显漏风或风哨声，需对漏风处及时处理； 风机段舱体清洁； | 年 |
| 13 |  | 送风机和排风机 | 风机表面清洁； 壳体破损、机体固定、传动装置磨损情况检查及处理； 风机及支架生锈情况，及时对生锈部位进行防锈处理； 风机轴承漏油现象检查； 风机接地电阻值测试 | 年 |
| 14 |  | 皮带 | 调整或更换 | 季 |
| 15 |  | 电机及转子 | 紧固、润滑、平衡性调试 | 半年 |
| 16 |  | 冷凝水盘 | 排水通畅性检查及处理 | 季 |
| 17 |  | 表冷器、除湿段 | 翅片堵塞、变形、破损、生锈情况检查及处理；对接水盘进行清洁；除湿、表冷段舱体清洁 | 半年 |
| 18 |  | 电加热 | 外观状况； 发热单体性能； 连接件紧固性检查及处理； 失风联锁保护、电加热过热保护可靠性； 舱段清洁； 换热器清洁 | 季 |
| 19 | 空调系统阀门 | 电动执行器 | 反馈信号、动作有效性检查及处理 | 季 |
| 20 |  | 阀体 | 阀体密封胶条检查，如有破损及时更换； 检查风阀行程过程是否完整，是否有卡滞现象； 对阀轴部位加润滑油 | 半年 |
| 21 | 膨胀水箱 | 箱体内 | 表面清洁 | 月 |
| 22 |  | 浮球阀 | 启闭性能检查及处理 | 月 |
| 23 | 加湿器 | 排水电磁阀 | 反馈信号、动作有效性检查及处理 | 月 |
| 24 |  | 电极棒（电热式） | 表面腐蚀情况；产品保养要求 | 月 |
| 25 |  | 加热棒（电热式） | 棒体表面清洁；产品保养要求 | 月 |
| 26 | 送排风管道 | 漏风检查 | 检查风管漏风情况，对漏风严重的位置做维修堵漏处理 | 半年 |
|  |  | 风管保温 | 对破损保温进行修复 |  |
|  |  | 风管加固 | 对风管吊筋、支架进行加固 |  |
|  |  | 风管软连接 | 检查风管软连接是否破损 |  |

# 附录C　通风空调系统各级空气过滤器维护周期

- C.0.1　新风口保护网、初效过滤器、机组中效过滤器的维护周期建议可参照表C.0.1。

- 表C.0.1　空调机组各级空气过滤器维护及更换周期

|  | 新风口保护网 | 初效过滤器 | 机组中效过滤器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换条件 | —— | 运行阻力达初阻力2倍或过滤器损坏 | 运行阻力达初阻力2倍或过滤器损坏 |
| 更换周期 | 12月 | 2月 | 3月 |
| 清洗/检查 | 2天 | 2天 | 7天 |
| 备注 | 1.因各生物安全实验室所属地域存在差异，以上过滤器更新和清洗周期仅作参考； 2.发生污染或堵塞时，过滤器需要及时更换或清洗； 3.更换过滤器需要按照防感染操作流程，做好个人安全防护，换下的旧过滤器（网）应按医疗废物处理。 |  |  |

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《实验动物  环境与设施》GB 14925

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930

《实验室　生物安全通用要求》GB 19489

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346

《空调通风系统运行管理标准》GB 50365

《排风高效过滤装置》JG/T 497

《生物安全实验室运行维护评价指南》RB/T 086

《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199

中国工程建设标准化协会标准

标准中文名称

T/CECS ×××—202X

# 条文说明

制定说明

本标准制定过程中，编制组针对高等级病原微生物实验室、高生物安全风险疫苗生产车间、兽用疫苗生物安全三级防护车间等高等级生物安全设施及其通风空调系统进行了广泛深入的调查研究，总结了其运行、维护和管理的实践经验，通过调研讨论以及数据分析等，为本标准的制定提供了依据。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　运行要求	3

3.1　一般规定	3

3.2　空调机组与冷热源	3

3.3　高效空气过滤装置	4

3.4　管道阀门及附属设备	5

3.5　仪器仪表	5

3.6　空调自控	6

4　维护要求	8

4.1　一般规定	8

4.2　空调机组与冷热源	8

4.3　高效空气过滤装置	9

4.4　管道阀门及附属设备	10

4.5　仪器仪表	11

4.6　空调自控	12

5　管理要求	13

5.1　一般规定	13

5.2　人员管理	13

5.3　设施设备管理	14

5.4　档案资料管理	14

6　节能与智能控制	16

6.1　一般规定	16

6.2　节能	16

6.3　智能控制	17