| CECS ***：**** |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国工程建设标准化协会标准 健康住宅信息化系统技术规程 |  |  |
| （征求意见稿） Technical regulations for information system of healthy housing |  |  |
| （提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上） 中国计划出版社 |  |  |

中国工程建设标准化协会标准

健康住宅信息化系统技术规程

Technical regulations for information system of healthy housing

CECS ***：****

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2025年**月**日

中国计划出版社

2025 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸取科研成果以及在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、信息化系统设计、施工安装、质量验收和系统运维和安全保障。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由中国建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给解释单位（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮编：100044，邮箱：jiangzt@cadg.cn）。

本标准主编单位：  中国建筑设计研究院有限公司

本标准参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基 本 规 定	3

4  设  计	4

4.1  一 般 规 定	4

4.2  软件的架构及功能	4

4.3  软件的数据及数据库	6

4.4  系统设计	7

5  施工安装	10

5.1  一 般 规 定	10

5.2  施工安装准备	11

5.3  施工安装	11

5.4  成 品 保 护	13

6  质 量 验 收	14

7  运行维护	16

用词说明	17

引用标准名录	18

附：条文说明	18

Contents

1  General Provisions……………………………………………………………………………………………1

2  Terms…………………………………………………………………………………………………………2

3  Basic Requirements…………………………………………………………………………………………3

4  Design……………………………………………………………………………………………………..…..4

4.1  General Requirements……………………………………………………………………………………4

4.2  Software Architecture and Functions……………………………………………………..4

4.3  Software dataand database ……………………………………………………………………………6

4.4  Systtem design…………...……………………………………………………………………………7

5  Construction and Installation………………………………………………………………………………10

5.1  General Requirements………………………………………………………………………………10

5.2  Preparation for Construction and installation……………………………………………………….11

5.3  Construction and installation………………………………...………………………………..11

5.4  Finished Product Protection………………………………...………………………………..13

6  Quality Acceptance…..……………………………………………………………14

7  Operation and maintenance…………………………………………...………………………………..16

Explanation of Wording………………………………………………………………………17

List of Quoted Standards………………………………………………………………………………………18

Addition:Explanation of provisions……………………………………………………………..………………18

# 1  总    则

1.0.1  为规范健康住宅信息化系统建设，推动健康住宅建设与管理数字化转型高质量发展，提升健康住宅信息化系统建设水平，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建及扩建的健康住宅信息化系统的设计、施工安装、质量验收及运行维护。

1.0.3  健康住宅信息化系统建设、管理和运行维护，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  健康住宅信息化系统  Health housing information system

是一种基于云平台和智能化技术的组合，对住宅室内外环境信息与人体健康信息进行实时、动态及全面的监测、评价及管理服务的系统。它通过传感器、网络、数据库及云平台等技术手段，收集、处理与分析各种住宅环境与健康数据，可向居住者提供反馈及预警，供居住者调整行为，为健康环境的营造提供信息技术的支撑。

2.0.2  元数据  Metadata

关于数据的数据，即数据的指标、覆盖范围、质量、时间和空间模式、空间参考系和分发等信息。

2.0.3  数据共享与交换  Data sharing and exchange

数据的提供方与使用方之间进行数据传输、接收、获取和利用的行为。

2.0.4 多源异构数据  Multi-source heterogeneous data

由不同来源、类型和格式的数据组成的数据集合。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  健康住宅信息化系统应符合国家法律法规，并满足安全保密的要求。

3.0.2  健康住宅信息化系统的网络安全，应符合现行国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的有关规定。

3.0.3  健康住宅信息化系统应至少实现下列功能：

1  居民健康信息的采集

2  住区环境信息的采集；

3  住区环境信息与居民健康信息的实时交互分析；

4  健康风险提示或预警。

3.0.4  健康住宅信息化系统应支持3种以上计算机操作系统、3种以上手机操作系统，并应优先采用国产化的硬件设备及架构。

3.0.5  健康住宅信息化系统中，室内外环境信息、居民健康信息的采集与管理，应符合现行团体标准《住区环境与居民健康信息采集与管理标准》T/CECS ****的有关规定。

3.0.6  健康住宅信息化系统应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314、《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

3.0.7  健康住宅信息化系统中，设备管线的设计应符合现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的有关规定。

3.0.8  健康住宅信息化系统中，导管、线槽、接线盒的安装应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。

3.0.9  健康住宅信息化系统的施工应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB 50606的有关规定。

# 4  设  计

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  健康住宅信息化系统应具备与居民电子病历（EMR）、居民电子健康档案（EHR）等的接口。

4.1.2健康住宅信息化系统应具备居民健康行为引导、健康环境营造及健康服务推送等功能。

4.1.3  健康住宅信息化系统应至少满足业务协同、信息联动、数据更新和服务扩展的要求。

4.1.4  健康住宅信息化系统的接口应至少包含数据访问和服务访问的功能。

4.1.5  健康住宅信息化系统的数据应至少包括室内外环境信息与居民健康信息。

4.1.6  健康住宅信息化系统应采用角色分级访问控制。

## 4.2  软件的架构及功能

4.2.1  健康住宅信息化系统架构应至少包括感知层、网络层、数据层、应用层及用户层。

4.2.2  健康住宅信息化系统的感知层应通过网络层与数据层对接，感知层应至少包括室内外环境信息、居民健康信息传感器及监测设备。

4.2.3  健康住宅信息化系统的网络层应分别与感知层、数据层对接，网络层应至少包括软硬件设备及通讯协议等。

4.2.4  健康住宅信息化系统的数据层应分别与网络层、应用层对接，数据层应至少包括存储、数据清洗、处理分析等功能。

4.2.5  健康住宅信息化系统的应用层应与数据层、用户层对接，应用层应至少包括信息推送及预警功能。

4.2.6  健康住宅信息化系统的用户层应支持移动端APP、语音助手、显示设备等多终端访问，并应具备访问控制、权限分级与控制等功能。

4.4.7  健康住宅信息化系统的居民健康数据传输宜采用独立VLAN或物理隔离网段。

4.2.8  健康住宅信息化系统应具备信息采集与传输，信息查询统计、分析与可视化，设备运行管理和开发接口等功能。

4.2.9  信息采集与传输功能应至少包括对多源异构数据的测量、清洗、融合、通信和接收等，并应符合下列规定：

1  多源异构数据的测量应采用连续性、间歇性的方式；

2  多源异构数据的清洗应包括数据转换、审核、比对校验、去重和纠错等功能；

3  多源异构数据的融合应包括数据信息分类、标识、关联、加载和入库等功能；

4  多源异构数据的通信应至少支持HTTP协议、TCP协议；

5  多源异构数据的接收应实现自动解析、校验和存储。

4.2.10  信息查询统计、分析与可视化功能应符合下列规定：

1  信息查询统计应实现地区、地址，环境参数，健康参数，关键字查询，并应具备多维度多指标关联、统计、输出等功能；

2  信息应实现时间、空间、指标等的多维度综合分析；

3  信息可视化应实现模型加载及集成展示、图文关联展示、分级缩放、图形变换、场景管理等功能。

4.2.11  设备运行管理功能应包括状态监测、故障诊断、维护管理、远程控制、日志管理和安全管理等，并应符合下列规定：

1  状态监测应包括在线状态、工作状态和健康状态等；

2  故障诊断应包括设备运行异常监测及诊断，并应实现诊断报告生成；

3  维护管理应包括设备的定期维护提醒、历史维护记录查询等；

4  远程控制应支持设备的远程启停、参数调整和模式切换等；

5  日志管理应能够记录设备的操作日志、运行日志和故障日志等；

6  安全管理应提供设备接入的认证授权机制。

4.2.12  开发接口功能应符合下列规定：

1  开发接口应采用标准化的API接口；

2  开发接口应具备身份验证、数据加密等安全机制；

3  开发接口应实时监控并记录接口调用情况。

## 4.3  软件的数据及数据库

4.3.1  健康住宅信息化系统应明确数据的格式、类型、编码等，采用统一的数据规范。

4.3.2  健康住宅信息化系统时间应采用中国标准时间。

4.3.3  健康住宅信息化系统中，居民健康数据、住宅室内环境数据，当采用无线传输时，应采取加密措施，并应符合现行国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273的有关规定。

4.3.4  健康住宅信息化系统可根据实际需求，选择合适的通信方式。

4.3.5  健康住宅信息化系统的数据应包括元数据和资源目录。

4.3.6  数据建库应包括数据预处理、数据检查、数据入库和入库后处理等步骤。

4.3.7  数据预处理应进行数据格式转换，并应至少包括监测项、参数值、时间戳、单位。

4.3.8  数据应进行完整性、规范性和一致性检查，并应符合下列规定：

1  完整性检查应包括监测项、时间戳以及数据的缺失或异常等；

2  规范性检查应包括数据格式、数据类型、单位、编码方式等；

3  一致性检查应包括不同来源的数据在时间、空间和指标上的一致性。

4.3.9  数据入库应符合下列规定：

1  数据入库前应进行加密处理；

2  数据可根据来源进行分区存储；

3  数据应实时入库，响应时间不应高于3s；

4  数据库宜创建数据索引。

## 4.4  系统设计

4.4.1  健康住宅信息化系统的设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311的有关规定。

4.4.2  健康住宅信息化系统应实现室内外环境信息、居民健康信息的采集、传输和存储。

4.4.3  健康住宅信息化系统室内外环境信息、居民健康信息的采集应符合下列规定：

1  室外环境信息采集应采用防护等级高、数据传输稳定的室外环境信息采集设备；

2  室内环境信息采集应采用体积小、灵敏度高的室内环境信息采集设备；

3  居民健康信息采集应优先采用可穿戴设备。

4.4.4  健康住宅信息化系统室内外环境信息、居民健康信息的传输可采用专用的有线网络、公共有线网络或公共无线网络进行传输。

4.4.5  居民健康信息及住宅室内环境信息存储周期不应超过2年，逾期应做不可恢复式擦除。

4.4.6  住区室外环境信息可长期留存于健康住宅信息化系统。

4.4.7  健康住宅信息化系统的设计应遵循适用性、灵活性、可靠性、安全性的原则。

4.4.8  健康住宅信息化系统的网络设备、设备主机或服务器，应设置在在弱电机房内或有人值守的房间内，其环境条件应符合下列规定：

1  弱电机房的环境温度不应低于15℃，并不应高于30℃；

2  相对湿度不应低于40%，并不应高于70%；

3  空气中粒径不小于0.5μm的尘埃最大浓度不应高于18000粒/l。

4.4.9  健康住宅信息化系统的网络设备、设备主机或服务器，应在通风良好、远离用水区域的位置设置，并应避免靠近热源或阳光直射。

4.4.10  健康住宅信息化系统的布设空间宜部署环境监测模块。

4.4.11  健康住宅信息化系统的进、出户管线、机柜应进行等电位联结，接地电阻不应大于1Ω。

4.4.12  健康住宅信息化系统的网络设备、设备主机或服务器，当采用机架式安装时，应设置强制排风系统或冷热通道隔离措施。

4.4.13  健康住宅信息化系统的布线应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

4.4.14  健康住宅信息化系统的主干线缆宜采用光纤或6类及以上双绞线缆，水平线缆宜采用6类或6A类双绞线缆。缆线应采用阻燃、耐火的材料。

4.4.15  健康住宅信息化系统在电磁干扰较大的部位或区域，缆线宜采用屏蔽缆线或光缆。

4.4.16  健康住宅信息化系统室外强弱电线缆应分层敷设，其水平间距不应小于300mm；当其交叉时，垂直间距不应小于50mm。

4.4.17  健康住宅信息化系统宜采用金属桥架进行敷设。

4.4.18  健康住宅信息化系统的线缆宜采用低烟无卤阻燃型，并应符合现行国家标准《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的有关规定。

# 5  施工安装

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  健康住宅信息化系统施工安装前，应编制施工技术文件，包括下列内容：

1  健康住宅信息化系统深化图，图中应明确设备管线的种类、规格尺寸，与建筑其他部位的交接、收边、收口及构造等，管线、配电箱、插座及开关盒的位置、尺寸、数量；预埋件及各类卡件配件的位置、数量、规格种类等。

2  健康住宅信息化系统的具体施工方案，应包括施工安装人员、机械机具的组织调配、管线设备等的运输、储存、辅助材料的制备；施工安装工艺要求，安装顺序、工期进度要求、安装质量、安全措施要求；各工序的检查、验收及整改措施；

5.1.2  健康住宅信息化系统的施工安装宜与机电设备施工安装、室内外装饰装修工程或装饰装修改造工程同步进行，不宜在上述工程完工后单独进行。

5.1.3  健康住宅信息化系统施工安装前，应对施工安装人员进行培训并进行技术交底，施工安装人员应掌握施工文件及相关技术文件。

5.1.4  健康住宅信息化系统施工安装期间，应采取控制施工现场粉尘、废弃物、噪声等的措施，避免对周围环境造成污染和危害。

5.1.5  健康住宅信息化系统施工安装现场的环境温度不宜低于5℃；当须在低于5℃环境下施工时，应采取冬期施工措施。

5.1.6  健康住宅信息化系统施工安装过程中，应对各工序进行验收并保存验收记录，并应按施工程序组织隐蔽工程的验收，保存施工安装和验收记录。施工安装和验收记录应包括文字记录、照片或影像资料。

5.1.7  健康住宅信息化系统施工安装前，应制订安全施工技术措施，且施工中的劳动保护应符合国家现行有关标准的规定。

## 5.2  施工安装准备

5.2.1  健康住宅信息化系统施工安装前，现场杂物应清理干净，场地应平整。

5.2.2  健康住宅信息化系统施工安装的准备工作应符合下列规定：

1  材料、设备、管线以及配套材料进场时，应进行验收，并应提供产品合格证和有效检验报告；设备、管线和配套材料的进场验收记录和检验报告应归档；不合格的材料、设备、管线以及配套材料不得进入施工安装现场；

2  材料、设备、管线以及配套材料，应按不同种类、规格，分别在相应的安装区域堆放，并不得被水冲淋和浸湿，不得被其他物料污染；当采用露天存放时，应做好防雨雪、放暴晒措施；

3  现场配置的嵌缝材料、粘结材料，以及布线带来的开洞填实补强专用材料应具有使用说明书；粘结材料应按设计要求和说明书配置使用。
5.2.3  健康住宅信息化系统施工安装前，应按照深化图，在各部位标出设备管线定位及路由，放线应清晰、位置应准确。

5.2.4  对于有防潮、防水要求的部位或空间，应按照设计文件，做好防潮、防水措施。

5.2.5  健康住宅信息化系统施工安装前，宜对预埋件、吊挂件、连接件的数量、位置、固定方法，以及需要剔凿、开洞等的部位进行核查，并应满足设计技术文件的要求。

## 5.3  施工安装

5.3.1  健康住宅信息化系统智能化设备的安装应牢固、可靠，安装件必须能承受设备的重量及使用、维修时附加的外力。

5.3.2  健康住宅信息化系统应与电气专业配合，落实电源供给、接地方式等措施，并对进出建筑物的外线设置浪涌保护装置。

5.3.3  健康住宅信息化系统的设备管线安装时，应根据施工技术文件的相关要求，现在地面、墙面、顶棚等部位弹线定位，再按弹出的定位墨线位置采用专用的切割、剔凿工具按设计规定的尺寸开凿剔槽，不应在地面、墙面、顶棚等部位任意开槽、开洞。不应切断各建筑部位的钢筋。当对砖混结构建筑墙体开槽时，开槽深度不应超过墙体厚度的1/3。

5.3.4  切割完线槽、开关盒洞口后，应按设计要求敷设管线、插座、开关盒等，并应先做好定位，可用螺钉、卡件将管线、开关盒固定在墙面的实心部位上。开关盒、插座四周应采用粘结材料填实、粘牢，并宜采用与墙体相适应的材料补强修复。开关盒、插座等的表面应与墙面齐平。空心墙体纵向布置管线时，可研条板的孔洞穿行。

5.3.5  管线、开关盒敷设后，应及时回填、补强。水泥基材料墙体的槽孔宜采用聚合物水泥砂浆或专用填充材料填充密实；开槽的墙面可采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或采取局部挂钢丝网等补强、防裂措施。空心墙体可在局部堵塞横槽下部孔洞后，再做补强修复。石膏基材料墙体的槽孔应采用同类材料回填、补强。

5.3.6  明装设备管线的安装应按工程设计要求进行。

5.3.7  设备控制柜、配电箱等的安装应按设计技术要求进行。

5.3.8  电缆管明敷时应符合下列规定:

1  电缆管走向宜与地面平行或垂直,并排敷设的电缆管应排列整齐；

2  电缆管应安装牢固,不应受到损伤;电缆管支点间的距离应符合设计要求,当设计无要求时，金属管支点间距不宜大于3m，非金属管支点间距不宜大于2m；

3  当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节；伸缩节应避开塑料管的固定点。

5.3.9  直埋敷设的电缆，不得平行敷设于管道的正上方或正下方。

5.3.10  对于较短且不便直埋的电缆可采用架空敷设。

## 5.4  成 品 保 护

5.4.1  应针对健康住宅信息化系统各设备的特点，制定相应的成品保护措施。

5.4.2  对监测结果的准确性或有效性有影响的仪器设备，在使用前、维修后恢复使用前、使用后均应进行校准或核查。现场监测仪器设备带至现场前或返回时，应进行校准或检查。

5.4.3  施工过程中，遇有雷电、阴雨、潮湿天气或者长时间停用设备时，应关闭设备电源总闸。

5.4.4  健康住宅信息化系统施工安装过程中，各专业工种应配合，不得颠倒工序。交叉作业时，应做好工序交接，不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏。

5.4.5  在施工现场存放的设备，应采取防尘、防潮、防碰、防砸、防压及防盗等措施。

5.4.6  对现场安装完成的设备，应采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施，并应避免碰撞及损坏。

5.4.7  当健康住宅信息化系统施工安装完成后，进行其他施工作业时，应防止物料污染、损坏磕碰成品的设备、管线、机电末端等。

# 6  质 量 验 收

6.0.1  健康住宅信息化系统的质量验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《综合布线验收规范》GB/T 50312的有关规定。

6.0.2  健康住宅信息化系统的质量验收应在调试和试运行的基础上进行。

6.0.3  健康住宅信息化系统质量验收，合同或任务书中明确规定需要第三方检测机构进行质量检验的，检测机构的资质条件和要求应符合国家的有关规定。

6.0.4  健康住宅信息化系统的质量验收时应提供完整的系统拓扑图、布线竣工图、设备清单及质保文件。

6.0.5  健康住宅信息化系统隐蔽工程影像记录应覆盖100%管线路径。

6.0.6  设备间或机房的环境温度应稳定在15℃~30℃之间。

检验方法：使用温湿度自计仪监测，偏差超过±2°C须整改。

6.0.7  设备间或机房的相对湿度应在40%~70%之间。

检验方法：使用温湿度自计仪监测，偏差超过5%须整改。

6.0.8  设备间或机房空气中粒径不小于0.5μm的尘埃最大浓度不应高于18000粒/l。

检验方法：激光粒子计数器检测监测，偏差超过5%须整改。

6.0.9  服务器、交换机等设备应安装牢固，散热空间不应小于30cm，通风口无遮挡。

检验方法：目视检查，尺量检查，偏差超过5%须整改。

6.0.10  防火墙策略生效，未授权设备无法访问核心服务器；数据加密传输。

检验方法：渗透测试模拟攻击，漏洞扫描工具检测，测试不通过须整改。

6.0.11  网络无线AP覆盖强度不低于-65dBm，漫游切换延迟≤50ms。

检验方法：Wi-Fi分析仪全屋多点测试，丢包率大于0.1%须整改。

6.0.12  线缆标签清晰（含起点、终点、用途），桥架填充率不大于40%。

检验方法：抽检30%线缆路径，弯曲半径不小于线缆直径6倍，不符合须整改。

6.0.13  健康住宅信息化系统验收的不合格项需48小时内提交整改方案，复验通过后方可签发验收证书。

# 7  运行维护

7.0.1  健康住宅信息化系统维护管理应符合现行国家标准《信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求》GB/T 28827.1和《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626的有关规定，应制定包含运行管理规定、系统维护操作规程等的系统运行维护机制，并应建立专业、稳定的运维组织和安全运维管理系统。

7.0.2  住区环境与居民健康采集信息应实时存储至健康住宅信息化系统的数据库集中管理、更新、查询和备份。

7.0.3  应定期对健康住宅信息化系统进行检查，并对系统升级。检查时间间隔不大于30天。

7.0.4  健康住宅信息化系统应具备数据备份和恢复功能，应根据所采集的信息类别确定备份频次及存储期限，可选用磁盘、磁带、光盘等作为信息备份介质。

7.0.5  健康住宅信息化系统应支持对数据库和备份数据作完整性检查。

7.0.6  健康住宅信息化系统应包括现场传感器、采集设备及自控设备的管理、数据上报、运行状况上报及故障推送等功能。

7.0.7  健康住宅信息化系统遭遇灾害后，当需要继续使用时，应进行全面检测，并应根据检测结果进行处理，以实现正常使用。

# 用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

《智能建筑设计标准》GB 50314

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

《智能建筑工程施工规范》GB 50606

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求》GB/T 28827.1

《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273

《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

中国工程建设标准化协会标准

健康住宅信息化系统技术规程

T/CECS  xxx－20XX

- 条 文 说 明

制 定 说 明

本规程《健康住宅信息化系统技术规程》制定过程中，编制组对信息化系统从软件的架构及功能、软件的数据及数据库以及系统设计进行明确要求，并从施工安装、质量验收和运行维护全流程作出规定，确保健康住宅信息化系统规范建设，推动健康住宅建设与管理数字化转型高质量发展，提升健康住宅信息化系统建设水平。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程《健康住宅信息化系统技术规程》时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

- 目    次

- 1  总    则	20

3  基 本 规 定	21

4  设  计	23

4.1  一 般 规 定	23

4.2  软件的架构及功能	24

4.3  软件的数据及数据库	26

4.4  系统设计	27

5  施工安装	33

5.1  一 般 规 定	33

5.2  施工安装准备	34

5.3  施工安装	35

5.4  成 品 保 护	38

6  质 量 验 收	40

7  运行维护	44

# 1  总    则

1.0.1  为响应国家“健康中国”与“智慧城市”战略目标，以数据驱动优化居住环境，推动绿色低碳、智能高效的健康住宅发展，加快新一代信息技术，如大数据、云计算、物联网、人工智能等在健康住宅建设中的应用，在进一步关注居住者的生理指标与住宅室内外环境指标间关联关系的前提下，提升居住环境的健康性、安全性和舒适性，促进住宅信息化技术的发展与应用，制订本标准。

1.0.2  本标准的编制从健康住宅信息化设计、施工安装、质量验收和运维维护几方面提出规范要求，保证健康住宅信息化系统全过程的规范、合理。

1.0.3  符合国家法律法规和相关标准的规定是健康住宅信息化系统运行的前提条件。因此，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  健康住宅信息化系统在设计、建设和运行中应严格遵守国家相关法律法规，特别是涉及数据安全和隐私保护的要求，确保系统的合规性和安全性。

3.0.2  网络安全是健康住宅信息化系统的重要保障，直接关系到系统的稳定运行和数据安全。依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239 的相关规定，系统需在身份认证、访问控制、数据保护、日志审计等方面满足国家标准的要求。

3.0.3  健康住宅信息化系统，通过智能设备及各类传感器，对居民的健康信息、室内外环境信息进行采集，包括但不限于居民的血压、血糖等生理数据，住宅室内外的环境数据，如空气污染物指标、温湿度、噪声声压级等。健康住宅信息化系统也具备实时交互分析功能，能够将室内外环境信息与居民健康信息进行关联分析，识别环境因素对居民健康的影响，通过大数据分析和人工智能技术，对采集到的两类信息进行关联，开展深度学习和分析，预测潜在的健康风险，并生成个性化的健康建议。健康住宅信息化系统也应具备健康风险预警功能，能够根据分析结果及时向居民发出健康提示或预警，预警信息可以通过手机APP，移动终端或其他智能设备推送，确保居民能够及时获取相关信息并采取相应措施。

3.0.4  健康住宅信息化系统应该支持多种主流操作系统，以确保系统的兼容性和广泛适用性，计算机主要有Windows操作系统、Linux操作系统、macOS操作系统，手机主要有Android操作系统、iOS操作系统、鸿蒙操作系统等，以确保系统的兼容性和居民使用体验。另外，国产化硬件设备及架构的是国家信息安全战略的重要组成部分，旨在减少对国外技术的依赖，提升自主可控能力。本条予以强调。

3.0.5  健康住宅信息化系统获取到准确、实时的室内外环境信息、居民健康信息是非常重要的，也是系统通过两类信息的关联关系分析拟合推送健康服务的最重要的数据支撑，上述内容在团体标准《住区环境与居民健康信息采集与管理标准》中有详细的要求和技术规定，应予以执行。

3.0.6  现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314对各类民用建筑及通用工业建筑的智能化系统工程设计作出具体规定，并要求做到功能实用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348适用于民用建筑的电气设计领域，从智能化系统等方面提出详细的要求，包括系统的功能、架构、设备选择及运行维护等，保证智能化系统的稳定和安全。健康住宅信息化系统设计应满足上述两本标准的规定。

3.0.7  现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242对管线的材质选择、敷设方式、安装要求、防护措施等方面作出明确规定，健康住宅信息化系统中，设备管线的设计应遵循此标准的规定。

3.0.8  现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312对电缆桥架、线槽、插座等设备的安装检验及导管、线槽等缆线的敷设作出了明确规定，健康住宅信息化系统中，设备管线的设计应遵循此标准的规定。

3.0.9  健康住宅信息化系统中综合管线、综合布线系统、信息网络系统、卫星接收及有线电视系统、信息设施系统、信息化应用系统等方面技术内容应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB 50606的有关规定。

# 4  设  计

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  健康住宅信息化系统可以独立运行，也可以根据需要，接入到国家、行业等第三方的数据库、档案库中，实现数据联动，协同共享。本条予以强调。

4.1.2  健康住宅信息化系统是基于现代信息技术，结合健康住宅的特性，以提升住区室内外环境的健康性和舒适性，从而满足居民的生理、心理、道德和社会适应等多层次健康需求的产品。该系统可以通过智能设备和数据分析引导居民形成健康的生活习惯；也可以利用物联网大数据技术，实时监测和调节室内环境，确保空气质量、温湿度等指标符合健康标准；并且在此基础上，可以通过数据关联分析和人工智能技术，为提供个性化的健康建议甚至医疗服务。

4.1.3  健康住宅信息化系统需具备高度的灵活性和适应性，以满足现代化住宅的多样化需求。业务协同要求系统能够整合各子系统功能，实现无缝配合；信息联动强调不同模块间的数据共享与实时交互，确保系统内信息流转的高效性；数据更新则保证系统能够快速反映最新的环境变化或用户需求；服务扩展则为未来新增功能或服务的接入预留了接口与空间。

4.1.4  接口是健康住宅信息化系统实现模块化和互联互通的关键组成部分。数据访问接口负责提供对系统内数据的高效读写、查询与管理功能，确保外部系统或模块能够安全、快速地获取和使用所需数据。服务访问接口则用于支持对具体应用服务的调用，保障用户或其他系统能够按需使用系统所提供的功能或服务。

4.1.5  数据是健康住宅信息化系统运行的核心基础，室内外环境数据和居民健康数据是系统数据的两个主要类别。室内外环境数据包括温湿度、空气环境污染物指标、噪声水平等指标；居民健康数据涵盖生命体征、运动状态、睡眠质量等信息。

4.1.6  健康住宅信息化系统可供多方利益主体使用，系统必须进行角色分级访问控制，角色级别可根据工程项目实际情况以及各参与方的需求，分为居民、运维方、医疗机构等。

## 4.2  软件的架构及功能

4.2.1  本条对健康住宅信息化系统架构进行规定，感知层、网络层、数据层、应用层及用户层之间具有依赖关系。感知层包括包括居民健康信息和室内外环境信息的传感器和监测设备，负责信息的采集与传输；网络层为感知层、数据层、应用层间打通信息互传的基本环境；数据层用于存储和管理数据，提供分析和处理能力，确保系统运行所需的数据支持；应用层可为信息化系统提供推送、应急响应、控制等功能；用户层则直接面向用户，提供数据可视化等具体应用服务。

4.2.2  感知层是健康住宅信息化系统的基础部分，负责信息的采集，通过网络层进行传输，与数据层对接实现信息流的衔接。感知层至少包括各类传感器、监测设备、数据传输模块等硬件设施，以及支持其运行的基础软件。

4.2.3  网络层是健康住宅信息化系统信息互通的基础条件，其与各层之间均有一定程度的互通关系，其包括软硬件资源及通讯协议等，为信息的传输提供低延迟、高可靠性的条件，并实现数据预处理与隐私保护。

4.2.4  数据层是健康住宅信息化系统的核心部分，负责连接感知层和应用层。数据层与感知层的对接主要用于接收和存储来自感知层层的信息，包括室内外环境信息和居民健康信息；与应用层的对接则确保数据能够在应用层得到有效利用。数据层应至少包括数据传输、存储和处理功能，确保数据在系统中流动、保存和分析的高效性与安全性。

4.2.5  应用层是健康住宅信息化系统与各层级用户进行交互的关键部分。为居民提供个性化的健康建议，为住宅设备提供实时、精准、个性化的调控策略，也可根据数据层分析反馈的突发健康事件进行预警。

4.2.6  用户层是健康住宅信息化系统中各层级用户获取信息平台，身份验证和授权功能确保只有合法用户和设备能够访问系统，并防止未经授权的访问。数据访问控制功能确保用户和设备只能访问其授权的数据，保障数据的安全性与隐私。会话管理功能用于跟踪用户的活动和状态，确保用户会话的有效性与安全性，防止会话劫持等安全问题。

4.2.7  在健康住宅信息化系统中，居民健康数据涉及个人隐私和健康信息，因此居民健康数据的传输安全性至关重要。为了保障数据传输的安全性，系统应优先采用独立VLAN（虚拟局域网）或物理隔离网段。

独立VLAN通过将网络划分为多个虚拟局域网，实现不同VLAN之间的数据隔离，有效控制广播域，防止数据泄露。而物理隔离则是通过独立的硬件设备实现网络的完全分离，进一步提升安全性。

4.2.8  本条规定了健康住宅信息化系统应具备的关键功能，以确保系统能够高效、稳定地运行。

4.2.9  数据采集与传输是健康住宅信息化系统的核心功能之一，涉及从不同类型的设备和传感器收集、处理并传输数据。本条文要求系统必须能够处理多源异构数据，这些数据可能来自不同设备、传感器或平台，格式、类型和传输方式各不相同，因此系统需要具备全面的数据处理能力。

4.2.10  数据查询统计、分析与可视化功能是健康住宅信息化系统的关键组成部分。本条文详细规定了各项数据处理要求，以确保系统能够灵活、全面地处理数据，并为用户提供直观的数据呈现和分析工具。

4.2.11  设备运行管理是确保健康住宅信息化系统中各类设备高效、安全运行的核心功能。该功能模块包括了设备的状态监控、故障检测、维护管理等多个方面，保障设备的长期稳定性，并提供远程控制和安全管理的能力。通过这些功能，系统能够及时响应设备问题，提高设备管理效率，延长设备的使用寿命。

4.2.12  开发接口功能是健康住宅信息化系统与其他外部系统或平台进行数据交换与集成的基础。为确保系统的开放性、扩展性和安全性，开发接口必须采用标准化和规范化的设计，支持与其他应用和设备的无缝集成，并提供必要的安全保障。

## 4.3  软件的数据及数据库

4.3.1  统一的数据规范是确保健康住宅信息化系统数据管理有序、高效运行的基础。数据规范的制定和实施，能够减少数据在采集、传输、存储、处理等环节中的冲突与不一致，从而提升系统的兼容性和可扩展性。

4.3.2  本条要求健康住宅信息化系统在所有时间相关的操作、记录、显示等环节中，统一使用中国标准时间。统一使用中国标准时间可以确保系统中涉及时间的操作和数据一致性，避免由于时区差异导致的时间混乱或数据错误，特别是在跨地区的健康监控和数据分析中，能够提高数据的准确性和同步性。此外，使用统一的标准时间便于系统日志记录、设备同步、事件追溯等操作，确保系统的可管理性。

4.3.3  确保数据在传输过程中的安全性和完整性。

4.3.4  接入健康住宅信息化系统的各类信息采集和传输设备，当采用无线传输方式时，可根据实际需求选择合适的通信方式如WiFi、蓝牙、LoRaWAN等。

4.3.5  本条要求健康住宅信息化系统不仅应包含实际的业务数据，还应包括元数据和资源目录，以便更好地管理、描述和利用系统中的数据。元数据和资源目录有助于提升数据的可管理性和可维护性，为数据的有效利用提供支持。

4.3.6  数据建库是健康住宅信息化系统中数据管理的重要环节，涉及将外部采集的数据按照规定的标准和格式存储到数据库中。数据建库的过程应确保数据的准确性、完整性、一致性和高效性。本条规定了数据建库的四个关键步骤，确保数据在入库过程中得到全面处理和有效管理。

4.3.7  数据预处理是健康住宅信息化系统数据管理的重要环节，它确保从不同源收集的原始数据能够按照统一标准进行处理和存储。数据格式转换是预处理的关键步骤，通过统一的数据格式，使得不同类型的数据能够兼容并有效支持后续的数据分析和处理。该条文明确了数据预处理过程中的基本要求，并列出了必须包含的核心数据字段。

4.3.8  数据质量是健康住宅信息化系统中数据管理的核心，数据的完整性、规范性和一致性是保证系统运行稳定、数据分析准确的前提。

4.3.9  数据入库是健康住宅信息化系统中数据管理的关键环节，确保数据能够高效、安全、规范地存储在数据库中。

## 4.4  系统设计

4.4.1  《民用建筑电气设计标准》GB 51348从配电系统及设备、防雷与接地、智能化系统等方面对民用建筑的电气设计领域作出具体规定。《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311从系统设计、系统配置设计、系统指标、安装工艺要求、电气防护及接地、防火等方面对综合布线系统工程设计作出规定。健康住宅信息化系统的设计应符合上述两部标准的有关规定。

4.4.2  健康住宅信息化系统最基本的功能是对室外环境信息、室内环境信息和居民健康信息三类数据进行采集，并通过不同的网络方式进行传输，最终存储也规定了具体的存储周期。

4.4.3  室外环境信息采集工程中，数据传输距离较长，需要更稳定的通信方式；同时需要具备更高的防水、防雷击等防护等级，以适应复杂的自然环境。室内环境信息采集工程中，通常采用体积较小、功耗较低的设备，便于安装在室内环境中。同时针对甲醛、TVOC等污染物的监测，需要高灵敏度的传感器。居民健康信息的采集应优先采用可穿戴设备，因其具有便捷性、连续性、实时性等特点，可以系统地了解居民不同阶段的健康状况与动态变化、存在的健康危险因素，从而对居民的健康状况做出综合评估，及时采取相应的措施。同时，可穿戴设备可以蓝牙点对点传输，也可以网络实现数据实时上传、云端数据库和物联网大数据管理，还可以与其他生物传感技术结合，实现综合健康评估。

4.4.4  健康住宅信息化系统在传输室内外环境信息和居民健康信息时，可灵活选择多种网络传输方式，以满足不同场景下的稳定性和安全性需求。专用有线网络通常采用以太网等有线通信技术，通过光纤或铜缆实现数据传输。这种方式具有高带宽、低延迟和高安全性的特点，适合对数据传输稳定性要求较高的场景。在住宅内部的环境监测设备和健康监测设备之间，通过专用有线网络连接，可以确保数据的实时性和准确性；公共有线网络能够提供高速、稳定的网络接入服务。这种网络方式支持多种业务的传输，可用于将采集到的室内外环境信息和居民健康信息传输到云平台，便于集中管理和分析；公共无线网络包括Wi-Fi、4G/5G等无线通信技术，具有部署灵活、覆盖范围广的特点，对于室外环境监测设备，5G网络的高速率和低延迟特性能够支持实时数据传输，同时减少布线成本。

4.4.5  居民健康信息、室内环境信息较为敏感。一般来说，健康住区信息化系统中采集的居民健康信息，不会超过医疗服务必需期限。另外，居民健康信息在超过医疗服务必须期限后，须进行妥善处理，需要进行不可恢复式擦除，以减少信息泄露带来的信息安全风险。

4.4.6  住区室外环境信息属于公共信息，不涉及到个人隐私及安全等方面问题，住区室外环境信息留存于系统中，也便于日后进行相关科研活动。

4.4.7  健康住宅信息化系统的工程设计应满足当前和未来的发展需求，确保长期使用。另外，系统应具有良好的扩展性和灵活性；便于未来的设备更新和系统升级；应采用高质量的材料和设备，确保通信稳定可靠；应具备物理和逻辑隔离措施，确保信息传输的安全性。本条予以强调。

4.4.8  根据现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311、《电子信息系统机房设计规范》G B50174的规定，设备之间应有良好的通风，并且对室内环境温度、相对湿度、空气中的尘埃等提出较为具体的要求。

4.4.9  健康住宅信息化系统的网络设备、设备主机或服务器需要放置在通风良好的环境中，以确保设备散热正常，避免因温度过高导致设备性能下降或损坏；另外，上述设备应远离用水区域，如厕所、浴室等潮湿、易积水的场所，以防止水灾对设备造成损害；同时，设备应远离热源或阳光直射，以防止因高温导致设备过热而损坏，本条予以强调。

4.4.10  健康住宅信息化系统的机房中，宜部署环境监测模块，实时监控机房内的温湿度、水浸和烟雾等关键环境指标，保障机房内设备的正常运行和安全性。当监测到上述指标出现异常时，系统应能够自动联动空调系统进行温湿度调节，同时触发消防系统进行应急处理。通过智能化的联动机制不仅提高了机房的安全性和可靠性，还能有效降低因环境异常导致的设备故障和安全隐患。

4.4.11  在健康住宅信息化系统的工程设计中，为确保系统的稳定运行和电气安全，金属管线和机柜必须进行等电位联结。等电位联结是将建筑物内的金属导体、电气设备外壳以及金属构件连接在一起，形成一个等电位网络，从而在发生电气故障时，避免因电位差导致的电击危险和设备损坏。

此外，系统的接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标。根据相关规范，健康住宅信息化系统的接地电阻不应大于1Ω。这一要求不仅保障了系统的电气安全，还能有效减少电磁干扰，提升系统的电磁兼容性。通过严格的等电位联结和接地设计，可以为居民提供一个更加安全、可靠的信息化居住环境。

4.4.12  健康住宅信息化系统中，网络设备、设备主机或服务器是系统运行的核心组件，其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的性能与用户体验。当这些关键设备采用机架式安装方式时，由于机架式安装通常会将多个设备集中放置在有限的空间内，设备运行过程中产生的热量会迅速累积，从而导致设备温度升高，影响设备的正常运行，甚至可能引发故障。因此，为确保设备在良好的散热环境下稳定运行，必须采取有效的散热措施。可以通过设置强制排风系统，通过风扇等装置将设备产生的热量及时排出，降低设备周围的温度；或者采用冷热通道隔离措施，将设备产生的热空气与冷空气进行有效隔离，避免热空气回流到设备进风口，从而提高散热效率，保障设备的长期稳定运行。

4.4.13  《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311从系统设计、系统配置设计、系统指标、安装工艺要求、电气防护及接地、防火等方面对综合布线系统工程设计作出规定。健康住宅信息化系统的设计应符合上述标准的有关规定。

4.4.14  在健康住宅信息化系统中，主干线缆是连接各个网络节点的关键部分，其性能直接影响到系统的传输效率和稳定性。因此，主干线缆宜采用光纤或6类及以上双绞线缆。光纤具有传输距离远、带宽高、抗干扰能力强等优点，适合长距离和高速率的数据传输。而6类及以上双绞线缆则能在较短距离内提供较高的传输速率，并且具有较好的兼容性和灵活性。

对于水平线缆，宜采用6类或6A类双绞线缆。水平线缆主要负责连接各个房间或区域内的终端设备，6类或6A类双绞线缆能够满足当前及未来一段时间内网络设备对带宽和传输速度的需求。同时具备良好的抗干扰性能，能够适应住宅环境中的复杂电磁条件。

此外，缆线应采用阻燃、耐火的材料。阻燃材料能够在火灾发生时延缓火势蔓延，减少火灾对系统的破坏。耐火材料则能在高温环境下保持线路的完整性，确保在紧急情况下仍能维持必要的通信功能。该设计不仅符合消防安全要求，还能提高系统的可靠性和安全性。

4.4.15  在健康住宅信息化系统中，电磁干扰来自多种设备，如开关电源、高频电路、电机等。这些干扰源会通过传导或辐射的方式影响系统的正常运行，导致数据传输不稳定、信号丢失或误操作。因此，在电磁干扰较大的部位或区域，缆线宜采用屏蔽缆线或光缆。屏蔽缆线通过金属屏蔽层有效抑制电磁干扰，减少线缆之间的串音、数据丢包等现象，同时防止电磁信号外泄。光缆则因其传输特性，对电磁干扰具有天然的免疫力，适合在高电磁干扰环境下使用。

4.4.16  健康住宅信息化系统的强弱电线缆应分层敷设，避免直接接触或混杂在一起，以减少电磁干扰。这种分层敷设的方式可以有效隔离强电线路产生的电磁场对弱电信号的影响，从而保障弱电系统的信号传输质量。当强弱电线缆平行敷设时，其水平间距不应小于300mm，以防止强电线路的电磁干扰对弱电线路造成信号衰减或误操作。当强弱电线缆需要交叉敷设时，其垂直间距不应小于50mm。此外，交叉敷设时应尽量保持直角交叉，以进一步降低电磁干扰。

4.4.17  为了降低信号干扰并确保健康住宅信息化系统的信噪比达到或超过20dB，建议采用金属桥架进行布线。金属桥架可以作为外部屏蔽层，进一步增强系统的抗干扰能力，提高健康住宅信息化系统中信号传输的稳定性和可靠性。

4.4.18  现行国家标准《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019的规定，低烟无卤阻燃型线缆的燃烧特性包括无卤、低烟、阻燃和耐火等技术要求，并通过严格的试验方法和验收规则进行质量把控。因此，选用低烟无卤阻燃型线缆不仅能够提升系统的防火安全性，还能满足环保和健康的要求，为健康住宅信息化系统提供可靠保障。

# 5  施工安装

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  施工技术文件的编制应遵循合理施工程序、施工顺序，积极应用新技术、新工艺，并满足绿色施工要求。同时，文件应做到内容齐全、符合规范、取值准确，具有针对性、指导性和可操作性。

5.1.2  首先，健康住宅信息化系统的施工安装同步施工可以有效缩短整体施工周期，避免因单独施工导致的重复开挖、布线等问题，减少施工过程中的干扰和协调成本。其次，在室内外装饰装修工程进行时同步安装信息化系统线缆和设备，能够更好地保护线缆和设备，避免后期施工对已安装设备的损坏。最后，在施工过程中，信息化系统的线缆敷设和设备安装能够与土建、机电等工程紧密结合，确保系统的稳定性和可靠性。

5.1.3  培训应涵盖健康住宅信息化系统的整体架构、施工流程、设备安装与调试、线缆敷设规范、安全操作规程以及故障排除等内容。技术交底应明确施工方法、质量标准、施工顺序以及与其他工程的协调配合。施工人员需熟悉施工图纸、技术规范、设备说明书以及相关的国家标准和行业标准。通过培训和技术交底，施工人员应明确施工过程中的质量控制要点和安全注意事项。

5.1.4  施工现场应对施工区域实行封闭或隔离，同时采取有效防尘措施。对易产生粉尘的材料应设库管理，集中存放，并在装卸、搬运时及时覆盖，减少粉尘直接排放。施工现场应定期洒水清扫，保持卫生状况良好，减少扬尘。废弃物应分类管理，设置固定存放点，并设立醒目的标志。有毒有害废弃物需单独封闭存放，并由有资质的单位处理。严格控制人为噪声，合理安排施工时间，避免在夜间（晚10点至次日早6点）进行强噪声作业。

5.1.5  低温环境可能影响线缆敷设、设备安装以及材料性能，进而导致施工质量下降或设备损坏。当施工环境温度低于5℃时，必须采取冬期施工措施以确保施工质量和安全。这些措施包括对施工区域进行封闭保温处理、对于需要敷设的线缆或其他材料，应在施工前进行预热，确保其在适宜的温度下进行安装、施工设备在低温环境下应采取防冻措施，避免因低温导致设备故障或损坏等。

5.1.6  施工安装过程中，每个工序完成后都应进行验收，并详细记录验收情况。验收记录应包括文字描述、照片或影像资料，确保施工过程的可追溯性。对于隐蔽工程（如线缆敷设、设备基础等），应在被下一工序覆盖前进行专项验收。隐蔽工程验收应有详细记录，包括隐蔽部位的照片或影像资料，记录应由施工单位、监理单位及相关人员签字确认。

5.1.7  健康住宅信息化系统施工安装前，应制定专项安全防护管理措施，明确施工人员的安全职责和操作规程。对施工人员进行安全教育培训，提高其安全意识和操作技能。施工现场应配备必要的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防护手套等，并确保施工人员正确使用。同时应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

## 5.2  施工安装准备

5.2.1  首先，施工现场应具备综合布线的条件，包括线缆敷设路径的规划、桥架或线槽的安装位置确定等。其次，施工现场应具备稳定的电源供应和充足的照明设施，以满足施工设备的用电需求和施工人员的作业要求，确保施工过程的安全和效率。然后，施工现场应具备良好的通风条件，确保空气质量符合施工要求，避免因有害气体或粉尘积聚对施工人员健康造成影响。再然后，环境温度应符合施工技术文件的要求，通常不宜低于5℃，以保证施工材料和设备的性能。最后施工现场应设置必要的安全防护设施，如围挡、警示标志等，以防止无关人员进入施工区域，确保施工安全。

5.2.2  所有进场材料和设备必须提供产品合格证和有效检验报告。产品合格证证明产品符合企业质量标准，而检验报告则提供产品各项参数的实际测量结果。验收记录应详细填写检验日期、检验结果、验收结论等内容，并由施工单位和监理单位签字确认。施工过程中应严格按照说明书要求进行操作，如嵌缝材料的施工需确保缝隙清洁干燥，粘结材料的搅拌需均匀且避免混入杂质。这些措施不仅有助于保障施工质量，还能有效延长材料的使用寿命，确保健康住宅信息化系统的稳定运行。

5.2.3  根据综合布线的设计文件，施工人员需在各部位明确标出设备管线的定位和路由走向。放线时，应确保线条清晰、位置准确，避免因标注不清导致施工错误。对于复杂的布线路径，建议使用专业工具进行辅助测量和标记。

5.2.4  对于墙面和顶棚，宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料等材料作为防潮层。地面可采用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、水乳型沥青防水涂料或防水卷材等材料进行防潮处理。卫生间、浴室等潮湿区域的楼地面应设置防水层，墙面和顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。

5.2.5  预埋件的类型、数量和安装位置需严格按照设计图纸进行核查，确保其安装到位且符合设计要求。吊挂件和连接件的数量和位置应根据设计文件进行核对，确保其满足施工需求。对于需要剔凿或开洞的部位，施工前应进行详细核查，确保操作符合结构安全和技术要求。预埋件、吊挂件和连接件的固定方法需严格按照设计要求执行，确保其牢固可靠。

## 5.3  施工安装

5.3.1  各种智能化设备的安装必须牢固可靠。显示屏等中大型设备应安装在牢靠、稳固、平整的专用底座或支架上；无底座、支架时，应设置牢固的支撑或悬挂装置。底座应安装在坚固的地面或墙面上，安装于地面时，每个支撑腿应用地脚螺栓固定；安装于墙面时，应与墙面牢固连接；不得安装在防静电架空的地板、墙面装饰板等表面。

5.3.2  通过设置浪涌保护装置，充分发挥各元器件的优势，并加强线缆之间的保护，提高响应速度。

5.3.3  在地面、墙面、顶棚等部位，根据施工技术文件的相关要求，使用墨斗或其他工具弹出清晰的定位墨线。这些墨线应准确标识设备管线的安装位置，确保施工的精确性。按照弹出的定位墨线，使用专用的切割、剔凿工具进行开凿剔槽。工具的选择应根据施工部位和材料特性确定。不应在地面、墙面、顶棚等部位任意开槽、开洞。所有开槽和开洞操作必须严格按照设计文件和施工技术文件的要求进行，确保施工的规范性和安全性。

5.3.4  在敷设管线、插座和开关盒之前，应先进行准确定位。定位完成后，使用螺钉或卡件将管线和开关盒固定在墙面的实心部位。开关盒和插座四周应采用粘结材料填实、粘牢。粘结材料应与墙体材料相适应，确保粘结牢固且耐久。为增强墙体的强度和稳定性，宜采用与墙体材料相适应的补强修复材料对开关盒和插座周围进行修复处理。补强修复材料应具备良好的粘结性和抗裂性，以防止因温度变化或外力作用导致的开裂。

5.3.5  对于水泥基材料墙体的槽孔，应采用聚合物水泥砂浆或专用填充材料进行填充。开槽的墙面可采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或局部挂钢丝网等补强措施。对于空心墙体，可在局部堵塞横槽下部孔洞后，再进行补强修复。堵塞时应确保填充材料密实，避免因空洞导致的结构不稳定。石膏基材料墙体的槽孔应采用同类材料进行回填和补强。使用同类材料可以确保填充后的墙体具有良好的整体性和兼容性，减少因材料差异导致的裂缝。

5.3.6  明装的电气导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固。明装导管的接线盒或过渡盒应选用明装盒（箱），并确保安装牢固。

5.3.7  对安装现场进行环境评估，包括温度、湿度、振动和电磁干扰等因素，确保满足设备运行要求。设备控制柜和配电箱应安装在平整、坚固的基础上，如混凝土平台或钢结构支架。设备的金属框架及基础型钢必须可靠接地或接零，接地电阻应符合规范要求。布线应整齐有序，避免交叉干扰，接线端子应紧固可靠。安装完成后，应对设备进行通电测试与功能调试，确保各控制回路、保护装置及指示灯工作正常。

5.3.8  电缆管的走向应尽量与地面保持平行或垂直，这样不仅有利于电缆的顺利敷设，还能避免因走向复杂而导致的电缆磨损、扭曲或其他机械损伤。同时，平行或垂直的走向也有助于减少电缆管之间的相互干扰，便于后续的维护和检修工作。

金属电缆管的支点间距不宜大于3米，非金属电缆管的支点间距不宜大于2米。这种规定主要是为了确保电缆管在敷设过程中保持稳定，防止因间距过大而导致电缆管变形或损坏，从而保障电缆的安全运行。

在电缆管明敷设过程中，当塑料电缆管的直线长度超过30米时，为避免因温度变化导致的热胀冷缩对管道造成损坏，宜加装伸缩节。此外，伸缩节的安装位置应避开塑料管的固定点，以确保管道系统的稳定性和安全性。

5.3.9  直埋敷设的电缆不能平行敷设于管道的正上方或正下方，因为管道内可能输送着各种介质，如果电缆平行敷设在这些管道的正上方或正下方，一旦管道发生泄漏或破裂，介质可能会渗入电缆沟或直接接触到电缆，从而引发火灾、爆炸或电缆绝缘损坏等严重事故，对电力系统的安全运行和周边环境造成极大的威胁。

当直埋敷设的电缆中包含不同电压等级的电缆时，高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。因为高电压等级的电缆在运行过程中会产生较强的电磁场，如果将其敷设在低电压等级电缆的上方，可能会对低电压电缆产生电磁干扰，影响其正常运行。同时，将高电压电缆敷设在下方，也可以在一定程度上利用土壤对电磁场的屏蔽作用，减少高电压电缆对周边环境的电磁影响，同时也便于对不同电压等级电缆的维护和检修。

5.3.10  在健康住宅信息化系统工程中，架空敷设的弱电线缆宜选用无铠装电缆。架空电缆应沿支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线。固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载。架空敷设的电缆应避免与其他设施发生干扰或碰撞，确保足够的安全间距。

## 5.4  成 品 保 护

5.4.1  健康住宅信息化系统中不同子系统的设备、系统安装、成品等结构各自要求不同，应针对性地对子系统提出相应的成品保护措施。

5.4.2  通过检验、矫正、报告、或通过调整来消除被比较的测量装置在准确度方面的任何偏差。

5.4.3  施工过程中，遇到极端天气及下雨等情况，为避免电子设备短路、系统发生故障等问题，应处于断电状态。

5.4.4  施工过程中，各专业工种应明确各自的职责范围，并在施工中保持密切沟通与协作。各专业工种应根据总施工进度计划，制定详细的分项施工计划，确保各工序紧密衔接，避免因协调不当导致的施工延误。施工过程中，必须严格按照设计文件和施工规范的要求进行操作，不得随意颠倒工序。

5.4.5  因健康住宅信息化系统中电子设备及线缆等较多，应避免其受到雨水、外力碰撞等，应做好保护措施。

5.4.6  对安装完成的设备应进行保护并加以标注提醒，避免受到碰撞损坏，影响设备正常运行。

5.4.7  对现场安装完成的设备，应采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施，并避免碰撞及损坏。后续施工作业应合理安排施工顺序，避免对已完成的信息化系统设备、管线及机电末端造成污染和破坏。

# 6  质 量 验 收

6.0.1  现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、综合布线验收规范》GB/T 50312从智能化集成系统、信息接入系统、信息网络系统、综合布线系统等方面对智能建筑工程的质量验收提出具体要求。健康住宅信息化系统的质量验收应符合上述两部标准的有关规定。

6.0.2  在系统安装完成后，应进行全面的调试和自检。调试内容包括设备功能测试、系统联动测试以及网络性能测试等，确保系统能够正常运行。

6.0.3  项目验收时，第三方检测机构资质认定应符合《检验检测机构资质认定管理办法》的有关规定。

6.0.4  统拓扑图应清晰展示健康住宅信息化系统的整体架构，包括各子系统之间的连接关系、设备分布、网络布局以及数据流向等内容。布线竣工图需详细记录综合布线系统的实际敷设情况，包括线缆走向、路由、端接点位置、信息插座分布等信息。设备清单应详细列出系统中所使用的所有设备，包括设备名称、型号、规格、数量、安装位置等信息。质保文件应包括设备和系统的质量保证书、保修条款、售后服务承诺等。

6.0.5  隐蔽工程影像记录应涵盖所有管线路径，包括线缆敷设、设备安装、接线端子连接等关键施工环节。对管线路径中的关键部位（如接头、分支点、穿越墙体或楼板的位置）进行特写拍摄，确保影像资料能够清晰反映施工细节。

6.0.6  使用温湿度自计仪进行监测，该设备应具备高精度和稳定性，能够实时记录温度和湿度数据。温度监测范围为15℃~30℃，允许的最大偏差为±2℃。如果监测结果显示偏差超过±2℃，则视为不合格。一旦发现温度偏差超出允许范围，需在48小时内提交详细的整改方案。整改方案应包括具体措施、整改时间表以及责任人。

6.0.7  使用温湿度自计仪进行实时监测，该设备能够记录环境的温湿度变化，并提供精确的数据支持。相对湿度应保持在40%~70%的范围内，允许的最大偏差为±5%。如果监测结果显示相对湿度偏差超过±5%，需在规定时间内提交整改方案，明确整改措施、责任人和整改时间表。

6.0.8  使用激光粒子计数器进行监测，该设备能够实时、准确地测量空气中尘埃粒子的浓度。检测时，激光粒子计数器的采样流量应不低于2L/min，采样点应均匀分布于设备间或机房内，且检测高度应控制在0.8m~1.1m之间。检测点数量不应少于10个，以确保检测结果的代表性。如果检测结果偏差超过5%，即尘埃浓度超过18,900粒/L，需在48小时内提交整改方案。整改方案应包括具体措施（如清洁机房、更换防尘设备、加强人员进出管理等）、责任人和整改时间表。整改完成后，需重新进行检测，确保尘埃浓度符合标准。只有复验通过后，方可确认环境条件合格。

6.0.9  设备的散热空间应满足设计要求，散热空间不应小于30cm，以确保设备在运行过程中能够有效散热。设备的通风口应保持无遮挡，确保空气流通顺畅，避免因散热不良导致设备过热。通过目视检查设备的安装是否牢固，通风口是否无遮挡。使用尺子测量设备散热空间是否满足30cm的要求。如果检查结果发现偏差超过5%，应在规定时间内提交整改方案。整改方案应明确整改措施、责任人和整改时间表，整改完成后需重新检查，确保符合要求。

6.0.10  通过模拟黑客攻击的方式，对系统进行渗透测试，以评估防火墙策略的有效性和核心服务器的访问控制。渗透测试包括信息收集、漏洞检测、漏洞利用等步骤，能够发现系统中的薄弱环节。使用专业的漏洞扫描工具对系统进行全面扫描，检测防火墙策略是否正确配置，以及是否存在未授权访问的风险。检查数据传输过程是否采用加密措施，确保数据在传输过程中的机密性和完整性。加密传输可通过SSL/TLS协议、VPN等技术实现，以防止数据泄露。如果测试结果不通过，即发现未授权设备能够访问核心服务器或数据传输未加密，需在规定时间内提交整改方案。整改方案应明确整改措施（如优化防火墙策略、加强访问控制、启用加密传输等）、责任人和整改时间表。整改完成后，需重新进行测试，确保所有安全措施符合要求。

6.0.11  无线接入点（AP）的信号覆盖强度应不低于-65dBm。根据现行国家标准《无线局域网测试规范》GB 32420,-65dBm是一个理想的信号强度阈值，能够支持高速数据传输和良好的网络体验,以确保用户在不同位置都能获得稳定的网络连接。漫游切换延迟应控制在50ms以内。这一延迟水平是业界普遍认可的无线网络漫游切换性能指标，能够确保用户在移动过程中不会感受到明显的网络卡顿。对于高要求的应用场景（如视频会议、在线游戏等），低延迟的漫游切换是保障用户体验的关键。使用专业的Wi-Fi分析仪对全屋多个测试点进行信号强度和漫游切换性能的测试。测试点的选择应覆盖所有关键区域，包括房间、走廊、客厅、卧室以及卫生间等，确保测试结果能够全面反映网络覆盖情况。在漫游切换过程中，丢包率应控制在0.1%以内。Wi-Fi分析仪可以通过模拟用户在不同AP之间移动的场景，记录漫游切换过程中的丢包情况。如果测试结果显示丢包率超过0.1%，说明网络存在性能问题，需要进行整改。

6.0.12  随机抽检30%的线缆路径，确保线缆标签清晰且符合要求。线缆的最小弯曲半径不应小于线缆外径的6倍。对于铠装电缆，弯曲半径应不小于15倍外径。如果抽检发现线缆标签不符合要求、桥架填充率超标或弯曲半径不足，必须进行整改。整改完成后需重新抽检，直至符合要求。

6.0.13  在健康住宅信息化系统的验收过程中，对于验收不合格的项目，施工单位需在48小时内提交详细的整改方案。整改方案应明确整改措施、责任人和整改时间表，确保问题能够及时、有效地得到解决。整改完成后，施工单位应重新申请复验，复验合格后，方可由验收单位签发验收证书。这一流程旨在确保系统的功能和性能符合设计要求，保障健康住宅信息化系统的质量与可靠性。

# 7  运行维护

7.0.1  应加强对健康住宅信息化系统运行维护工具、关键指标、服务台、数据库、软件库等的运行维护。信息系统安全运维策略制定完成后，宜由管理者批准,并发布、传达给安全运维团队和其他相关人员。

7.0.2  在现代健康住宅的建设与管理中，为了更好地保障居民的身体健康和生活质量，住区环境的各项数据以及与居民健康相关的信息，都应当通过专业的设备与技术手段进行实时采集。采集到的信息应即时、准确地存储至健康住宅信息化系统的数据库中，并进行集中管理。系统应具备高效的数据更新机制，确保信息的时效性和准确性；同时提供便捷的查询功能，方便管理人员、医疗人员以及居民本人随时查阅相关信息；此外，还应定期对数据库进行备份，以防止数据丢失或损坏，确保整个系统的稳定性和可靠性，从而为居民提供一个更加健康、舒适、智能化的居住环境。

7.0.3  为了确保健康住宅信息化系统的稳定性和可靠性，应定期对其进行检查和升级，以保障系统的正常运行和功能优化。检查的频率应严格控制，时间间隔不得超过30天。在此过程中，需对系统的硬件设备进行全面检测，包括服务器、网络设备、传感器等，确保其运行状态良好，无故障隐患。同时，对软件系统进行版本更新和优化，修复已知漏洞，提升系统的性能和安全性。此外，还应建立完善的维护记录和应急预案，以便在发现问题时能够迅速响应并解决。

7.0.4  健康住宅信息化系统应具备应急处理措施，在发生故障时保障数据的实时监测和数据恢复等功能。

7.0.5  通过对备份文件大小检查、备份文件校验、数据库恢复测试、数据库日志备份检查、数据库日志备份检查、备份策略审计等对健康住宅信息化系统的数据库和备份数据的完整性进行检查。

7.0.6  运维过程中应重点进行设备环境检查、设别基本信息检查、设备运行状态检查、接口内容检查和系统业务检查。

7.0.7  健康住宅信息化系统遭遇灾害后，相关检测人员应严格遵守操作规程和行业安全规程，确保人身安全与设备安全。在检测处理过程中遇到的任何问题，应详细记录各种原始信息。